## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | КП | Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | ОВ КП |  | 5 | ОВ КП | SWCTRL_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ КП", note: "Оперативный вывод функции КП", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка отключения от КСВ | Блок откл от КСВ | Блок откл от КСВ |  | 16 | Блок откл от КСВ | BlkToOpnFrmCBSUP | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блок откл от КСВ", note: "Блокировка отключения от КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Отключить В от ПУ |  | 17 | Отключить В от ПУ | OpnCBFrmCtrlPanel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключить В от ПУ", note: "Отключить В от пульта управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выбран режим местного управления устройством | Местное | Местное |  | 7 | Местное | Local | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Местное", note: "Выбран режим местного управления устройством", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Отключить В от ТУ |  | 17 | Отключить В от ТУ | OpnCBFrmRemoteCtrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключить В от ТУ", note: "Отключить В от телеуправления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить В с ИЧМ | Откл. В ИЧМ | Откл. В ИЧМ |  | 11 | Откл. В ИЧМ | OpnCBFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. В ИЧМ", note: "Отключить В с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить В из АСУ | Откл. В АСУ | Откл. В АСУ |  | 11 | Откл. В АСУ | OpnCBFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. В АСУ", note: "Отключить В из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В |  | 18 | Ключ М/Д привода В | KeyLocDist | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ М/Д привода В", note: "Ключ М/Д привода В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение оперативного включения | Разреш. опер. вкл-я | Разреш. опер. вкл-я |  | 19 | Разреш. опер. вкл-я | PermAutoClsFrmRSYN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разреш. опер. вкл-я", note: "Разрешение оперативного включения", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Включить В от ПУ |  | 16 | Включить В от ПУ | ClsCBFrmCtrlPanel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Включить В от ПУ", note: "Включить В от пульта управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выбран режим дистанционного управления устройством | Дистанционное | Дистанционное |  | 13 | Дистанционное | Remote | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Дистанционное", note: "Выбран режим дистанционного управления устройством", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Включить В от ТУ |  | 16 | Включить В от ТУ | ClsCBFrmRemoteCtrl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Включить В от ТУ", note: "Включить В от телеуправления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить В с ИЧМ | Вкл. В ИЧМ | Вкл. В ИЧМ |  | 10 | Вкл. В ИЧМ | ClsCBFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. В ИЧМ", note: "Включить В с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить В из АСУ | Вкл. В АСУ | Вкл. В АСУ |  | 10 | Вкл. В АСУ | ClsCBFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. В АСУ", note: "Включить В из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка включения от КСВ | Блок вкл от КСВ | Блок вкл от КСВ |  | 15 | Блок вкл от КСВ | BlkToClsFrmCBSUP | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блок вкл от КСВ", note: "Блокировка включения от КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | В аварийно отключен | В аварийно отключен | В аварийно отключен |  | 19 | В аварийно отключен | CBFailureTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В аварийно отключен", note: "В аварийно отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | В отключен (б/к) |  | 16 | В отключен (б/к) | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В отключен (б/к)", note: "Выключатель отключен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | В включен (б/к) |  | 15 | В включен (б/к) | CBPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В включен (б/к)", note: "Выключатель включен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ1 с ИЧМ | Выкат. ВЭ1 ИЧМ | Выкат. ВЭ1 ИЧМ |  | 14 | Выкат. ВЭ1 ИЧМ | OpnWE1Frm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ1 ИЧМ", note: "Выкатить ВЭ1 с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ1 из АСУ | Выкат. ВЭ1 АСУ | Выкат. ВЭ1 АСУ |  | 14 | Выкат. ВЭ1 АСУ | OpnWE1Frm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ1 АСУ", note: "Выкатить ВЭ1 из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение управления от функции ОБР ВЭ1 | Разр.упр.от ОБР ВЭ1 | Разр.упр.от ОБР ВЭ1 |  | 19 | Разр.упр.от ОБР ВЭ1 | EnaOpFrmWECILO1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.упр.от ОБР ВЭ1", note: "Разрешение управления от функции ОБР ВЭ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ1 с ИЧМ | Вкат. ВЭ1 ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ |  | 13 | Вкат. ВЭ1 ИЧМ | ClsWE1Frm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ1 ИЧМ", note: "Вкатить ВЭ1 с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ1 из АСУ | Вкат. ВЭ1 АСУ | Вкат. ВЭ АСУ |  | 13 | Вкат. ВЭ1 АСУ | ClsWE1Frm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ1 АСУ", note: "Вкатить ВЭ1 из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контрольное положение ВЭ1 | Контр.полож. ВЭ1 | Контр.полож. ВЭ1 |  | 16 | Контр.полож. ВЭ1 | WE1PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контр.полож. ВЭ1", note: "Контрольное положение ВЭ1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Рабочее положение ВЭ1 | Рабоч.полож. ВЭ1 | Рабоч.полож. ВЭ1 |  | 16 | Рабоч.полож. ВЭ1 | WE1PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Рабоч.полож. ВЭ1", note: "Рабочее положение ВЭ1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ2 с ИЧМ | Выкат. ВЭ2 ИЧМ | Выкат. ВЭ2 ИЧМ |  | 14 | Выкат. ВЭ2 ИЧМ | OpnWE2Frm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ2 ИЧМ", note: "Выкатить ВЭ2 с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выкатить ВЭ2 из АСУ | Выкат. ВЭ2 АСУ | Выкат. ВЭ2 АСУ |  | 14 | Выкат. ВЭ2 АСУ | OpnWE2Frm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Выкат. ВЭ2 АСУ", note: "Выкатить ВЭ2 из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение управления от функции ОБР ВЭ2 | Разр.упр.от ОБР ВЭ2 | Разр.упр.от ОБР ВЭ2 |  | 19 | Разр.упр.от ОБР ВЭ2 | EnaOpFrmWECILO2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.упр.от ОБР ВЭ2", note: "Разрешение управления от функции ОБР ВЭ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ2 с ИЧМ | Вкат. ВЭ2 ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ |  | 13 | Вкат. ВЭ2 ИЧМ | ClsWE2Frm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ2 ИЧМ", note: "Вкатить ВЭ2 с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вкатить ВЭ2 из АСУ | Вкат. ВЭ2 АСУ | Вкат. ВЭ АСУ |  | 13 | Вкат. ВЭ2 АСУ | ClsWE2Frm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкат. ВЭ2 АСУ", note: "Вкатить ВЭ2 из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контрольное положение ВЭ2 | Контр.полож. ВЭ2 | Контр.полож. ВЭ2 |  | 16 | Контр.полож. ВЭ2 | WE2PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контр.полож. ВЭ2", note: "Контрольное положение ВЭ2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Рабочее положение ВЭ2 | Рабоч.полож. ВЭ2 | Рабоч.полож. ВЭ2 |  | 16 | Рабоч.полож. ВЭ2 | WE2PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Рабоч.полож. ВЭ2", note: "Рабочее положение ВЭ2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить ЗН с ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ |  | 12 | Откл. ЗН ИЧМ | OpnESFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЗН ИЧМ", note: "Отключить ЗН с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить ЗН из АСУ | Откл. ЗН АСУ | Откл. ЗН АСУ |  | 12 | Откл. ЗН АСУ | OpnESFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЗН АСУ", note: "Отключить ЗН из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение управления от функции ОБР ЗН | Разр.упр. от ОБР ЗН | Разр.упр. от ОБР ЗН |  | 19 | Разр.упр. от ОБР ЗН | EnaOpFrmESCILO | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разр.упр. от ОБР ЗН", note: "Разрешение управления от функции ОБР ЗН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить ЗН с ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ |  | 11 | Вкл. ЗН ИЧМ | ClsESFrm_HMI | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. ЗН ИЧМ", note: "Включить ЗН с ИЧМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включить ЗН из АСУ | Вкл. ЗН АСУ | Вкл. ЗН АСУ |  | 11 | Вкл. ЗН АСУ | ClsESFrm_ACS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл. ЗН АСУ", note: "Включить ЗН из АСУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | ЗН отключен (б/к) |  | 17 | ЗН отключен (б/к) | ESPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН отключен (б/к)", note: "Заземляющий нож отключен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | ЗН включен (б/к) |  | 16 | ЗН включен (б/к) | ESPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН включен (б/к)", note: "Заземляющий нож включен (блок контакт)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Программная деблокировка управления первым выкатным элементом | Програм.деблок. ВЭ1 | Програм.деблок. ВЭ1 |  | 19 | Програм.деблок. ВЭ1 | WECILO1_ForceEna | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.ForceEna | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO1.ForceEna.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Програм.деблок. ВЭ1", note: "Программная деблокировка управления первым выкатным элементом", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Программная деблокировка управления вторым выкатным элементом | Програм.деблок. ВЭ2 | Програм.деблок. ВЭ2 |  | 19 | Програм.деблок. ВЭ2 | WECILO2_ForceEna | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO2.ForceEna | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO2.ForceEna.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Програм.деблок. ВЭ2", note: "Программная деблокировка управления вторым выкатным элементом", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм.деблок. ЗН | Програм.деблок. ЗН |  | 18 | Програм.деблок. ЗН | ESCILO1_ForceEna | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.ForceEna | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCILO1.ForceEna.stVal | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Програм.деблок. ЗН", note: "Программная деблокировка управления заземляющим ножом", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель отключен | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpnFrmCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ1 Вкачен | ВЭ1 Вкачен | ВЭ1 Вкачен |  | 10 | ВЭ1 Вкачен | WEPosClsFrmWE1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ1 Вкачен", note: "ВЭ1 Вкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ1 Выкачен | ВЭ1 Выкачен | ВЭ1 Выкачен |  | 11 | ВЭ1 Выкачен | WEPosOpnFrmWE1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ1 Выкачен", note: "ВЭ1 Выкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ЗН Отключен | ЗН Отключен | ЗН Отключен |  | 11 | ЗН Отключен | ESPosOpnFrmES | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН Отключен", note: "ЗН Отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ2 Выкачен | ВЭ2 Выкачен | ВЭ2 Выкачен |  | 11 | ВЭ2 Выкачен | WEPosOpnFrmWE2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ2 Выкачен", note: "ВЭ2 Выкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ВЭ2 Вкачен | ВЭ2 Вкачен | ВЭ2 Вкачен |  | 10 | ВЭ2 Вкачен | WEPosClsFrmWE2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВЭ2 Вкачен", note: "ВЭ2 Вкачен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA1 Отключен | KA1 Отключен | KA1 Отключен |  | 12 | KA1 Отключен | SD1PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA1 Отключен", note: "KA1 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA2 Отключен | KA2 Отключен | KA2 Отключен |  | 12 | KA2 Отключен | SD2PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA2 Отключен", note: "KA2 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA3 Отключен | KA3 Отключен | KA3 Отключен |  | 12 | KA3 Отключен | SD3PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA3 Отключен", note: "KA3 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA4 Отключен | KA4 Отключен | KA4 Отключен |  | 12 | KA4 Отключен | SD4PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA4 Отключен", note: "KA4 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | KA5 Отключен | KA5 Отключен | KA5 Отключен |  | 12 | KA5 Отключен | SD5PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "KA5 Отключен", note: "KA5 Отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ЗН Включен | ЗН Включен | ЗН Включен |  | 10 | ЗН Включен | ESPosClsFrmES | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗН Включен", note: "ЗН Включен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | КП | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | SWCTRL_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КП | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | SWCTRL_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | CBCSWI1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Отключить выключатель | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | CBCSWI1_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить выключатель", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Включить выключатель | Включить | Включить |  | 8 | Включить | CBCSWI1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить", note: "Включить выключатель", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Включение с КС |  | 14 | Включение с КС | CBCSWI1_ClsWithSynchCond | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включение с КС", note: "Включение с контролем синхронизма", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Задержка вкл. с КС |  | 18 | Задержка вкл. с КС | CBCSWI1_SwitchOnDelay | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Задержка вкл. с КС", note: "Задержка включения с контролем синхронизма", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | CBCSWI1_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | CBCSWI1_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Положение В (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | CBCSWI1_CBPosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение В (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Положение В (Отключено) | Отключено | Отключено |  | 9 | Отключено | CBCSWI1_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключено", note: "Положение В (Отключено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Положение В (Включено) | Включено | Включено |  | 8 | Включено | CBCSWI1_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включено", note: "Положение В (Включено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВ | Положение В (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | CBCSWI1_CBPosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение В (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WECSWI1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Выкатить первый выкатной элемент | Выкатить | Выкатить |  | 8 | Выкатить | WECSWI1_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкатить", note: "Выкатить первый выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Вкатить первый выкатной элемент | Вкатить | Вкатить |  | 7 | Вкатить | WECSWI1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкатить", note: "Вкатить первый выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | WECSWI1_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | WECSWI1_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Положение ВЭ1 (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | WECSWI1_PosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение ВЭ1 (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Положение ВЭ1 (Выкачен) | Выкачен | Выкачен |  | 7 | Выкачен | WECSWI1_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкачен", note: "Положение ВЭ1 (Выкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Положение ВЭ1 (Вкачен) | Вкачен | Вкачен |  | 6 | Вкачен | WECSWI1_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкачен", note: "Положение ВЭ1 (Вкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ1 | Положение ВЭ1 (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | WECSWI1_PosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение ВЭ1 (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WECSWI2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Выкатить второй выкатной элемент | Выкатить | Выкатить |  | 8 | Выкатить | WECSWI2_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкатить", note: "Выкатить второй выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Вкатить второй выкатной элемент | Вкатить | Вкатить |  | 7 | Вкатить | WECSWI2_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкатить", note: "Вкатить второй выкатной элемент", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | WECSWI2_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | WECSWI2_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Положение ВЭ2 (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | WECSWI2_PosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение ВЭ2 (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Положение ВЭ2 (Выкачен) | Выкачен | Выкачен |  | 7 | Выкачен | WECSWI2_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Выкачен", note: "Положение ВЭ2 (Выкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Положение ВЭ2 (Вкачен) | Вкачен | Вкачен |  | 6 | Вкачен | WECSWI2_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вкачен", note: "Положение ВЭ2 (Вкачен)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УВЭ2 | Положение ВЭ2 (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | WECSWI2_PosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение ВЭ2 (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ESCSWI1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Отключить заземляющий нож | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | ESCSWI1_OpOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpOpn | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpOpn.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить заземляющий нож", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Включить заземляющий нож | Включить | Включить |  | 8 | Включить | ESCSWI1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить", note: "Включить заземляющий нож", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | ESCSWI1_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. |  | 18 | Прев. времени пер. | ESCSWI1_OpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpTmAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.OpTmAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прев. времени пер.", note: "Сигнал превышения допустимого времени переключения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не определено |  | 13 | Не определено | ESCSWI1_PosInterm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Не определено", note: "Положение ЗН (Не определено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Отключено |  | 9 | Отключено | ESCSWI1_PosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отключено", note: "Положение ЗН (Отключено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Включено) | Включено | Включено |  | 8 | Включено | ESCSWI1_PosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включено", note: "Положение ЗН (Включено)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УЗН | Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | ESCSWI1_PosFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Положение ЗН (Неисправность)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР В | Разрешить включение | Разрешить вкл | Разрешить вкл |  | 13 | Разрешить вкл | CBCILO1_EnaCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO_UIRZ | CBCILO1.EnaCls | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | CBCILO1.EnaCls.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить вкл", note: "Разрешить включение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР В | Блокировка включения | Блокировка вкл | Блокировка вкл |  | 14 | Блокировка вкл | CBCILO1_BlkToCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Блокировка вкл", note: "Блокировка включения", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР ВЭ1 | Разрешение управления первым выкатным элементом | Разрешить управ. | Разрешить управ. |  | 16 | Разрешить управ. | WECILO1_EnaOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.EnaOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO1.EnaOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить управ.", note: "Разрешение управления первым выкатным элементом", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР ВЭ2 | Разрешение управления вторым выкатным элементом | Разрешить управ. | Разрешить управ. |  | 16 | Разрешить управ. | WECILO2_EnaOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO2.EnaOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECILO2.EnaOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить управ.", note: "Разрешение управления вторым выкатным элементом", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОБР ЗН | Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Разрешить управ. |  | 16 | Разрешить управ. | ESCILO1_EnaOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.EnaOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCILO1.EnaOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешить управ.", note: "Разрешение управления заземляющим ножом", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КП | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | SWCTRL_SwitchInProgress | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | CBCSWI1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | CBCSWI1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | CBCSWI1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | CBCSWI1.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | CBCSWI1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | CBCSWI1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Индикация поведения логического узла УВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | CBCSWI1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | CBCSWI1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВ | Индикация исправности логического узла УВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | CBCSWI1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | CBCSWI1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | WECSWI1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | WECSWI1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | WECSWI1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI1.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | WECSWI1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | WECSWI1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Индикация поведения логического узла УВЭ1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECSWI1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECSWI1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВЭ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ1 | Индикация исправности логического узла УВЭ1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECSWI1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECSWI1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВЭ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | WECSWI2_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | WECSWI2_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | WECSWI2_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | WECSWI2.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | WECSWI2_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | WECSWI2.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Индикация поведения логического узла УВЭ2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECSWI2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECSWI2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВЭ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УВЭ2 | Индикация исправности логического узла УВЭ2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECSWI2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECSWI2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВЭ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Повед. местн. упр. |  | 18 | Повед. местн. упр. | ESCSWI1_Loc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.Loc.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повед. местн. упр.", note: "Поведение местного управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Ключ упр. |  | 9 | Ключ упр. | ESCSWI1_LocKey | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.LocKey | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.LocKey.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ключ упр.", note: "Положение ключа режима управления", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Перекр. ур. станц. |  | 18 | Перекр. ур. станц. | ESCSWI1_LocSta | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.LocSta | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ESCSWI1.LocSta.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Перекр. ур. станц.", note: "Право переключения на уровне станции", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Положение | Положение | Положение |  | 9 | Положение | ESCSWI1_Pos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Pos | DPC | stVal | EnumDA | DpStatusKind | ST | ESCSWI1.Pos.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение", note: "Положение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Индикация поведения логического узла УЗН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ESCSWI1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ESCSWI1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УЗН | Индикация исправности логического узла УЗН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ESCSWI1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ESCSWI1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР В | Индикация поведения логического узла ОБР В | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | CBCILO1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO_UIRZ | CBCILO1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | CBCILO1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР В | Индикация исправности логического узла ОБР В | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | CBCILO1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO_UIRZ | CBCILO1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | CBCILO1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ1 | Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECILO1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECILO1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ1 | Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECILO1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECILO1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ2 | Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WECILO2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WECILO2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ВЭ2 | Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WECILO2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | WECILO2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WECILO2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ЗН | Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ESCILO1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ESCILO1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОБР ЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОБР ЗН | Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ESCILO1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCILO | ESCILO1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ESCILO1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОБР ЗН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved2 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | setting |  | КП | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | SWCTRL_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | КП | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | SG1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 6 | ОБР_КА | SWCTRL_EnaDisSD | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ОБР_КА", note: "Ввод ОБР КА в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | CBCSWI1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контроль_синхр | CBCSWI1_SynchCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_синхр", note: "Включение с контролем синхронизма", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 19 | Бл_вкл_от_авар_откл | CBCSWI1_BlkToClsFrmFailureTrip | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Бл_вкл_от_авар_откл", note: "Блокировка включения от аварийного отключения В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | CBCSWI1_TchangeCB | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | CBCSWI1.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения выключателя", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | T2 |  | 4 | Tблк | CBCSWI1_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCBCSWI | CBCSWI1.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | CBCSWI1.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВ | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | T3 |  | 13 | Тзад_вкл_с_КС | CBCSWI1_TdelaySwitchOn | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1000 | 60000 | 10 |  |  | 60000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзад_вкл_с_КС", note: "Длительность задержки включения с контролем синхронизма", group: "setting", minValue: 1000, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 60000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WECSWI1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ1 | Допустимое время переключения | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | WECSWI1_TchangeSW | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI1.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ1 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | T2 |  | 4 | Тблк | WECSWI1_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI1.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI1.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WECSWI2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ2 | Допустимое время переключения | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | WECSWI2_TchangeSW | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI2.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УВЭ2 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | T2 |  | 4 | Тблк | WECSWI2_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | WECSWI2.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | WECSWI2.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ESCSWI1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Допустимое время переключения | Tперекл | T1 |  | 7 | Tперекл | ESCSWI1_TchangeSW | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.OpTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ESCSWI1.OpTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперекл", note: "Допустимое время переключения", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | УЗН | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | T2 |  | 4 | Тблк | ESCSWI1_Tblk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 100000 | 10 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVCSWI | ESCSWI1.BlkTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ESCSWI1.BlkTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тблк", note: "Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено"", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100000, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 5 | ОБР_В | CBCILO1_EnaDisCB | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ОБР_В", note: "Ввод ОБР В в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Контроль ЗН | Контр_ЗН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Контр_ЗН | CBCILO1_ESPosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ЗН", note: "Контроль ЗН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Контроль КА1 | Контр_KA1 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA1 | CBCILO1_SD1PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA1", note: "Контроль КА1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Контроль КА2 | Контр_KA2 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA2 | CBCILO1_SD2PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA2", note: "Контроль КА2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Контроль от ВЭ2 | Контр_от_ВЭ2 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Контр_от_ВЭ2 | CBCILO1_WE2PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_от_ВЭ2", note: "Контроль от ВЭ2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР В | Контроль КА4 | Контр_KA4 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_KA4 | CBCILO1_SD4PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_KA4", note: "Контроль КА4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ВЭ1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_КА1 | WECILO1_SD1PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КА1", note: "Контроль КА1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ВЭ1 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_КА2 | WECILO1_SD2PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КА2", note: "Контроль КА2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ВЭ1 | Контроль КА4 | Контр_КА4 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_КА4 | WECILO1_SD4PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КА4", note: "Контроль КА4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОБР ВЭ2 | Контроль КА5 | Контр_КА5 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Контр_КА5 | WECILO2_SD5PosCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_КА5", note: "Контроль КА5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КП
WeightCoefficient | 550
IsCoded | false
IEC61850Name | SV_SWCTRL
FbVersion | 2
DescriptionFB | Контроллер присоединения
DescriptionFuncList
КП | Контроллер присоединения
УВ | Управление выключателем
УВЭ1 | Управление выкатным элементом 1
УВЭ2 | Управление выкатным элементом 2
УЗН | Управление заземляющим ножом
ОБР В | Оперативная блокировка выключателя
ОБР ВЭ1 | Оперативная блокировка выкатного элемента 1
ОБР ВЭ2 | Оперативная блокировка выкатного элемента 2
ОБР ЗН | Оперативная блокировка заземляющего ножа
DescriptionFuncList