## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | АВР | Оперативный вывод функции АВР | ОВ АВР | ОВ АВР |  | 6 | ОВ АВР | LVBTS_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ АВР", note: "Оперативный вывод функции АВР", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка включения от КСВ | Блокировка Вкл | Блокировка Вкл |  | 14 | Блокировка Вкл | BlkToClsFrmCBSUP | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка Вкл", note: "Блокировка включения от КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реле фиксации включенного положения выключателя | РФК | РФК |  | 3 | РФК | FixContacts | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "РФК", note: "Реле фиксации включенного положения выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель "Отключен" | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpnFrmCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель "Отключен"", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Включить СВ от ВВ 1 секции шин | Вкл СВ от ВВ 1сш | Вкл СВ от ВВ 1сш |  | 16 | Вкл СВ от ВВ 1сш | ClsBCBFrmCB1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл СВ от ВВ 1сш", note: "Включить СВ от ВВ 1 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Включить СВ от ВВ 2 секции шин | Вкл СВ от ВВ 2сш | Вкл СВ от ВВ 2сш |  | 16 | Вкл СВ от ВВ 2сш | ClsBCBFrmCB2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вкл СВ от ВВ 2сш", note: "Включить СВ от ВВ 2 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | ВВ 1 секции шин отключен | ВВ 1сш отключен | ВВ 1сш отключен |  | 15 | ВВ 1сш отключен | CB1Opened | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВВ 1сш отключен", note: "ВВ 1 секции шин отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | ВВ 2 секции шин отключен | ВВ 2сш отключен | ВВ 2сш отключен |  | 15 | ВВ 2сш отключен | CB2Opened | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ВВ 2сш отключен", note: "ВВ 2 секции шин отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КНН 1 секции шин | Пуск КНН 1сш | Пуск КНН 1сш |  | 12 | Пуск КНН 1сш | StrFrmOV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КНН 1сш", note: "Пуск КНН 1 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КНН 2 секции шин | Пуск КНН 2сш | Пуск КНН 2сш |  | 12 | Пуск КНН 2сш | StrFrmOV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КНН 2сш", note: "Пуск КНН 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОН 1 секции шин | Пуск КОН 1сш | Пуск КОН 1сш |  | 12 | Пуск КОН 1сш | StrFrmUV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КОН 1сш", note: "Пуск КОН 1 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОН 2 секции шин | Пуск КОН 2сш | Пуск КОН 2сш |  | 12 | Пуск КОН 2сш | StrFrmUV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск КОН 2сш", note: "Пуск КОН 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Запрет АВР от ЛО | Запрет АВР от ЛО | Запрет АВР от ЛО |  | 16 | Запрет АВР от ЛО | BlkOpFrmOFFLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Запрет АВР от ЛО", note: "Запрет АВР от ЛО", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить от КП | Откл от КП | Откл от КП |  | 10 | Откл от КП | OpOpnFrmSWCTRL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл от КП", note: "Отключить от КП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Отключить В оперативно | Опер. отключить В | Опер. отключить В |  | 17 | Опер. отключить В | OperOpnCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Опер. отключить В", note: "Отключить В оперативно", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешний запрет АВР1 | Внешний запрет АВР1 | Внешний запрет АВР1 |  | 19 | Внешний запрет АВР1 | OutBlkOp1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внешний запрет АВР1", note: "Внешний запрет АВР1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Внешний запрет АВР2 | Внешний запрет АВР2 | Внешний запрет АВР2 |  | 19 | Внешний запрет АВР2 | OutBlkOp2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Внешний запрет АВР2", note: "Внешний запрет АВР2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 1сш | Сраб. СЗЗ ТН 1сш |  | 16 | Сраб. СЗЗ ТН 1сш | GrndFaultSignVT1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. СЗЗ ТН 1сш", note: "Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 2сш | Сраб. СЗЗ ТН 2сш |  | 16 | Сраб. СЗЗ ТН 2сш | GrndFaultSignVT2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. СЗЗ ТН 2сш", note: "Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Оперативное отключение ВВ 1 секции шин | Опер. откл. ВВ 1сш | Опер. откл. ВВ 1сш |  | 18 | Опер. откл. ВВ 1сш | OperOpnCB1bus | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Опер. откл. ВВ 1сш", note: "Оперативное отключение ВВ 1 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Оперативное отключение ВВ 2 секции шин | Опер. откл. ВВ 2сш | Опер. откл. ВВ 2сш |  | 18 | Опер. откл. ВВ 2сш | OperOpnCB2bus | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Опер. откл. ВВ 2сш", note: "Оперативное отключение ВВ 2 секции шин", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "ВВ 1 секции шин отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "ВВ 2 секции шин отключен", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Пуск КНН 1 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | АВР | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ABTS1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ABTS1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Готовность | Готовность | Готовность |  | 10 | Готовность | ABTS1_Ready | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Готовность", note: "Готовность", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Разрешение отключения ВВ 1 секции шин | Разреш откл ВВ 1сш | Разреш откл ВВ 1сш |  | 18 | Разреш откл ВВ 1сш | ABTS1_TrPrm1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.TrPrm1 | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ABTS1.TrPrm1.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разреш откл ВВ 1сш", note: "Разрешение отключения ВВ 1 секции шин", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Разрешение отключения ВВ 2 секции шин | Разреш откл ВВ 2сш | Разреш откл ВВ 2сш |  | 18 | Разреш откл ВВ 2сш | ABTS1_TrPrm2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.TrPrm2 | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ABTS1.TrPrm2.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разреш откл ВВ 2сш", note: "Разрешение отключения ВВ 2 секции шин", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ABTS1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | АВР | Включить | Включить | Включить |  | 8 | Включить | ABTS1_OpCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.OpCls | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ABTS1.OpCls.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Включить", note: "Включить", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗАВР | Запрет АВР | Запрет АВР | Запрет АВР |  | 10 | Запрет АВР | BTSRBLC1_BlkOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BTS2RBLC | BTSRBLC1.BlkOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | BTSRBLC1.BlkOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Запрет АВР", note: "Запрет АВР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АВР | Индикация поведения логического узла АВР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ABTS1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ABTS1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АВР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АВР | Индикация исправности логического узла АВР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ABTS1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ABTS1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АВР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗАВР | Индикация поведения логического узла ЗАВР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | BTSRBLC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BTS2RBLC | BTSRBLC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | BTSRBLC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗАВР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗАВР | Индикация исправности логического узла ЗАВР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | BTSRBLC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BTS2RBLC | BTSRBLC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | BTSRBLC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗАВР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | АВР | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ABTS1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АВР | Режим работы АВР | Реж_АВР | SGF2 | 0 - Внутренний, 1 - Внешний | 7 | Реж_АВР | ABTS1_Mode | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Internal_External | [8 empty] | description: "Реж_АВР", note: "Режим работы АВР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АВР | Режим контроля отсутствия напряжения на секции | Реж_КОН | SGF3 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_КОН | ABTS1_VCtlMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.VCtlMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | ABTS1.VCtlMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_КОН", note: "Режим контроля отсутствия напряжения на секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | АВР | Выдержка времени готовности | Тгот | T2 |  | 4 | Тгот | ABTS1_Tready | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тгот", note: "Выдержка времени готовности", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | АВР | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | ABTS1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 10000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVABTS | ABTS1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ABTS1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАВР | Режим запрета от СЗЗ | ЗапАВР_СЗЗ | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | ЗапАВР_СЗЗ | BTSRBLC1_StpSetMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BTS2RBLC | BTSRBLC1.StpSetMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | BTSRBLC1.StpSetMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАВР_СЗЗ", note: "Режим запрета от СЗЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | АВР
WeightCoefficient | 490
IsCoded | false
IEC61850Name | LVBTS
FbVersion | 1
DescriptionFB | Автоматический ввод резерва
DescriptionFuncList
АВР | Автоматический ввод резерва
ЗАВР | Запрет АВР
DescriptionFuncList