## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание | reserved1
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО ТЗ | Оперативный вывод функции ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ |  | 8 | ОВ ЛО ТЗ | APTTECHLGC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЛО ТЗ", note: "Оперативный вывод функции ЛО ТЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО ДТм | Оперативный вывод ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм |  | 9 | ОВ ЛО ДТм | OILPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЛО ДТм", note: "Оперативный вывод ЛО ДТм", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО ДТм | Перевод ДТм на сигнал | ЛО ДТм на сигн | ЛО ДТм на сигн |  | 16 | ЛО ДТм на сигн | OILPTRC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЛО ДТм на сигн", note: "Перевод ДТм на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Аварийная температура масла | Авар. t масла | Авар. t масла |  | 13 | Авар. t масла | OILTempEmerg | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Авар. t масла", note: "Аварийная температура масла", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Повыш. t масла |  | 14 | Повыш. t масла | OILTempHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повыш. t масла", note: "Повышенная температура масла", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Сраб. КИ ДТм |  | 12 | Сраб. КИ ДТм | OILIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИ ДТм", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сброс | Сброс | Сброс |  | 5 | Сброс | ResetProtBlocking | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс", note: "Сброс", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0 | button
| control |  | ЛО ДТо | Оперативный вывод ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо |  | 9 | ОВ ЛО ДТо | WINPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЛО ДТо", note: "Оперативный вывод ЛО ДТо", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО ДТо | Перевод ДТо на сигнал | ЛО ДТо на сигн | ЛО ДТо на сигн |  | 16 | ЛО ДТо на сигн | WINPTRC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЛО ДТо на сигн", note: "Перевод ДТо на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Авар. t обмотки |  | 15 | Авар. t обмотки | WINTempEmerg | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Авар. t обмотки", note: "Аварийная температура обмотки", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Повыш. t обмотки |  | 16 | Повыш. t обмотки | WINTempHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Повыш. t обмотки", note: "Повышенная температура обмотки", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Сраб. КИ ДТо |  | 12 | Сраб. КИ ДТо | WINIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИ ДТо", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО РД | Оперативный вывод ЛО РД | ОВ ЛО РД | ОВ ЛО РД |  | 8 | ОВ ЛО РД | VLVPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЛО РД", note: "Оперативный вывод ЛО РД", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЛО РД | Перевод РД на сигнал | ЛО РД на сигн | ЛО РД на сигн |  | 16 | ЛО РД на сигн | VLVPTRC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЛО РД на сигн", note: "Перевод РД на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Сраб.датч.давл. |  | 15 | Сраб.датч.давл. | VLVop | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб.датч.давл.", note: "Срабатывание датчика давления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Сраб. КИ датч.давл. |  | 19 | Сраб. КИ датч.давл. | VLVIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КИ датч.давл.", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЛО ДТм | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OILPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТм | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OILPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТм | Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | OILPTRC1_BlockOIL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | OILPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание датчика температуры масла заблокировано", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТм | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OILPTRC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТм | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OILPTRC1_OpOIL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OILPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТо | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WINPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТо | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | WINPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТо | Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | WINPTRC1_BlockWIN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WINPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТо | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | WINPTRC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО ДТо | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | WINPTRC1_OpWIN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WINPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО РД | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | VLVPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО РД | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | VLVPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО РД | Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | VLVPTRC1_BlockVLV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | VLVPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание реле давления заблокировано", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО РД | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | VLVPTRC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛО РД | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | VLVPTRC1_OpVLV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | VLVPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО ДТм | Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OILPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OILPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО ДТм", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО ДТм | Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OILPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OILPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО ДТм", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО ДТо | Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WINPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WINPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО ДТо", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО ДТо | Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WINPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WINPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО ДТо", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО РД | Индикация поведения логического узла ЛО РД | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | VLVPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | VLVPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО РД", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛО РД | Индикация исправности логического узла ЛО РД | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | VLVPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | VLVPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО РД", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЛО ТЗ | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | T1 |  | 3 | Тбл | LLN0_TopOnBlk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 30000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | LLN0.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | LLN0.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тбл", note: "Выдержка времени срабатывания на блокировку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 30000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТм | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OILPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТм | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | OILPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТо | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WINPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТо | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | WINPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО РД | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | VLVPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО РД | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | VLVPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЛО ТЗ
WeightCoefficient | 270
IsCoded | false
IEC61850Name | APTTECHLGC
FbVersion | 1
DescriptionFB | Логика отключения при срабатывании технологических защит
DescriptionFuncList
ЛО ДТм | Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла
ЛО ДТо | Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки
ЛО РД | Логика отключения при срабатывании реле давления
DescriptionFuncList