## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание | reserved1
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1 гарм) | Ia (1 гарм) |  | 11 | Ia (1 гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1 гарм) | Ib (1 гарм) |  | 11 | Ib (1 гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1 гарм) | Ic (1 гарм) |  | 11 | Ic (1 гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель <<Отключен>> | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель <<Отключен>>", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель <<Включен>> | В Включен | В Включен |  | 9 | В Включен | CBPosCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В Включен", note: "Выключатель <<Включен>>", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключить В (сигнал воздействует на выходное реле) | Отключить В (реле) | Отключить В (реле) |  | 18 | Отключить В (реле) | OpnCB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключить В (реле)", note: "Отключить В (сигнал воздействует на выходное реле)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ | Сброс КРВ |  | 9 | Сброс КРВ | ResetCounter | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сброс КРВ", note: "Сброс счетчиков ресурса выключателя", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0 | button

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | КРВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | CLS_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КРВ | Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Превышен ком.рес. В |  | 19 | Превышен ком.рес. В | CLS_COMMResourceExcess | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Превышен ком.рес. В", note: "Превышен коммутационный ресурс выключателя", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КРВ | Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Превышен мех.рес. В |  | 19 | Превышен мех.рес. В | CLS_MDResourceExcess | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Превышен мех.рес. В", note: "Превышен механический ресурс выключателя", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КРВ | Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Превышен ресурс В |  | 17 | Превышен ресурс В | CLS_CBLifeExcess | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Превышен ресурс В", note: "Превышен ресурс выключателя", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КРВ | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | Ресурс ф.A | Ресурс ф.A |  | 10 | Ресурс ф.A | CLS_COMMCurrResourcePhsA | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ресурс ф.A", note: "Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КРВ | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | Ресурс ф.B | Ресурс ф.B |  | 10 | Ресурс ф.B | CLS_COMMCurrResourcePhsB | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ресурс ф.B", note: "Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КРВ | Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | Ресурс ф.C | Ресурс ф.C |  | 10 | Ресурс ф.C | CLS_COMMCurrResourcePhsC | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ресурс ф.C", note: "Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КРВ | Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | Кол-во циклов В | Кол-во циклов В |  | 15 | Кол-во циклов В | CLS_MDCurrentResource | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Кол-во циклов В", note: "Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КРВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | CLS_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп |  |  | 11 | Iном_В_пасп | CLS_CBpasp_Inom | INT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0 | 5000 | 1 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном_В_пасп", note: "Номинальный ток выключателя (паспорт)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5000, step: 1, units: "А", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп |  |  | 16 | Iном_откл_В_пасп | CLS_CBpasp_InomBr | INT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0 | 40000 | 1 |  |  | 31500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном_откл_В_пасп", note: "Номинальный ток отключения выключателя (паспорт)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40000, step: 1, units: "А", defaultValue: 31500, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном |  |  | 12 | КРВпасп_Iном | CLS_COMMpasp_Inom | INT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 200000 | 1 |  |  | 4000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "КРВпасп_Iном", note: "Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 200000, step: 1, units: "null", defaultValue: 4000, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл |  |  | 17 | КРВпасп_Iном_откл | CLS_COMMpasp_InomBr | INT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 500 | 1 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "КРВпасп_Iном_откл", note: "Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 500, step: 1, units: "null", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп |  |  | 7 | МРВпасп | CLS_CBpasp_MD | INT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 200000 | 1 |  |  | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МРВпасп", note: "Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 200000, step: 1, units: "null", defaultValue: 50000, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ |  |  | 12 | Нач_знач_КРВ | CLS_InitialCOMM | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | % | 0 | 100 | 0.1 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Нач_знач_КРВ", note: "Начальное значение коммутационного ресурса выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.1, units: "%", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб |  |  | 7 | КРВсраб | CLS_COMMSet | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | % | 0 | 100 | 0.1 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "КРВсраб", note: "Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.1, units: "%", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ |  |  | 12 | Нач_знач_МРВ | CLS_InitialMD | INT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 200000 | 1 |  |  | 120000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Нач_знач_МРВ", note: "Начальное значение механического ресурса выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 200000, step: 1, units: "null", defaultValue: 120000, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 19 | Контроль_КРВ_от_МРВ | CLS_MDCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_КРВ_от_МРВ", note: "Контроль КРВ по превышению МРВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КРВ | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В |  |  | 7 | Tмакс_В | CLS_TmaxCB | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 3000 | 10 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tмакс_В", note: "Полное время отключения выключателя", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 200, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КРВ
WeightCoefficient | 1000
IsCoded | false
IEC61850Name | CLS
FbVersion | 1
DescriptionFB | Контроль ресурса выключателя
DescriptionFuncList
КРВ | Контроль ресурса выключателя
DescriptionFuncList