## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Мгновенные значения вектора тока Ia | Ia (мгн.) | Ia (мгн.) |  | 9 | Ia (мгн.) | instIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia (мгн.)", note: "Мгновенные значения вектора тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенные значения вектора тока Ib | Ib (мгн.) | Ib (мгн.) |  | 9 | Ib (мгн.) | instIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib (мгн.)", note: "Мгновенные значения вектора тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенные значения вектора тока Ic | Ic (мгн.) | Ic (мгн.) |  | 9 | Ic (мгн.) | instIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic (мгн.)", note: "Мгновенные значения вектора тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | УРОВ ВН | Оперативный вывод функции УРОВ ВН | ОВ УРОВ ВН | ОВ УРОВ ВН |  | 10 | ОВ УРОВ ВН | TPBRF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ УРОВ ВН", note: "Оперативный вывод функции УРОВ ВН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка отключения от КСВ | Блок отключ. от КСВ | Блок отключ. от КСВ |  | 19 | Блок отключ. от КСВ | BlkToOpnRCBF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блок отключ. от КСВ", note: "Блокировка отключения от КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от ЛО ВН / ЛО | Откл. ЛО ВН / ЛО | Откл. ЛО ВН / ЛО |  | 16 | Откл. ЛО ВН / ЛО | OpHVCBPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Откл. ЛО ВН / ЛО", note: "Отключение от ЛО ВН / ЛО", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний |  | 17 | Пуск УРОВ внешний | ExternalRBRFStart | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск УРОВ внешний", note: "Пуск УРОВ внешний", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО1 | CBOS1Supervision | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО1", note: "Контроль цепи ЭМО1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 |  | 18 | Контроль цепи ЭМО2 | CBOS2Supervision | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль цепи ЭМО2", note: "Контроль цепи ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Общий пуск МТЗ | Пуск МТЗ | Пуск МТЗ |  | 8 | Пуск МТЗ | GeneralStrLVTTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск МТЗ", note: "Общий пуск МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Общий пуск ТО | Пуск ТО | Пуск ТО |  | 7 | Пуск ТО | GeneralStrLVTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Пуск ТО", note: "Общий пуск ТО", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | УРОВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | GENRBRF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | GENRBRF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Ускорение | Ускорение | Ускорение |  | 9 | Ускорение | GENRBRF1_Acc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ускорение", note: "Ускорение", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | ИО Iмакс |  | 8 | ИО Iмакс | GENRBRF1_DE_I | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Iмакс", note: "Пуск ИО максимального тока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | GENRBRF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | GENRBRF1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | GENRBRF1_OpEx | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.OpEx | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | GENRBRF1.OpEx.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | УРОВ | Срабатывание <<на себя>> | Сраб <<на себя>> | Сраб <<на себя>> |  | 16 | Сраб <<на себя>> | GENRBRF1_OpIn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб <<на себя>>", note: "Срабатывание <<на себя>>", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УРОВ | Индикация поведения логического узла УРОВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | GENRBRF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | GENRBRF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УРОВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | УРОВ | Индикация исправности логического узла УРОВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | GENRBRF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | GENRBRF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УРОВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | УРОВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | GENRBRF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Ток срабатывания | Iср | I> | Iset |  | 3 | Iср | GENRBRF1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 0.5 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.DetValA | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | GENRBRF1.DetValA.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 0.5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | Уск_при_блк_откл_В | GENRBRF1_BlkToOpnSpeedUp | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Уск_при_блк_откл_В", note: "Ускорение при блокировке отключения В", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Подхват_по_току | GENRBRF1_CurrentPickUp | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Подхват_по_току", note: "УРОВ с подхватом по току", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Контроль по току при действии <<на себя>> | Контр_тока_на_себя | SGF6 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено по внутр. ПО, 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | 18 | Контр_тока_на_себя | GENRBRF1_TypeOfCtrlCurrent | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TypeOfCtrlCurrent | [8 empty] | description: "Контр_тока_на_себя", note: "Контроль по току при действии <<на себя>>", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено по ЭМО1, 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | 12 | Контроль_ЭМО | GENRBRF1_CBOSTypeCtrl | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBOSTypeCtrl | [8 empty] | description: "Контроль_ЭМО", note: "Контроль ЭМО", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF5 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | Действ_на_выш_выкл | GENRBRF1_ActUpSwitch | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Действ_на_выш_выкл", note: "Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УРОВ | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 1000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | УРОВ ВН
WeightCoefficient | 281
IsCoded | false
IEC61850Name | T_TPBRF
FbVersion | 1
DescriptionFB | Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН
DescriptionFuncList
УРОВ | Устройство резервирования при отказе выключателя
DescriptionFuncList