МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М319-Т»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ8

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 09.09.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-Т.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)	5

1.2 Токовая отсечка (ТО)	8

1.3 Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)	8

1.4 Защита от перегрузки (ЗП)	9

1.5 Защита от обрыва провода (ЗОП)	9

1.6 Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	9

1.7 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)	10

1.8 Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)	10

1.9 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)	11

1.10 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)	11

1.11 Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)	12

1.12 Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)	12

1.13 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)	13

1.14 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)	14

1.15 Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)	15

1.16 Логика отключения стороны НН (ЛО НН)	15

1.17 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)	16

1.18 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	16

1.19 Контроль силового выключателя (КСВ)	17

1.20 Контроллер присоединения (КП)	18

1.21 Управление выключателем (УВ)	19

1.22 Коммутационные аппараты (КА)	19

1.23 Сборка сигналов (СС)	20

1.24 Предупредительная сигнализация (ПС)	21

1.25 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	22

1.26 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	22

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	23

2.1 Дискретные входы	23

2.2 Выходные реле	25

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	28

3.1 Светодиоды	28

3.2 Функциональные клавиши	29

4 КОНФИГУРАЦИЯ	31

4.1 Синхронизация времени	31

4.2 Модуль ЦП	32

4.3 Настройка регистрации	32

4.4 Слот М1. Модуль питания (P02c)	33

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (K002)	33

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (K002)	35

4.7 Слот М5. Модуль выходных реле (K002)	37

4.8 Слот М6. Модуль выходных реле (K002)	38

4.9 Слот М7. Модуль выходных реле (K002)	40

4.10 Слот М8. Модуль дискретных входов (B021)	42

4.11 Слот М9. Модуль дискретных входов (B021)	45

4.12 Слот М10. Модуль дискретных входов (B021)	49

4.13 Слот М11. Модуль дискретных входов (B021)	52

4.14 Слот М14. Центральный процессор (C01)	55

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	57

УСТАВКИ РЗиА

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки (МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено Блокировка ступени при включенном СВ Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено Блокировка ступени при включенном СВ Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено Блокировка ступени при включенном СВ Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин Комбинированный Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | Не предусмотрено 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Пуск от МТЗ 2 ступени | Пуск_МТЗ_ст2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Пуск от МТЗ 3 ступени | Пуск_МТЗ_ст3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | по I2 по I2/I1 по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выбор пускового органа | Выбор_пуск | Внутренний МТЗ 1 ст МТЗ 2 ст МТЗ 3 ст | - | - | Внутренний |  |  |  |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

Сигнализация неисправности цепей напряжения (КЦН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим пуска | Реж_пуска | Внутренний Внешний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2 ... 100 | В | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 100,0 | с | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ | ЗАПВ_МТЗ_ст2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ | ЗАПВ_МТЗ_ст3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ | ЗАВР_МТЗ_ст2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ | ЗАВР_МТЗ_ст3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН (ЛО НН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено Предусмотрено по внутр. ПО Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено Предусмотрено по ЭМО1 Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп | 0 ... 5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп | 0 ... 40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном | 0 ... 200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл | 0 ... 500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп | 0 ... 200000 | - | 1 | 50000 |  |  |  |  |
| 7 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0 ... 200000 | - | 1 | 120000 |  |  |  |  |
| 10 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 0,01 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | Не предусмотрено ЭМВ и ЭМО1 ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | Не предусмотрено От аварийного От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышения ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | Не предусмотрено ЭМВ и ЭМО1 ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса «РФК» от кнопки | Контроль_кнопки | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки (КП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Tблк | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки (КА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Выключатель (В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения В | Режим_откл | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения В | Режим_вкл | Длительный Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» | Тимп_откл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды «Включить В (реле)» | Тимп_вкл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения «опрокидывания» В | Тпрод_вкл | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA5 | Контр_полож_SA5 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН | Контр_ОТ_ЗДЗ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН | Контр_ОТ_УРОВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН | Контр_ОТ_ТН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» | Контр_Вр_пркл_КА | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Тип платы Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Тип платы Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Тип платы Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический пуск по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический пуск по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронту 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот М1. Модуль питания (P02c)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М6. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М7. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М14. Центральный процессор (C01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ИО тока по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ИО тока по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ИО тока по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БЛЗШ: Блокировка ЛЗШ | Блокировка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗТ / ЛЗТ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗТ / ЛЗТ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗТ / ЛЗТ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗТ / ЛЗТ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Пуск органа минимального напряжения | Пуск по Uлин | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Пуск органа максимального напряжения ОП | Пуск по U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦН НН / КЦН: Неисправность цепей напряжения | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Блокировка ГЗ РПН | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАВР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАВР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | Запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАВР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАВР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР | Запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Ускорение | Ускорение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность В | Неисправность В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В аварийно отключен | В аварийно отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Реле фиксации команды | РФК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка включения В | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка отключения В | Блокировка откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Отключить выключатель | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Промежуточное положение выключателя | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Неисправное положение выключателя | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «включить» выключатель через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТС | ТС сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Внешнее отключение | Внеш. откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ГЗ | Неисп. ОТ ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей сигнализации В | Неисп. ОТ сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока НН | ОТ НН сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления привода В | Ключ М/Д Привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции | Авар.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Низкий уровень изоляции | Низ.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта | Шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа открыта | Шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA5: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ: Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ: Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН: Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1 ст на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2 ст на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3 ст на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО | ОВ ТО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТО на сигнал | ТО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛЗТ | ОВ ЛЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ | ОВ ТК ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО РПН | ОВ ТО РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КЦН НН | ОВ КЦН НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл | ОВ ЛО ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал | ЛО ГЗоткл на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн | ОВ ЛО ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗсигн на отключение | ЛО ГЗсигн на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ГЗ РПН | ОВ ЛО ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТм на сигнал | ЛО ДТм на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТо на сигнал | ЛО ДТо на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РД | ОВ ЛО РД | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод РД на сигнал | ЛО РД на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТС | ОВ ЛО ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ПК | ОВ ЛО ПК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал | ЛО ПК на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ОК | ОВ ЛО ОК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал | ЛО ОК на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя | ОВ ЛО ДУм расшир | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал | ЛО ДУм расшир сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО Т | ОВ ЛО Т | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО | ОВ ЛО Т / ЛО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР | ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ВН | ОВ ЛО ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО НН | ОВ ЛО НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН / ЛО | ОВ ЛО НН / ЛО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН / ЗАПВ | ОВ ЛО НН / ЗАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН / ЗАВР | ОВ ЛО НН / ЗАВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УРОВ ВН | ОВ УРОВ ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КСВ | ОВ КСВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УВ | ОВ УВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| СВ НН включен | СВ НН включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| В НН включен | В НН включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний пуск ЛЗТ | Внеш. пуск ЛЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЛЗТ | Блокировка ЛЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание внешнего БНН | Сраб БНН внеш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН | Внеш.откл. от ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН | Внеш.откл. от УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН | Внеш.откл. от ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН | Внеш.откл. от УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA5 цепей управления | Положение SA5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН | ОТ цепей ЗДЗ НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН | ОТ цепей УРОВ НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ИЭУ ТН | ОТ ИЭУ ТН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч. давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA5 цепей управления | Положение SA5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЗДЗ НН | ОТ цепей ЗДЗ НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей УРОВ НН | ОТ цепей УРОВ НН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ИЭУ ТН | ОТ ИЭУ ТН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |