ФОРМА ТИПОВОГО ПРОТОКОЛА

наладки и испытаний микропроцессорного устройства защит и автоматики

трансформатора типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Данный документ содержит описание методики, объема и порядка проведения пусконаладочных тестов при новом включении и периодическом техническом обслуживании микропроцессорного устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», а также включает таблицы с итоговыми показателями тестирования.

Испытуемое оборудование может устанавливаться на объекте внутри шкафа. Помимо этого, согласно указанной методике, допускается проведение испытаний устройства в лабораторных условиях службы релейной защиты и автоматики путем моделирования рабочих условий объекта посредством подачи внешних сигналов.

До начала выполнения работ важно ознакомиться с документацией:

- Руководство по эксплуатации общее. ЮТКБ.656122.609 РЭ «Руководство по эксплуатации линейки ЮНИТ-М300»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656122.609 РЭ6 «Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящей линии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»;

- Инструкция эксплуатационная специальная. ЮТКБ.656122.609 ИС «Методические указания по выполнению технического обслуживания»;

- RU.37182817.00001.02.34.01 РП Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА».

Настоящий документ подготовлен согласно рекомендациям и инструкциям, изложенным в указанных ниже источниках:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017;

- РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Утверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.2000;

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 13 июля 2020 года N 555.

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Утверждена ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006.

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА (с Изменениями от 11.12.2019), ПАО «ФСК ЕЭС 2017 г.

Согласно Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго от 13.07.2020 г. N 555 техническое обслуживание устройств РЗА должно выполняться с периодичностью, указанной в таблице 1.

- Таблица 1 - Периодичность ТО

| Категория помещений | Цикл ТО, лет | Количество лет эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| I | 4(ТК) | Н | К1 | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК |
|  | 8(В) | Н | К1 | - | К | - | В | - | К | - | В | - | К | - | В |
| II | 3(ТК) | Н | К1 | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК |
|  | 6(В) | Н | К1 | К | - | В | - | К | В | К | - | В | - | К | В |

Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице 1, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению технического руководителя владельца объекта электроэнергетики с учетом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

Расшифровка вида и объема проверок ТО устройства:

В - профилактическое восстановление, К - профилактический контроль, К1 - первый профилактический контроль, Н - проверка при новом включении (наладка), ТК - технический контроль.

Примечания:

1 – в меньшем объеме;

2 – проверка проводится только для используемых дискретных входов;

3 – при ТК допускается не выполнять проверку взаимодействия дискретных входов,

выходных реле и работу с действием в цепи управления коммутационными аппаратами

проверяемого терминала с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации в

случае наличия фактов правильного срабатывания этих дискретных входов и выходных

реле проверяемого устройства в течение 2 лет до планируемого срока проведения работ

по техническому обслуживанию.

Заказчик: ____________________

Объект: __________________________________

Адрес: __________________________________________

Дата проведения испытаний: _______________________

Присоединение: __________________________________

ПРОТОКОЛ №___________

наладки и испытаний микропроцессорного устройства защит и автоматики

трансформатора типа «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Климатические условия проведения испытаний

Температура окружающей среды _____ºС;

Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.;

Влажность воздуха ______ %.

Основные технические данные

Устройство

Код заказа устройства: __________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В | Iном ст1, А | Iном ст2, А | Iном ст3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» |  | =/~220 |  |  |  |

Код заказа ИЧМ: _______________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В |
| --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» |  | =/~220 |

Защищаемое оборудование

Параметры трансформатора

| Тип | Мощность, МВА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

Дополнительные сведения

Устройство подключено к трансформаторам тока типа___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с коэффициентами трансформации ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Уставки и конфигурация

Уставки РЗА и параметры конфигурации установлены согласно рабочей документации ______________________________________________________ и бланку уставок___________________ __________________________________________________________________________________________

В работу введена ____ группа уставок.

Рабочие уставки функций РЗА задаются в устройстве с использованием ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» согласно утверждённому бланку уставок.

Проверяется возможность считывания информации, а также активации группы уставок с использованием дисплея и кнопок на панели ИЧМ (при наличии модуля ИЧМ).

Результат проверки: _______________________________________________________

Внешний осмотр

Произведен внешний осмотр устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», на предмет:

- отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

- отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

- состояния контактных поверхностей клемм рядов зажимов, в клеммных коробках и сборках (протяжка при необходимости), разъемов интерфейса связи;

- отсутствия механических повреждений элементов управления;

- соответствия типов, установленных в шкафу аппаратов заводской спецификации и проектной документации (производится только при новом включении устройства);

- правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

- состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения, кабельных вводов, крышек технологических отверстий и т.п.;

- состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений и аппаратуры устройства;

- наличия и правильности надписей на элементах устройства и соответствие их функциональному назначению, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка конфигурирования и параметрирования устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены текущие настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации) и произведено сравнение их с последними корректированными настройками.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка состояния изоляции

Измерение сопротивления изоляции

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса шкафа и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.4 -. Норма сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Измерение электрической прочности изоляции

Проверить электрическую прочность изоляции объединенных групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Повторное измерение сопротивления изоляции

Произведено повторное измерение сопротивления изоляции. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.5 -.

Повторная проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка на соответствие проектным решениям

Произведен анализ принципиальных схем, задания на настройку устройства РЗА на соответствие принятым проектным решениям и техническим характеристикам (функциям) устройства.

Результат проверки: _______________________________________________________

Задание требуемой конфигурации, уставок и режимов работы (параметрирование) устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены проектные настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации).

Конфигурация и уставки устройства соответствуют проектным:  Да / Нет

Проверка порогов срабатывания задействованных дискретных входов

Допустимые значения Uсраб = 158÷170 В, Uвозвр = 132÷154 В.

Контроль срабатывания и возврата дискретного входа производится в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» во вкладке «Текущие значения» применительно конкретному модулю и конкретному дискретному входу: контролируемый параметр «Статус входа». Результаты проверки занесены в таблицу Таблица 1.6 -.

Пороги срабатывания дискретных входов

| Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В | Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка аналоговых каналов

Проверка правильности отображения аналоговых входных величин производится подачей тока от эталонной испытательной установки.

Правильность отображения аналоговых входных величин проверяется по значениям в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» «Текущие значения» - «Аналоговые», и по показаниям ИЧМ устройства в меню «Текущие значения» - «Аналоговые величины».

Допустимые отклонения измеренных величин не должны превышать значений:

- по току в диапазоне 0,1…2,0*Iном не более 0,5%;

- по току в диапазоне 2,0…40*Iном не более 2,5%;

Результаты проверки занесены в таблицы Таблица 1.7 -, Таблица 1.8 -.

Проверка аналоговых каналов в первом диапазоне токов

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| IА1 |  |  |  |  |  |  |
| IВ1 |  |  |  |  |  |  |
| IС1 |  |  |  |  |  |  |
| IА2 |  |  |  |  |  |  |
| IВ2 |  |  |  |  |  |  |
| IС2 |  |  |  |  |  |  |
| IА3 |  |  |  |  |  |  |
| IВ3 |  |  |  |  |  |  |
| IС3 |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка аналоговых каналов в втором диапазоне токов

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| IА1 |  |  |  |  |  |  |
| IВ1 |  |  |  |  |  |  |
| IС1 |  |  |  |  |  |  |
| IА2 |  |  |  |  |  |  |
| IВ2 |  |  |  |  |  |  |
| IС2 |  |  |  |  |  |  |
| IА3 |  |  |  |  |  |  |
| IВ3 |  |  |  |  |  |  |
| IС3 |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка используемых режимов и уставок задействованных функций РЗА

Общие положения

Проверка взаимодействия всех функций в составе устройства в различных режимах производилась в ходе испытаний на заводе-изготовителе по специально разработанным методикам, при техническом обслуживании устройства достаточно произвести проверку задействованных функций РЗА на рабочих уставках.

На рисунке Рисунок 1.1 -  показана схема подключения аналоговых цепей от испытательной установки для проверки функции РЗА.

          - Схема подключения аналоговых цепей испытательной установки к устройству

Проверка дифференциальной токовой защиты трансформатора (ДЗТ)

Определение тормозной характеристики

Начальный участок

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N стороны ВН и токов A1-N, B1-N, C1-N для сторон НН1, НН2.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.9 -.

Для проверки тока срабатывания в конце первого участка, был выставлен ток сторон НН равными Iт1 ______, плавно увеличивался, а затем уменьшался ток в одной из фаз и измерялись токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.10 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата на начальном участке характеристика

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка Iср, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, о.е | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | ДТЗт : Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт : Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт : Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата в конце первого участка характеристики при Iторм = Iт1

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка Iср, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, о.е | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | ДТЗт : Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт : Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт : Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Первый наклонный участок

Для проверки коэффициента торможения второго участка, был выставлен ток сторон НН равными Iт2 _______, затем плавно увеличивался и уменьшался ток в одной из фаз, при этом был измерен ток срабатывания Iсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.11 -.

Проверка коэффициента торможения второго участка характеристики при Iторм = Iт2

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка Кт1, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | Кт1, о.е | Δсраб,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |
| 1 | ДТЗт : Пуск ф.А |  |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт : Пуск ф.В |  |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт : Пуск ф.С |  |  |  |  |  |

Второй наклонный участок

Для проверки коэффициента торможения третьего участка, был выставлен ток сторон НН равным 1,1*Iт2 _______, затем увеличивался и уменьшался ток в одной из фаз, при этом был измерен ток срабатывания Iсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.12 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата в конце первого участка характеристики при Iторм =1,1* Iт2

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка Кт2, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | Кт2, о.е | Δсраб,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |
| 1 | ДТЗт : Пуск ф.А |  |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт : Пуск ф.В |  |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт : Пуск ф.С |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания ДТЗт

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N.

Подавая ток величиной 2 х Iср определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.13 -.

Проверка времени срабатывания ДТЗт

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | ДТЗт: Срабатывание ф.А |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт: Срабатывание ф.В |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт: Срабатывание ф.С |  |  |  |  |

    - Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата ДТО

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N стороны ВН.

Плавно увеличивался, а затем уменьшался ток в одной из фаз, при этом были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.14 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата на начальном участке характеристики

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, о.е | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | ДТЗт : Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДТЗт : Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДТЗт : Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания ДТО

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N.

Подавался ток величиной 2 х Iср, при этом определялось время срабатывания tсраб.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.15 -.

Проверка времени срабатывания ДТО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | ДТО: Срабатывание ф.А |  |  |  |  |
| 2 | ДТО: Срабатывание ф.В |  |  |  |  |
| 3 | ДТО: Срабатывание ф.С |  |  |  |  |

Проверка детектора второй гармоники (Д2Г)

В одну из фаз подавался ток первой гармоники, действующее значение которого превышает 0,2*Iном _____.  Затем плавно повышалось содержание второй гармоники в подаваемом токе до срабатывания реле. Данные занесены в таблицу Таблица 1.16 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.17 -, Таблица 1.18 -.

Проверка ИО Д2Г при f=50 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО Д2Г при f=45 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО Д2Г при f=55 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | Д2Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка детектора пятой гармоники (Д5Г)

В одну из фаз подавался ток первой гармоники, действующее значение которого превышает 0,2*Iном _______. Затем плавно повышалось содержание пятой гармоники в подаваемом токе до срабатывания реле. Данные занесены в таблицу Таблица 1.19 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.20 -, Таблица 1.21 -.

Проверка ИО Д5Г при f=50 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I5г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I5г/I1г> сраб, о.е. | Δсраб,% | I5г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО Д5Г при f=45 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I5г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I5г/I1г> сраб, о.е. | Δсраб,% | I5г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО Д2Г при f=55 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I5г/I1г>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I5г/I1г> сраб, о.е. | Δсраб,% | I5г/I1г> возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг5/Iг1 | Д5Г: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания КЦТнеб

Подавался ток величиной 2 х Idiff>, при этом определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.22 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТнеб: Срабатывание ф.А |  |  |  |  |
| 2 | BN | КЦТнеб: Срабатывание ф.В |  |  |  |  |
| 3 | CN | КЦТнеб: Срабатывание ф.С |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка функции контроля токовых цепей стороны ВН трансформатора (КЦТ ВН)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Проверка производилась при введенном переключателе SGF2. Был задан выдаваемый ток Ia<Iмин ______, и Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.23 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст1: Срабатывание обрыв |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Для проверки был задан выдаваемый ток Ia<Iмин _______, Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.24 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка функции контроля токовых цепей стороны НН1 трансформатора (КЦТ НН1)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Проверка производилась при введенном переключателе SGF2. Был задан выдаваемый ток Ia<Iмин ________, Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.25 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст2: Срабатывание обрыв |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Для проверки был задан выдаваемый ток Ia<Iмин ______, Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.26 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка функции контроля токовых цепей стороны НН2 трансформатора (КЦТ НН2)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Проверка производилась при введенном переключателе SGF2. Был задан выдаваемый ток Ia<Iмин _________, Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.27 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст3: Срабатывание обрыв |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Для проверки был задан выдаваемый ток Ia<Iмин _____, Ib=Ic=5А с углами симметричной системы.

Подавая токи, определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.28 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата ИО

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.29 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.30 -, Таблица 1.31 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производилась при выставленном ключе «ЗП на откл» в положении «Предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I>  ________ определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.32 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | ЗП ВН: Сраб. на откл |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата ИО

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.33 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.34 -, Таблица 1.35 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производилась при выставленном ключе «ЗП на откл» в положении «Предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I>  _______ определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.36 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | ЗП НН1: Сраб. на откл |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата ИО

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.37 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.38 -, Таблица 1.39 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Про Проверка производилась при выставленном ключе «ЗП на откл» в положении «Предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> _________ определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.40 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | ЗП НН2: Сраб. на откл |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка токового органа пуска защиты от потери охлаждения трансформатора стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.41 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.42 -, Таблица 1.43 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа пуска защиты от потери охлаждения трансформатора стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.44 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.45 -, Таблица 1.46 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа пуска защиты от потери охлаждения трансформатора стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.47 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.48 -, Таблица 1.49 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО ЗПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка защиты от потери охлаждения (ЗПО)

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Отказ сист.охл.») измерялось время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.50 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Отказ сист.охл. | ЗПО: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка токового контроля для ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.51 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.52 -, Таблица 1.53 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа пуска охлаждения трансформатора стороны ВН (РТПО ВН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.54 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.55 -, Таблица 1.56 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО ВН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа пуска охлаждения трансформатора стороны НН1 (РТПО НН1)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.57 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.58 -, Таблица 1.59 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН1: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа пуска охлаждения трансформатора стороны НН2 (РТПО НН2)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.60 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.61 -, Таблица 1.62 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | РТПО НН2: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа блокировки РПН (ТО РПН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.63 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.64 -, Таблица 1.65 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗоткл)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Откл.конт.газ. реле») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.66 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, показания занесены в таблицу Таблица 1.67 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.68 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Откл.конт.газ.реле») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.69 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») было проверено, что функция срабатывает при введенном ключе «ЛО ГЗсигн на откл», данные занесены в таблицу Таблица 1.70 -.

При выведенном ключе «ЛО ГЗсигн на откл» из работы было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.71 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.72 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») было измерено время срабатывания (действие защиты должно быть переведено на отключение). Данные занесены в таблицу Таблица 1.73 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Конт.струйн. реле») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.74 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗ РПН на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.75 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.76 -.

Проверка времени срабатывания блокировки

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН/ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Конт.струйн. реле») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.77 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t масла») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДТм на сигн», данные занесены в таблицуТаблица 1.78 -.

При введенном ключе «ЛО ДТм на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТм: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ДТм») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО ДТм: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.79 -. Дискретный сигнал «Повыш. t масла» не активен. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ ДТм» было измерено время срабатывания.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.80 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t масла») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t масла») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.81 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t масла Повыш. t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t обмотки») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДТо на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.82 -.

При введенном ключе «ЛО ДТо на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТо: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ («Сраб. КИ ДТо») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО ДТо: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, показания занесены в таблицу Таблица 1.83 -. Дискретный сигнал «Повыш. t обмотки» не активен. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ ДТо» было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.84 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t обмотки») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t обмотки») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.85 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t обмотки Повыш. t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения от реле давления (ЛО РД)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.датч.давл.») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО РД на сигн», показания занесены в таблицу Таблица 1.86 -.

При введенном ключе «ЛО РД на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО РД: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ датч.давл.») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО РД: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, показания занесены в таблицу Таблица 1.87 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ датч.давл.» было измерено время срабатывания.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.88 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.датч.давл.») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.89 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ТС (ЛО ТС)

Логика отключения предохранительного клапана (ЛО ПК)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.пред. клапана») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ПК на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.90 -.

При введенном ключе «ЛО ПК на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится  на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ПК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.пред. клапан») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.91 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения отсечного клапана (ЛО ОК)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ОК на сигн», показания занесены в таблицу Таблица 1.92 -.

При введенном ключе «ЛО ОК на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится  на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ОК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.отсеч. клапан | ЛО ОК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.93 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.отсеч. клапана | ЛО ОК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения датчика уровня масла расширительного бака трансформатора (ЛО ДУм расширителя)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.94 -.

При введенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.95 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Проверка токового органа

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в каждой из фаз измерялись токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.96 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.97 -, Таблица 1.98 -.

Проверка токового органа при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Необходимые условия для проверки:

- уставка SGF2 выставлена в положение «Не предусмотрено»;

- активный сигнал «ЛО ВН: Отключение»;

- уставка SGF5 выставлена в положение «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> _______ было определено время срабатывания tсраб для каждого выходного сигнала. Данные занести в таблицу Таблица 1.99 -.

Для определения времени срабатывания УРОВ на «себя» был задействован сигнал «Пуск УРОВ внешний».

Для проверки времени срабатывания ускорения УРОВ программный переключатель SGF2 был переведен в положение «Предусмотрено».

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток/ сигнал | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | УРОВ: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | Пуск УРОВ внешний | УРОВ: Сраб “на себя” | 0 |  |  |  |

Проверка срабатывания “на себя”

Необходимые условия:

- уставка SGF4 выставлена в положение «Предусмотрено».

Было подано напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Пуск УРОВ внешний») и скачком подан ток до величины 2 х I>  _______ и состояние контролируемого сигнала  было зафиксировано в таблице Таблица 1.100 -.

Проверка срабатывания “на себя” от внутреннего ПО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Выходное реле | Состояние сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ: Сраб “на себя” |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Проверить прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Данные занести в таблицу Таблица 1.101 -.

Проверка цепей сигнализации

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС: Пуск |  |

Результат проверки: ______________________________

Сборка сигналов (СС)

Проверить прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Данные занести в таблицу Таблица 1.102 -.

Проверка цепей сборки сигналов

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | СС: ГЗ сигн |  |
| 2 | Откл.конт.газ.реле |  |  |
| 3 | Конт.струйн.реле |  |  |
| 4 | Сраб. КИ ГЗоткл | СС: Низ.изол. ГЗ |  |
| 5 | Сраб. КИ ГЗсигн |  |  |
| 6 | Сраб. КИ ГЗ РПН |  |  |
| 7 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | СС: ГЗ заблокирована |  |
| 8 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 9 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 10 | Повыш. t масла | СС: ТЗ сигн |  |
| 11 | Авар. t масла |  |  |
| 12 | Повыш. t обмотки |  |  |
| 13 | Авар. t обмотки |  |  |
| 14 | Сраб.датч.давл. |  |  |
| 15 | Сраб. КИ ДТм | СС: Низ.изол. ТЗ |  |
| 16 | Сраб. КИ ДТо |  |  |
| 17 | Сраб. КИ датч.давл. |  |  |
| 18 | ЛО ДТм: Заблокировано | СС:ТЗ заблокирована |  |
| 19 | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |
| 20 | ЛО РД: Заблокировано |  |  |
| 21 | Выс.ур.масла тр. | СС: ТС сигн |  |
| 22 | Низк.ур.масла тр. |  |  |
| 23 | Выс.ур.масла РПН |  |  |
| 24 | Низк.ур.масла РПН |  |  |
| 25 | Сраб.пред.клапана |  |  |
| 26 | Сраб.отсеч.клапана |  |  |
| 27 | Низк. t масла РПН |  |  |
| 28 | Внеш.откл. от ЗДЗ | СС: Внеш. откл |  |
| 29 | Внеш.откл. от УРОВ |  |  |
| 30 | Положение SA1 | СС: Вых.цепи разобраны |  |
| 31 | Положение SA2 |  |  |
| 32 | Положение SA3 |  |  |
| 33 | Положение SA4 |  |  |
| 34 | Положение SG1 | СС: БИ выведены |  |
| 35 | Положение SG2 |  |  |
| 36 | Положение SG3 |  |  |
| 37 | ОТ цепей ГЗ | СС: Неисп. ОТ ГЗ |  |
| 38 | ОТ цепей ТЗ, ТС | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС |  |
| 39 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | СС: ОТ НН сигн |  |
| 40 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 |  |  |
| 41 | ОТ цепей УРОВ НН1 |  |  |
| 42 | ОТ цепей УРОВ НН2 |  |  |
| 43 | Сигнал внешний 1 | СС: Общ . внеш . сигнал |  |
| 44 | Сигнал внешний 2 |  |  |
| 45 | Сигнал внешний 3 |  |  |
| 46 | Сигнал внешний 4 |  |  |

Результат проверки: ___________________________________________________________________

Проверка отсутствия ложных действий устройства при снятии и подаче напряжения оперативного тока

Устройство должно правильно функционировать при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 UНОМ до 1,1 UНОМ.

Контакты выходных реле не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

Длительность однократных перерывов питания устройства (с его последующим восстановлением):

- до 0,5 с без перезапуска устройства;

- свыше 0,5 с перезапуском устройства в течение времени, не превышающего 3 с.

Было проверено отсутствие срабатывания выходных реле при подаче тока 0,8*Iуст ______ уставки ступени МТЗ и 1,2Uуст _________ от уставки КПОН на рабочих значениях уставок при снятии и подаче напряжения оперативного тока.

Результат проверки: ______________________________

Проверка отсутствия ложного срабатывания устройства при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности

Было проверено отсутствие ложного срабатывания устройства при подаче напряжения питания обратной полярности.

Результат проверки: ______________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по выходным цепям

При невозможности проверки выходных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку выходных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществлялась путём замыкания используемых выходных реле в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА», для этого необходимо перейти в раздел «Проверка выходных реле (Тест)» и замыкать выбранные реле при помощи кнопок навигации.

Срабатывание выхода устройства контролировалось прозвонкой на клеммах шкафа. Результаты проверки приведены в таблице Таблица 1.103 -.

Проверка выходных цепей

| Выходное реле | Клеммы шкафа | Наименование выхода | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по входным цепям

При невозможности проверки входных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку входных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществлялась путём подачи напряжения на ДВ устройства с клеммника шкафа. Состояние ДВ  контролировалось по дисплею ИЧМ и через ПК в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» («Текущие значения» - «Модуль дискретных входов» - «Дискретный вход» - «Статус входа»). Результаты проверки приведены в таблице Таблица 1.104 -.

Проверки входных цепей

| Дискретный вход | Клеммы шкафа | Наименование входа | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка управления выключателем

Было проверено действие выходных реле на коммутационный аппарат посредством проверки исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами. Действие на отключение выключателя от защит проверяется по цепям ЭМО1 и ЭМО2 по отдельности.

Были проверены цепи управления выключателем при следующих операциях:

- действие на отключение выключателя от защит и УРОВ.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы устройства в режиме «Тест»

При проведении испытаний необходимо обеспечить отсутствие ложных срабатываний защит на смежные устройства и в цепях управления основным технологическим оборудованием.

Перейти в режим тест можно через ИЧМ или через ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» - «Технологические команды» - «Включить режим ТЕСТ» - «Выполнить». После выполнения команды на лицевой панели устройства загорится светодиод «Тест».

В режиме «Тест» воздействие всех выходных реле терминала блокируются.

Проверено отсутствие воздействия выходных реле на внешние цепи _______________________

Проверка (установка) текущего времени

Время внутренних часов устройства установлено при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» посредством синхронизации с временем ПК. Сеть АСУ ТП на объекте _______________

Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов

Считан и проанализирован журнал событий из устройства. Полнота, очередность и временные метки событий должны соответствовать действительности.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка устройства рабочим током

Перед проверкой устройства рабочим током:

- произвести осмотр модулей устройства, испытательных блоков в токовых цепях, рядов зажимов и перемычек на них;

- проверить наличие заземления токовых цепей и правильности его выполнения;

- проверить, что действие устройства во внешние устройства РЗА и на коммутационные аппараты через выходные реле выведено переключателями, для второй архитектуры необходимо перевести устройство в режим «TEST-BLOCKED»;

- провести оперативные мероприятия на смежных устройствах РЗА для исключения ошибочных действий устройства.

Проверка правильности подключения цепей тока к устройству с использованием устройства отображения (дисплей ИЧМ) измеряемых значений по входным аналоговым каналам и сравнение их с заведомо правильными измерениями (щитовые приборы, другие устройства измерения)

Результаты проверки занесены в таблицу Таблица 1.105 -.

Проверка правильности подключения цепей тока к устройству с использованием устройства отображения

| Измерительный канал | Показания на ИЧМ контролируемого устройства |  | Показания устройства с заведомо правильными измерениями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º |
| IА1 |  |  |  |  |
| IВ1 |  |  |  |  |
| IС1 |  |  |  |  |
| IА2 |  |  |  |  |
| IВ2 |  |  |  |  |
| IС2 |  |  |  |  |
| IА3 |  |  |  |  |
| IВ3 |  |  |  |  |
| IС3 |  |  |  |  |
| IAдифф |  | - | - | - |
| IBдифф |  | - | - | - |
| ICдифф |  | - | - | - |
| IAторм |  | - | - | - |
| IВторм |  | - | - | - |
| IСторм |  | - | - | - |

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка правильности подключения дифференциальной защиты трансформатора

Была проверена правильность подключения цепей тока каждой группы ТТ снятием векторной диаграммы вторичных токов.

Результаты проверки занесены в таблицу Таблица 1.106 -.

Проверка правильности подключения дифференциальной защиты трансформатора

| Ток | Измерение вольтамперфазометром |  |
| --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º |
| IА1 |  |  |
| IВ1 |  |  |
| IС1 |  |  |
| IN1 |  |  |
| IА2 |  |  |
| IВ2 |  |  |
| IС2 |  |  |
| IN2 |  |  |
| IА3 |  |  |
| IВ3 |  |  |
| IС3 |  |  |
| IN3 |  |  |

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы осциллографа

Был включен и отключен выключатель, по светодиодной индикации устройства было проверено, что ни одна из функций не сработала ложно на рабочих величинах тока и напряжения.

В ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» - «Технологические команды» - «Сервис» - «Ручной пуск осциллографа» и был произведен ручной пуск осциллографа. Через программу просмотра осциллограмм был выполнен анализ контрольной осциллограммы.

Были проверены параметры и уставки на соответствие заданным, также скачаны на ПК файлы конфигурации устройств при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и переданы персоналу заказчика.

Результаты проверки: ____________________________________

Окончательная проверка перед вводом устройства в работу

Перед вводом устройства в работу было проверено, что шкаф с устройством подключен по требуемым цепям в соответствии с проектной документацией, временные перемычки и разрывы устранены.

Также было проверено, что конфигурация устройства (в том числе матрицы дискретных входов / выходных реле, настройки журнала событий и осциллографа, настройки светодиодов и функциональных клавиш) соответствует заданной проектом, выставленные уставки в устройстве соответствуют выданному бланку задания уставок, и также введена необходимая группа уставок.

Результаты проверки: ____________________________________

Используемое оборудование и приборы

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата следующей поверки | Свидетельство о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: _________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Проверку произвели: | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | (дата) |
| Протокол проверил: | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | (дата) |
| М.П. |  | Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки или оборудования, подвергнутые измерениям (проверке). |  |  |