ПРОТОКОЛ № ________

наладки и испытаний микропроцессорного устройства защит и автоматики

трансформатора типа «ЮНИТ-М300-Т»

Заказчик: ____________________

Объект: __________________________________

Адрес: __________________________________________

Дата проведения испытаний: _______________________

Присоединение: __________________________________

Цель испытаний

_____________________________________приемо-сдаточные___________________________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Уставки заданы согласно указанию ________ от _______ 202__ г. __________________________ за подписью _______________.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	4

2 Климатические условия проведения испытаний	4

3 Основные технические данные	4

4 Уставки и конфигурация	5

5 Внешний осмотр	5

6 Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции	5

7 Включение устройства, настройка связи	6

7.1 Настройка связи	6

8 Проверка аналоговых каналов	6

9 Проверка правильности отображения аналоговых величин	7

9.1 Проверка точности измерения переменного тока	7

9.2 Проверка точности измерения переменного напряжения «звезды»	7

10 Проверка порогов срабатывания задействованных дискретных входов	7

11 Конфигурирование и проверка светодиодов	8

12 Конфигурирование и проверка функциональных клавиш	9

13 Проверка функций РЗА	11

13.1 Общие положения	11

13.2 Проверка максимальной токовой защиты (МТЗ)	11

13.2.1 Проверка ИО МТЗ	11

13.2.2 Проверка времени срабатывания МТЗ	12

13.2.3 Проверка комбинированного органа напряжения	12

Проверка ИО органа Uмин	12

Проверка ИО органа U2	13

Проверка срабатывания функции от ДВ	14

13.2.4 Проверка органа блокировки при БНТ	14

13.3 Проверка логической защиты трансформатора (ЛЗТ)	15

13.3.1 Проверка срабатывания функции от ДВ	15

13.3.2 Проверка времени срабатывания	15

13.4 Проверка токовой отсечки (ТО)	16

13.4.1 Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата	16

13.4.2 Проверка времени срабатывания	16

13.5 Защита от перегрузки (ЗП)	17

13.5.1 Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата	17

13.5.2 Проверка времени срабатывания	17

13.6 Проверка защиты от обрыва провода (ЗОП)	18

13.6.1 Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата тока ОП	18

13.6.2 Проверка коэффициента несимметрии	18

13.6.3 Проверка времени срабатывания	19

13.7 Проверка токового контроля для ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	19

13.7.1 Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата	19

13.8 Проверка токового органа блокировки РПН (ТО РПН)	20

13.8.1 Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата	20

13.9 Проверка органа контроля цепей напряжения стороны НН трансформатора (КЦН НН)	21

13.9.1 Проверка ИО органа Uмин	21

13.9.2 Проверка ИО органа U2	21

13.9.3 Проверка срабатывания функции от ДВ	22

13.9.4 Проверка времени срабатывания	22

13.10 Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗоткл)	22

13.10.1 Проверка срабатывания функции	23

13.10.2 Проверка блокировки функции	23

13.10.3 Проверка времени срабатывания блокировки	23

13.10.4 Проверка времени срабатывания	23

13.11 Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)	24

13.11.1 Проверка срабатывания функции	24

13.11.2 Проверка блокировки функции	24

13.11.3 Проверка времени срабатывания блокировки	24

13.11.4 Проверка времени срабатывания	24

13.12 Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)	25

13.12.1 Проверка срабатывания функции	25

13.12.2 Проверка блокировки функции	25

13.12.3 Проверка времени срабатывания блокировки	25

13.12.4 Проверка времени срабатывания	26

13.13 Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)	26

13.13.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	26

Проверка срабатывания функции	26

Проверка блокировки функции	26

Проверка времени срабатывания блокировки	26

Проверка времени срабатывания	27

13.13.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	27

Проверка срабатывания функции	27

Проверка блокировки функции	27

Проверка времени срабатывания блокировки	28

Проверка времени срабатывания	28

13.13.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	28

Проверка срабатывания функции	28

Проверка блокировки функции	28

Проверка времени срабатывания блокировки	29

Проверка времени срабатывания	29

13.14 Логика отключения ТС (ЛО ТС)	29

13.14.1 Логика отключения предохранительного клапана (ЛО ПК)	29

Проверка срабатывания функции	29

Проверка времени срабатывания	30

13.14.2 Логика отключения отсечного клапана (ЛО ОК)	30

Проверка срабатывания функции	30

Проверка времени срабатывания	30

13.14.3 Логика отключения датчика уровня масла расширительного бака трансформатора (ЛО ДУм расширителя)	30

Проверка срабатывания функции	30

Проверка времени срабатывания	31

13.15 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	31

13.15.1 Проверка токового органа	31

13.15.2 Проверка времени срабатывания	32

13.15.3 Проверка функции срабатывания “на себя” от внутреннего ПО	32

13.15.4 Проверка функции срабатывания “на себя” от внешних ПО	32

13.16 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	33

13.16.1 Проверка работы функции контроля механического ресурса выключателя	33

13.16.2 Проверка работы функции контроля коммутационного ресурса выключателя	33

13.17 Контроль силового выключателя (КСВ)	33

13.17.1 Проверка времени срабатывания таймера Т1	33

13.17.2 Проверка времени срабатывания таймера Т2	34

13.17.3 Проверка времени срабатывания таймера Т3	34

13.17.4 Проверка формирования сигнала блокировки включения выключателя	34

13.17.5 Проверка формирования сигнала блокировки отключения выключателя	35

13.17.6 Проверка формирования сигнала аварийного отключения выключателя	36

13.17.7 Проверка формирования сигнала самопроизвольного отключения выключателя	36

13.18 Коммутационные аппараты (КА)	36

13.18.1 Выключатель (В)	36

Проверка времени срабатывания таймера Т1	36

Проверка времени срабатывания таймера Т2	36

Проверка времени срабатывания таймера Т3	37

13.19 Контроллер присоединения (КП)	37

13.19.1 Управление выключателем (КП/ УВ)	37

Проверка времени срабатывания таймера Т1	37

Проверка времени срабатывания таймера Т2	37

13.20 Предупредительная сигнализация (ПС)	38

13.21 Сборка сигналов (СС)	39

14 Проверка отсутствия ложных действий устройства при снятии и подаче напряжения оперативного тока	40

15 Проверка отсутствия ложного срабатывания устройства при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности	40

16 Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по выходным цепям	41

17 Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по входным цепям	42

18 Проверка управления выключателем	42

19 Проверка работы устройства в режиме «Тест»	43

20 Проверка (установка) текущего времени	43

21 Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов	43

22 Проверка устройства рабочим током и напряжением	43

22.1 Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству с использованием устройства отображения (дисплей ИЧМ) измеряемых значений по входным аналоговым каналам и сравнение их с заведомо правильными измерениями (щитовые приборы, другие устройства измерения)	43

22.2 Проверка работы осциллографа	44

22.3 Окончательная проверка перед вводом устройства в работу	44

23 Измерения (испытания) выполнены приборами:	45

Введение

Данный документ содержит описание методики, объема и порядка проведения пусконаладочных тестов при новом включении микропроцессорного устройства «ЮНИТ-М300-Т», а также включает таблицы с итоговыми показателями тестирования.

Испытуемое оборудование может устанавливаться на объекте внутри шкафа. Помимо этого, согласно указанной методике, допускается проведение испытаний устройства в лабораторных условиях службы релейной защиты и автоматики путем моделирования рабочих условий объекта посредством подачи внешних сигналов.

До начала выполнения работ важно ознакомиться с документацией:

- Руководство по эксплуатации общее. ЮТКБ.656122.609 РЭ «Руководство по эксплуатации линейки ЮНИТ-М300»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656122.609 РЭ8 «Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т»;

- Инструкция эксплуатационная специальная. ЮТКБ.656122.609 ИС «Методические указания по выполнению технического обслуживания»;

- RU.37182817.00001.02.34.01 РП Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА».

Настоящий документ подготовлен согласно рекомендациям и инструкциям, изложенным в указанных ниже источниках:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017;

- РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Утверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.2000;

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 13 июля 2020 года N 555.

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Утверждена ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006.

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА (с Изменениями от 11.12.2019), ПАО «ФСК ЕЭС 2017 г.

Климатические условия проведения испытаний

Температура окружающей среды _____ºС;

Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.;

Влажность воздуха ______ %.

Основные технические данные

Код заказа устройства: __________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В | Iном, А | 3Io, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» | 20____ | =/~220 | ___ | ___ |

Код заказа ИЧМ: _______________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В |
| --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» | 20____ | =/~220 |

Уставки и конфигурация

Уставки РЗА и параметры конфигурации установлены согласно рабочей документации ______________________________________________________ и бланку уставок___________________ _______________________________________________________________________________________.

В работу введена ____ группа уставок.

Рабочие уставки функций РЗА задаются в устройстве с использованием ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» согласно утверждённому бланку уставок.

Проверяется возможность считывания информации, а также активации группы уставок с использованием дисплея и кнопок на панели ИЧМ (при наличии модуля ИЧМ).

Результат проверки: _______________________________________________________

Внешний осмотр

Произведен внешний осмотр устройства «ЮНИТ-М300-Т», на предмет:

- отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

- отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

- состояния контактных поверхностей клемм рядов зажимов, в клеммных коробках и сборках (протяжка при необходимости), разъемов интерфейса связи;

- отсутствия механических повреждений элементов управления.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции

Произвести измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса ячейки (шкафа) и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 100 МОм. Результаты измерений занести в таблицу Таблица 1.3 -.

Проверить электрическую прочность изоляции объединенных групп относительно корпуса ячейки напряжением переменного тока 2000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Произвести повторное измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции не должно измениться.

Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переменного тока |  |
| 2 | Переменного напряжения |  |
| 3 | Питания оперативным током |  |
| 4 | Выходных дискретных сигналов от контактов выходных реле |  |
| 5 | Входных дискретных сигналов |  |
| 6 | Сигнализации |  |
| 7 | Питания терминала |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Включение устройства, настройка связи

После подачи питания на устройство, загорается кратковременно красный светодиод самодиагностики (неисправность). После успешного прохождения устройством самодиагностики, загорается зеленый светодиод «Питание» - устройство готово к работе.

После подачи питания на устройство «ЮНИТ-ИЧМ» загорается светодиод «Работа» и на дисплее ИЧМ отображается текущее время и дата.

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» подключиться к устройству и считать журнал событий, проверить по событиям, что при начальной самодиагностике отсутствуют выявленные ошибки.

Результат проверки: _______________________________________________________

Настройка связи

Настройка портов осуществляется через ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» «Конфигурация» - «Модуль ЦП» - «Резервирование».

Порты связи расположены на модуле процессора. В зависимости от исполнения блока ЦП на устройстве могут быть расположены следующие порты связи:

- Ethernet (SFP модули, разъемы RJ45) – 4 шт;

- RS-485 (клеммные зажимы) – 2 шт;

- CANbus (клеммные зажимы) – 2 шт;

- RS-485 (разъем RJ-45) – 1 шт.

Проверка аналоговых каналов

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Допустимые отклонения измеренных величин не должны превышать значений:

- по току в диапазоне 0,1…2,0*Iном не более 0,5%;

- по току в диапазоне 2,0…40*Iном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 0,05…0,2*Uном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 0,2…1,2*Uном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 1,2…2*Uном не более 1,0%.

По результатам проверки заполнить таблицу Таблица 1.4 -.

Проверка аналоговых каналов

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, В,А | Фаза,º | Величина, В,А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| IА |  |  |  |  |  |  |
| IВ |  |  |  |  |  |  |
| IС |  |  |  |  |  |  |
| UA |  |  |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка правильности отображения аналоговых величин

Проверка правильности отображения аналоговых входных величин производится подачей тока и напряжения от эталонной испытательной установки.

Правильность отображения аналоговых входных величин проверяется по значениям в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» «Текущие значения» - «Аналоговые», и по показаниям ИЧМ устройства в меню «Текущие значения» - «Аналоговые величины». Результаты проверки занести в таблицы Таблица 1.5 -, Таблица 1.6 -.

Проверка точности измерения переменного тока

Проверка точности измерения переменного тока

| Показания испытательной установки, А | Показания устройства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IА, А; ,º | IВ, А; ,º | IС, А; ,º |
| 5 |  |  |  |

Результат проверки: ____________________________

Проверка точности измерения переменного напряжения «звезды»

Проверка точности измерения переменного напряжения «звезды»

| Показания испытательной установки, В | Показания устройства, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UА, В; º | UВ, В; º | UС, В; º |
| 57,74 |  |  |  |

Результат проверки: ____________________________

Проверка порогов срабатывания задействованных дискретных входов

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление», с выдачей постоянного напряжения. Допустимые значения U сраб = 158÷170 В, U возвр = 132÷154 В.

Контроль срабатывания и возврата дискретного входа производится в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» во вкладке «Текущие значения» применительно конкретному модулю и конкретному дискретному входу: контролируемый параметр «Статус входа». Результаты проверки занести в таблицу Таблица 1.7 -.

Пороги срабатывания дискретных входов

| Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В | Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В | Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: _______________________________________________________

Конфигурирование и проверка светодиодов

Конфигурирование светодиодов осуществляется посредством соответствующей матрицы светодиодной индикации в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» - «Настройка светодиодов и ФК».

Проверка правильности конфигурирования светодиодов осуществляется визуально на лицевой части ИЧМ при активации привязанного выходного сигнала. Результаты проверки занести в таблицы Таблица 1.8 -, Таблица 1.9 -.

Проверка светодиодов

| № п.п. | Номер светодиода | Режим | Цвет | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | СФ | Кр1 |  |
| 2 | 2 | СФ | Кр1 |  |
| 3 | 3 | СФ | Кр1 |  |
| 4 | 4 | СФ | Кр1 |  |
| 5 | 5 | СФ | Кр1 |  |
| 6 | 6 | СФ | Кр1 |  |
| 7 | 7 | СФ | Кр1 |  |
| 8 | 8 | СФ | Кр1 |  |
| 9 | 9 | СФ | Кр1 |  |
| 10 | 10 | СФ | Кр1 |  |
| 11 | 11 | СФ | Кр1 |  |
| 12 | 12 | СФ | Кр1 |  |
| 13 | 13 | СФ | Кр1 |  |
| 14 | 14 | СФ | Кр1 |  |
| 15 | 15 | СФ | Кр1 |  |
| 16 | 16 | СФ | Кр1 |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка светодиодов блока расширения 2

| № п.п. | Номер светодиода | Режим | Цвет | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | СФ | Кр1 |  |
| 2 | 2 | СФ | Кр1 |  |
| 3 | 3 | СФ | Кр1 |  |
| 4 | 4 | СФ | Кр1 |  |
| 5 | 5 | СФ | Кр1 |  |
| 6 | 6 | СФ | Кр1 |  |
| 7 | 7 | СФ | Кр1 |  |
| 8 | 8 | СФ | Кр1 |  |
| 9 | 9 | СФ | Кр1 |  |
| 10 | 10 | СФ | Кр1 |  |
| 11 | 11 | СФ | Кр1 |  |
| 12 | 12 | СФ | Кр1 |  |
| 13 | 13 | СФ | Кр1 |  |
| 14 | 14 | СФ | Кр1 |  |
| 15 | 15 | СФ | Кр1 |  |
| 16 | 16 | СФ | Кр1 |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Конфигурирование и проверка функциональных клавиш

Конфигурирование ФК осуществляется посредством соответствующей матрицы в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» - «Настройка светодиодов и ФК».

Проверка правильности конфигурирования ФК осуществляется визуально на лицевой части ИЧМ нажатием клавиши [] + ФК1…16. Включенное положение ФК подтверждается желтым свечение светодиода. Первая функциональная клавиша ФК1 по умолчанию запараметрирована на переключение между режимами Местное/ Дистанционное.

Дополнительная проверка правильности настройки ФК осуществляется в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» - «Текущие значения» - «Сигналы функциональной логики». Результаты проверки занести в таблицы Таблица 1.10 -, Таблица 1.11 -.Таблица 1.11 -

Конфигурирование ФК

| № п.п. | Номер функциональной клавиши | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФК1 | Местное/ Дистанционное |
| 2 | ФК2 |  |
| 3 | ФК3 |  |
| 4 | ФК4 |  |
| 5 | ФК5 |  |
| 6 | ФК6 |  |
| 7 | ФК7 |  |
| 8 | ФК8 |  |
| 9 | ФК9 |  |
| 10 | ФК10 |  |
| 11 | ФК11 |  |
| 12 | ФК12 |  |
| 13 | ФК13 |  |
| 14 | ФК14 |  |
| 15 | ФК15 |  |
| 16 | ФК16 |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Конфигурирование ФК блока расширения 1

| № п.п. | Номер функциональной клавиши | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФК1 |  |
| 2 | ФК2 |  |
| 3 | ФК3 |  |
| 4 | ФК4 |  |
| 5 | ФК5 |  |
| 6 | ФК6 |  |
| 7 | ФК7 |  |
| 8 | ФК8 |  |
| 9 | ФК9 |  |
| 10 | ФК10 |  |
| 11 | ФК11 |  |
| 12 | ФК12 |  |
| 13 | ФК13 |  |
| 14 | ФК14 |  |
| 15 | ФК15 |  |
| 16 | ФК16 |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка функций РЗА

Общие положения

Проверка взаимодействия всех функций в составе устройства в различных режимах производилась в ходе испытаний на заводе-изготовителе по специально разработанным методикам,  при новом включении устройства достаточно произвести проверку задействованных функций РЗА на рабочих уставках.

На рисунке Рисунок 1.1 -  показана схема подключения аналоговых цепей от испытательной установки для проверки функции РЗА.

          - Схема подключения аналоговых цепей испытательной установки к устройству

Проверка максимальной токовой защиты (МТЗ)

Проверка ИО МТЗ

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «Фазные составляющие» – подачей токов А-N, В-N и С-N.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерить токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.12 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.13 -, Таблица 1.14 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания МТЗ

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «Фазные составляющие» → «Секундомер» – подачей токов А-N, В-N и С-N.

Подавая ток величиной 2 х I> определить время срабатывания tсраб. Данные занести в таблицу Таблица 1.15 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |

Проверка комбинированного органа напряжения

- Проверка ИО органа Uмин

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Обязательные условия:

- уставка SGF1 выставлена в положение «По Uмин»;

- введена одна из ступеней МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Плавно уменьшая, а затем увеличивая напряжение измерить напряжения срабатывания Uсраб и возврата Uвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.16 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.17 -, Таблица 1.18 -.

Проверка напряжения срабатывания при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 3% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проверка ИО органа U2

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Обязательные условия:

- уставка SGF1 выставлена в положение «Комбинированный»;

- введена одна из ступеней МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Плавно увеличивая, а затем уменьшая напряжение измерить напряжения срабатывания U2сраб и возврата U2возв. Данные занести в таблицу Таблица 1.19 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.20 -,  Таблица 1.21 -.

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 3% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

- Проверка срабатывания функции от ДВ

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» при необходимости внешнего приема сигнала срабатывания КПОН от внешнего устройства.

Обязательные условия:

- уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний»;

- введена одна из ступеней МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ, убедиться, что произошел пуск функции от ДВ, показания занести в таблицу Таблица 1.22 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КПОН внеш. | КПОН: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка органа блокировки при БНТ

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление источниками тока и напряжения».

В одну из фаз подается ток первой гармоники, действующее значение которого превышает минимальный порог срабатывания токового реле блокируемой от БНТ ступени. Затем плавно повышается содержание второй гармоники в подаваемом токе до срабатывания реле. Данные занести в таблицу Таблица 1.23 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.24 -, Таблица 1.25 -.

Проверка ИО БНТ при f=50 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 3% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, % | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО БНТ при f=45 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, % | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО БНТ при f=55 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр,% | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Проверка логической защиты трансформатора (ЛЗТ)

Проверка срабатывания функции от ДВ

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» при необходимости внешнего приема сигнала пуска ЛЗТ от внешнего устройства.

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ, убедиться, что произошел пуск функции от ДВ, показания занести в таблицу Таблица 1.26 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внеш. пуск ЛЗТ | ЛЗТ: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).

При внешнем пуске ЛЗТ замеряется время от появления сигнала «ЛЗТ: Пуск» до срабатывания выходного реле.

При пуске ЛЗТ от ступени МТЗ, подавая ток величиной 2 х I> определить время срабатывания tсраб. Данные занести в таблицу Таблица 1.27 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | ЛЗТ: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Проверка токовой отсечки (ТО)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательной установкой.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерить токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.28 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.29 -, Таблица 1.30 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Ключ «ТО на сигн» в положении «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> определить время срабатывания tсраб. Данные занести в таблицу Таблица 1.31 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | ТО: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Защита от перегрузки (ЗП)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательной установкой.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерить токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.32 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.33 -, Таблица 1.34 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).

Ключ «ЗП на откл» в положении «Предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> определить время срабатывания tсраб. Данные занести в таблицу Таблица 1.35 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | ЗП: Сраб. на откл |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Проверка защиты от обрыва провода (ЗОП)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата тока ОП

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательной установкой.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток ОП, измерить ток срабатывания I2сраб и возврата I2возв. Данные занести в таблицу Таблица 1.36 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.37 -, Таблица 1.38 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии

Уставка SGF2 выставлена в положение «по I2/I1».

Проверка испытательной установкой производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Для проверки порога срабатывания ИО I2/I1 необходимо подать ток прямой последовательности, превышающий 0,04Iном, а затем плавно увеличивать содержание тока обратной последовательности. Данные занести в таблицу Таблица 1.39 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.40 -, Таблица 1.41 -.

Проверка коэффициента несимметрии при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).

Ключ «ЗОП на сигн» в положении «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I2> определить время срабатывания tсраб.  Данные занести в таблицу Таблица 1.42 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | I2 | ЗОП: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Проверка токового контроля для ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательной установкой.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерить токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.43 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.44 -, Таблица 1.45 -.

Для случая пуска от ступени МТЗ в составе устройства, проверить появление сигнала «ТК ЗДЗ: Пуск» при пуске заданной ступени МТЗ.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа блокировки РПН (ТО РПН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательной установкой.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз измерить токи срабатывания Iсраб и 
возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.46 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.47 -, Таблица 1.48 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка органа контроля цепей напряжения стороны НН трансформатора (КЦН НН)

Проверка ИО органа Uмин

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Плавно уменьшая, а затем увеличивая напряжение измерить напряжения срабатывания Uсраб и возврата Uвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.49 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.50 -, Таблица 1.51 -.

Проверка напряжения срабатывания при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 3% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО органа U2

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Плавно увеличивая, а затем уменьшая напряжение измерить напряжения срабатывания U2сраб и возврата U2возв. Данные занести в таблицу Таблица 1.52 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.53 -, Таблица 1.54 -.

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 3% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка срабатывания функции от ДВ

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» при необходимости внешнего приема сигнала срабатывания БНН от внешнего устройства.

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ, убедиться, что произошел пуск функции от ДВ, показания занести в таблицу Таблица 1.55 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб БНН внеш | КЦН: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).

В зависимости от выбранной конфигурации, выдержка времени определяется по появлению сигнала «Сраб БНН внеш» или от своего ИО U<.

Снижая напряжение величиной 2 х U>  до 0 определить время срабатывания tсраб.  Данные занести в таблицу Таблица 1.56 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Напряжение | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | UABС | КЦН: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания функции измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗоткл)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Откл.конт.газ. реле») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.57 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн» в работу проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») убедиться, что функция заблокировалась при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.58 -. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.59 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Откл.конт.газ.реле») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.60 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») убедиться, что функция сработала при введенном ключе «ЛО ГЗсигн на откл», показания занести в таблицу Таблица 1.61 -.

При выведенном ключе «О ГЗсигн на откл» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») убедиться, что функция заблокировалась при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.62 -. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).  Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.63 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») измерить время срабатывания (действие защиты должно быть переведено на отключение). Данные занести в таблицу Таблица 1.64 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Конт.струйн. реле») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.65 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗ РПН на сигн» в работу проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») убедиться, что функция заблокировалась при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.66 -. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.67 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН/ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Конт.струйн. реле») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.68 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t масла») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ДТм на сигн», показания занести в таблицуТаблица 1.69 -.

При введенном ключе «ЛО ДТм на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТм: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ДТм») убедиться, что срабатывание функции заблокировано (активный выходной сигнал «ЛО ДТм: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.70 -. Дискретный сигнал «Повыш. t масла» не активный. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ ДТм» измерить время срабатывания.  Данные занести в таблицу Таблица 1.71 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t масла») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t масла») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.72 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t масла Повыш. t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t обмотки») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ДТо на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.73 -.

При введенном ключе «ЛО ДТо на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТо: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ («Сраб. КИ ДТо») убедиться, что срабатывание функции заблокировано (активный выходной сигнал «ЛО ДТо: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.74 -. Дискретный сигнал «Повыш. t обмотки» не активный. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ ДТо» измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.75 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ (сигнал «Авар.t обмотки») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t обмотки») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.76 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t обмотки Повыш. t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения от реле давления (ЛО РД)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.датч.давл.») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО РД на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.77 -.

При введенном ключе «ЛО РД на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО РД: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ датч.давл.») убедиться, что срабатывание функции заблокировано (активный выходной сигнал «ЛО РД: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, показания занести в таблицу Таблица 1.78 -. Время уставки Т1 выставить 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания блокировки

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на ДВ «Сраб. КИ датч.давл.» измерить время срабатывания.  Данные занести в таблицу Таблица 1.79 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.датч.давл.») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.80 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Логика отключения ТС (ЛО ТС)

Логика отключения предохранительного клапана (ЛО ПК)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.пред. клапана») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ПК на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.81 -.

При введенном ключе «ЛО ПК на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ПК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.пред. клапан») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.82 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения отсечного клапана (ЛО ОК)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ОК на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.83 -.

При введенном ключе «ЛО ОК на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ОК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.отсеч. клапан | ЛО ОК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.84 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.отсеч. клапана | ЛО ОК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения датчика уровня масла расширительного бака трансформатора (ЛО ДУм расширителя)

- Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») убедиться, что функция сработала при выведенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн», показания занести в таблицу Таблица 1.85 -.

При введенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн» из работы проверить, переводится ли действие функции на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

- Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») измерить время срабатывания. Данные занести в таблицу Таблица 1.86 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Проверка токового органа

Проверка производится испытательным устройством в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Плавно увеличивая, а затем снижая измерить ток срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занести в таблицу Таблица 1.87 -.

Проделать данную проверку при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занести в таблицы Таблица 1.88 -, Таблица 1.89 -.

Проверка токового органа при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера).

Необходимые условия:

- уставка SGF3 выставлена в положение «Не предусмотрено»

- активный сигнал «ЛО ВН: Отключение»;

- уставка SGF4 выставлена в положение «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I>, определить время срабатывания tсраб для каждого выходного сигнала. Данные занести в таблицу Таблица 1.90 -.

Для определения времени срабатывания УРОВ на «себя» задействовать сигнал «Пуск УРОВ внешний».

Для проверки времени срабатывания ускорения УРОВ программный переключатель SGF2 перевести в положение «Предусмотрено».

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток/ сигнал | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | УРОВ: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | IABC | УРОВ: Ускорение | 0 |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ внешний | УРОВ: Сраб “на себя” | 0 |  |  |  |

Проверка функции срабатывания “на себя” от внутреннего ПО

Проверка производится испытательным устройством в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения».

Необходимые условия:

Уставка SGF6 выставлена в положение «Предусмотрено по внутр. ПО».

Подать напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Пуск УРОВ внешний») и скачком подать ток до величины 2 х I> и зафиксировать в таблице Таблица 1.91 - состояние контролируемого сигнала.

Проверка срабатывания “на себя” от внутреннего ПО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Выходное реле | Состояние сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ: Сраб “на себя” |  |  |

Проверка функции срабатывания “на себя” от внешних ПО

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» испытательным комплексом РЕТОМ.

Необходимые условия:

- уставка SGF6 выставлена в положение «Предусмотрено по внеш. ПО».

Подать напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Пуск УРОВ внешний») и активировать пусковые условия функции МТЗ или ДЗ. Данные занести в таблицу Таблица 1.92 -.

Проверка срабатывания “на себя” от внешнего ПО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Выходное реле | Состояние сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ: Сраб “на себя” |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Проверка работы функции контроля механического ресурса выключателя

Для проверки корректной работы функции контроля механического ресурса выключателя выполнить цикл включения – отключения силового выключателя и убедиться, что показания счетчика МРВ обновились до нового значения.

Проверка работы функции контроля коммутационного ресурса выключателя

Для проверки корректной работы функции контроля коммутационного ресурса выключателя, проверить работу в следующих условиях:

- выполнить цикл включения – отключения силового выключателя и убедиться, что показания счетчика КРВ не изменились;

- выдать номинальный ток выключателя от испытательной установки, дать команду на  отключение выключателя с его последующим отключением и убедиться, что показания счетчика КРВ изменились в соответствии с формулой расчета КРВ при номинальном токе выключателя;

- выдать номинальный ток отключения выключателя (в случае невозможности выдачи, скорректировать уставку «Iном_откл_В_пасп») от испытательной установки, дать команду на  отключение выключателя с его последующим отключением и убедиться, что показания счетчика КРВ изменились в соответствии с формулой расчета КРВ при номинальном токе отключения выключателя. Вернуть значение уставки «Iном_откл_В_пасп» в случае ее изменения.

Результат проверки: _______________________________________________________

Контроль силового выключателя (КСВ)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Для проверки формирования сигнала неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» необходимо использовать  назначенный ДВ (сигнал «Пружина не заведена»).

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.93 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Пружина не заведена | КСВ: Неисправность В |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF6 выставлена в положение «ЭМВ и ЭМО1».

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.94 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | - | КСВ: Неспр. цепей ЭМУ |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания таймера Т3

Для проверки формирования сигналов защиты ЭМВ и ЭМО1,2 «КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2» необходимо использовать назначенные ДВ (сигнал «Работа ЭМВ», сигнал «Работа ЭМО1», сигнал «Работа ЭМО2»).

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.95 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т3

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Работа ЭМВ | КСВ: Защита ЭМВ |  |  |  |  |
| 2 | Работа ЭМО1 | КСВ: Защита ЭМО1 |  |  |  |  |
| 3 | Работа ЭМО2 | КСВ: Защита ЭМО2 |  |  |  |  |

Проверка формирования сигнала блокировки включения выключателя

Подавая напряжение на назначенные ДВ необходимы сигналы, убедиться, что функция выдает сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл», показания занести в таблицуТаблица Таблица 1.96 -.

Проверка сигнала блокировки включения от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Дополнительные условия для проверки | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | КСВ: Блокировка вкл | При SGF5=1 | 0/220 | 1/0 |
| 2 |  |  |  | При SGF5=2 | 220/0/220/0 | 0/1/1/1 |
|  |  | ОТ цепей ЭМО2 |  |  | 220/220/0/0 |  |
| 3 |  | В отключен (б/к) |  | При SGF3=1 | 0/220/0/220 | 1/0/0/1 |
|  |  | В включен (б/к) |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 4 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=0, SGF2=1 | 0/220 | 0/1 |
|  |  |  |  | При SGF8=0, SGF2=0 | 0/220 | 0/0 |
| 5 |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/220 |  |
| 6 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=1, SGF2=0 | 0/220/0/220 | 0/1/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 7 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=2, SGF2=0 | 0/220/0/220 | 0/0/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 8 |  | Внеш. блок. упр. В |  | - | 0/220 | 0/1 |
| 9 |  | Пружина не заведена |  | - | 0/220 | 0/1 |
| 10 |  | Контроль цепи ЭМВ |  | При SGF6 =1 или SGF6 =2 | 0/220/0/220 | 1/0/0/1 |
|  |  | Контроль цепи ЭМО1 |  |  | 0/0/220/220 |  |

Проверка формирования сигнала блокировки отключения выключателя

Подавая напряжение на назначенные ДВ необходимы сигналы, убедиться, что функция выдает сигнал блокировки отключения выключателя «КСВ: Блокировка откл», показания занести в таблицу Таблица 1.97 -.

Проверка сигнала блокировки отключения от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Дополнительные условия для проверки | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Низ.уров.изоляц. В | КСВ: Блокировка откл | При SGF8=0 | 0/220/0/220 | 0/0/0/0 |
|  |  |  |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 2 |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  |  |  |
| 3 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=1 | 0/220/0/220 | 0/0/1/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 4 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=2 | 0/220/0/220 | 0/0/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 5 |  | Внеш. блок. упр. В |  | - | 0/220 | 0/1 |

Проверка формирования сигнала аварийного отключения выключателя

Сигнал формируется после изменения положения выключателя с «Включено» на «Отключено» при отсутствии сигналов оперативного отключения. Включенное состояние выключателя запоминается на реле РФК и сигнализируется активным состоянием сигнала «КСВ: РФК».

Для проверки необходимо включить выключатель и затем отключить его по месту либо от защит. Возврат сигнала аварийного отключения осуществляется командой сброса.

Проверка формирования сигнала самопроизвольного отключения выключателя

Сигнал формируется по тем же цепям, что и сигнал аварийного отключения, но дополнительно проверяется отсутствие срабатывания защит.

Для проверки необходимо включить выключатель и затем отключить его по месту. Возврат сигнала самопроизвольного отключения осуществляется командой сброса.

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Коммутационные аппараты (КА)

Функция КА введена в работу.

Выключатель (В)

- Проверка времени срабатывания таймера Т1

Уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки формирования сигнала неисправного положения выключателя «В: Неиспр. положение» используются назначенные ДВ (сигнал «В отключен (б/к)», сигнал «В включен (б/к)»). Необходимо выставить одновременно активными данные сигналы и измерить время срабатывания таймера Т1.

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.98 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | В: Неиспр. положение |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено».

Уставка SGF2 выставлена в положение «Импульсный».

Для проверки длительности формирования команды отключения выключателя «В: Отключить В (реле)», используется назначенный ДВ (сигнал «Опер. отключить В») с отсутствием сигнала блокировки отключения В из логики КСВ.

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.99 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Опер. отключить В | В: Отключить В (реле) |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания таймера Т3

Уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено».

Уставка SGF4 выставлена в положение «Импульсный».

Для проверки длительности формирования команды включения выключателя «В: Включить В (реле)», собрать одно из условий для включения выключателя из логики (КП/УВ или УВ/УВ).

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.100 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т3

| № п/п | Наименование сигнала из логики | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | __ | В: Включить В (реле) |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измеряется на выходных реле устройства.

Контроллер присоединения (КП)

Функция КП введена в работу.

Управление выключателем (КП/ УВ)

- Проверка времени срабатывания таймера Т1

Уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки допустимого времени переключения выключателя «КП/ УВ: Прев. времени пер.», необходимо использовать назначенный ДВ (сигнал «Включить В от ПУ»). Сделать активным сигнал и измерить время срабатывания таймера Т1.

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.101 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Включить В от ПУ | КП/ УВ: Прев. времени пер. |  |  |  |  |

- Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF1 выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки выдержки времени подавления выдачи сигнала неопределенного положения выключателя («Не определено») «КП/ УВ: Неисправность», необходимо использовать назначенные ДВ (сигнал «В отключен (б/к)», сигнал «В включен (б/к)»). Сделать одновременно активными сигналы и зафиксировать время срабатывания таймера Т2.

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» (режим секундомера). Данные занести в таблицу Таблица 1.102 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | КП/ УВ: Неисправность |  |  |  |  |

Зафиксировать время срабатывания таймера Т2, когда сигналы не активны и занести данные в таблицу Таблица 1.103 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | КП/ УВ: Не определено |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Предупредительная сигнализация (ПС)

Проверить прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Данные занести в таблицу Таблица 1.104 -.

Проверка цепей сигнализации

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС: Пуск |  |

Результат проверки: ______________________________

Сборка сигналов (СС)

Проверить прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Данные занести в таблицу Таблица 1.105 -.

Проверка цепей сборки сигналов

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | СС: ГЗ сигн |  |
| 2 | Откл.конт.газ.реле |  |  |
| 3 | Конт.струйн.реле |  |  |
| 4 | Сраб. КИ ГЗоткл | СС: Низ.изол. ГЗ |  |
| 5 | Сраб. КИ ГЗсигн |  |  |
| 6 | Сраб. КИ ГЗ РПН |  |  |
| 7 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | СС: ГЗ заблокирована |  |
| 8 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 9 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 10 | Повыш. t масла | СС: ТЗ сигн |  |
| 11 | Авар. t масла |  |  |
| 12 | Повыш. t обмотки |  |  |
| 13 | Авар. t обмотки |  |  |
| 14 | Сраб.датч.давл. |  |  |
| 15 | Сраб. КИ ДТм | СС: Низ.изол. ТЗ |  |
| 16 | Сраб. КИ ДТо |  |  |
| 17 | Сраб. КИ датч.давл. |  |  |
| 18 | ЛО ДТм: Заблокировано | СС:ТЗ заблокирована |  |
| 19 | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |
| 20 | ЛО РД: Заблокировано |  |  |
| 21 | Выс.ур.масла тр. | СС: ТС сигн |  |
| 22 | Низк.ур.масла тр. |  |  |
| 23 | Выс.ур.масла РПН |  |  |
| 24 | Низк.ур.масла РПН |  |  |
| 25 | Сраб.пред.клапана |  |  |
| 26 | Сраб.отсеч.клапана |  |  |
| 27 | Низк. t масла РПН |  |  |
| 28 | Внеш.откл. от ЗДЗ | СС: Внеш. откл |  |
| 29 | Внеш.откл. от УРОВ |  |  |
| 30 | Положение SA1 | СС: Вых.цепи разобраны |  |
| 31 | Положение SA2 |  |  |
| 32 | Положение SA3 |  |  |
| 33 | Положение SA4 |  |  |
| 34 | Положение SA5 |  |  |
| 35 | Положение SG1 | СС: БИ выведены |  |
| 36 | Положение SG2 |  |  |
| 37 | ОТ цепей ГЗ | СС: Неисп. ОТ ГЗ |  |
| 38 | ОТ цепей ТЗ, ТС | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС |  |
| 39 | ОТ цепей сигн. В | СС: Неисп. ОТ сигн. В |  |
| 40 | ОТ цепей ЗДЗ НН | СС: ОТ НН сигн |  |
| 41 | ОТ цепей УРОВ НН |  |  |
| 42 | ОТ ИЭУ ТН |  |  |
| 43 | КП / УВ: Прев.времени пер. | СС: Прев. вр. пер. КА |  |
| 44 | Сигнал внешний 1 | СС: Общ . внеш . сигнал |  |
| 45 | Сигнал внешний 2 |  |  |
| 46 | Сигнал внешний 3 |  |  |
| 47 | Сигнал внешний 4 |  |  |

Результат проверки: ______________________________

Проверка отсутствия ложных действий устройства при снятии и подаче напряжения оперативного тока

Устройство должно правильно функционировать при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 UНОМ до 1,1 UНОМ.

Контакты выходных реле не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

Длительность однократных перерывов питания устройства (с его последующим восстановлением):

- до 0,5 с без перезапуска устройства;

- свыше 0,5 с перезапуском устройства в течение времени, не превышающего 3 с.

Проверить отсутствие срабатывания выходных реле при подаче тока 0,8*Iуст уставки ступени МТЗ и 1,2Uуст от уставки КПОН на рабочих значениях уставок при снятии и подаче напряжения оперативного тока.

Результат проверки: ______________________________

Проверка отсутствия ложного срабатывания устройства при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности

Проверить отсутствие ложного срабатывания устройства при подаче напряжения питания обратной полярности.

Результат проверки: ______________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по выходным цепям

При невозможности проверки выходных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку выходных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществляется путём замыкания используемых выходных реле в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА», для этого необходимо перейти в раздел «Проверка выходных реле (Тест)» и замыкать выбранные реле при помощи кнопок навигации.

Срабатывание выхода устройства контролируется прозвонкой на клеммах шкафа, либо прохождением «+» по цепи. По результатам проверки заполняется таблица Таблица 1.106 -.

Проверка выходных цепей

| Выходное реле | Клеммы шкафа | Наименование выхода | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по входным цепям

При невозможности проверки входных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку входных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществляется путём подачи напряжения на ДВ устройства с клеммника шкафа. Состояние ДВ можно посмотреть на дисплее ИЧМ или через ПК в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» («Текущие значения» - «Модуль дискретных входов» - «Дискретный вход» - «Статус входа»). По результатам проверки заполняется таблица Таблица 1.107 -.

Проверки входных цепей

| Дискретный вход | Клеммы шкафа | Наименование входа | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка управления выключателем

Проверено действие выходных реле на коммутационный аппарат посредством проверки исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами. Действие на отключение выключателя от защит проверяется по цепям ЭМО1 и ЭМО2 по отдельности.

В зависимости от проектных решений проверяются цепи управления выключателем при следующих операциях:

- действие на включение/отключение выключателя от дискретных входов, от кнопок управления выключателем на ИЧМ, из АСУ ТП;

- действие на отключение выключателя от защит и УРОВ.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы устройства в режиме «Тест»

При проведении испытаний необходимо обеспечить отсутствие ложных срабатываний защит на смежные устройства и в цепях управления основным технологическим оборудованием.

Перейти в режим тест можно через ИЧМ или через ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» - «Технологические команды» - «Включить режим ТЕСТ» - «Выполнить». После выполнения команды на лицевой панели устройства загорится светодиод «Тест».

В режиме «Тест» воздействие всех выходных реле терминала блокируются.

Проверено отсутствие воздействия выходных реле на внешние цепи _______________________.

Проверка (установка) текущего времени

Время внутренних часов устройства установлено при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» посредством синхронизации с временем ПК. Сеть АСУ ТП на объекте _______________.

Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов

Считан и проанализирован журнал событий из устройства. Полнота, очередность и временные метки событий должны соответствовать действительности.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка устройства рабочим током и напряжением

Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству с использованием устройства отображения (дисплей ИЧМ) измеряемых значений по входным аналоговым каналам и сравнение их с заведомо правильными измерениями (щитовые приборы, другие устройства измерения)

Результаты проверки занести в таблицу Таблица 1.108 -.

Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству с использованием устройства отображения

| Измерительный канал | Показания на ИЧМ контролируемого устройства |  | Показания устройства с заведомо правильными измерениями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, В,А | Фаза,º | Величина, В,А | Фаза,º |
| IА |  |  |  |  |
| IВ |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |
| UA |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы осциллографа

Включить и отключить выключатель, и по светодиодной индикации устройства проверить, что ни одна из функций не сработала ложно на рабочих величинах тока и напряжения.

В ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» - «Технологические команды» - «Сервис» - «Ручной пуск осциллографа» и произвести ручной пуск осциллографа. Через программу просмотра осциллограмм выполнить анализ контрольной осциллограммы.

Проверить параметры и уставки на соответствие заданным. Скачать на ПК файлы конфигурации устройств при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и передать персоналу заказчика.

Результаты проверки: ____________________________________

Окончательная проверка перед вводом устройства в работу

Перед вводом устройства в работу необходимо проверить, что шкаф с устройством подключен по требуемым цепям в соответствии с рабочей документацией, временные перемычки и разрывы устранены.

Необходимо проверить, что конфигурация устройства (в том числе матрицы дискретных входов / выходных реле, настройки журнала событий и осциллографа, настройки светодиодов и функциональных клавиш) соответствует заданной проектом, выставленные уставки в устройстве соответствуют выданному бланку задания уставок, и также введена необходимая группа уставок.

Результаты проверки: ____________________________________

Измерения (испытания) выполнены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата следующей поверки | Свидетельство о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: _________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Наладку произвели: | /подпись/ |  | /подпись/ | /дата/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /подпись/ |  | /подпись/ | /дата/ |
| Протокол проверил: | /подпись/ |  | /подпись/ | /дата/ |
| М.П. |  | Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки или оборудования, подвергнутые измерениям (проверке). |  |  |