МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ «ЮНИТ-М319-ОЛ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М046.3001-х-С01.00-2.1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С |

ЮТКБ.656122.609 БУ2

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 05.08.2025 |
| 1.2 | 13.12.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ОЛ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

Дистанционная защита (ДЗ)

Дистанционная защита (ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру «фаза В - земля» | Ввод_B0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Удельное активное сопротивление прямой последовательности | R1уд | 0,001 ... 100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,078 |  |  |  |  |
| 6 | Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности | X1уд | 0,001 ... 100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,413 |  |  |  |  |
| 7 | Удельное активное сопротивление нулевой последовательности | R0уд | 0,001 ... 100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,228 |  |  |  |  |
| 8 | Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности | X0уд | 0,001 ... 100,000 | Ом/км | 0,001 | 1,479 |  |  |  |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

Орган направления (ОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |  |  |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |  |  |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |  |  |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = По Uмин 1 = Комбинированный 2 = Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | 1 = Не предусмотрено 2 = 1 ступень 3 = 2 ступень 4 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | 0 = По 3I0 1 = По 3I0 и 3U0 2 = По 3I0вг 3 = По 3I0вг и 3U0 4 = По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Блокировка 2 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Блокировка 2 = Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | 0 = Не предусмотрено 1 = По переходным 2 = По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | 0 = Прямое 1 = Обратное | - | - | Прямое |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | 0 = Не предусмотрено 1 = Контроль I 2 = Контроль I и(или) 3U0 3 = Внешний | - | - | Контроль I |  |  |  |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | 0 = по I2 1 = по I2/I1 2 = по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | 0 = По 3I0 1 = По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по внутр. ПО 2 = Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по ЭМО1 2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 1 (ЗМН 1)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 (ЗМН 2)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения напряжения 1 (ЗПН 1)

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения напряжения 2 (ЗПН 2)

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)

Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от снижения частоты 1 (ЗСЧ 1)

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от снижения частоты 2 (ЗСЧ 2)

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения частоты 1 (ЗПЧ 1)

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальное рабочее напряжение | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 4 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения частоты 2 (ЗПЧ 2)

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальное рабочее напряжение | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 4 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита по скорости изменения частоты 1 (ЗИЧ 1)

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtСр | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ЗИЧ | Реж_ЗИЧ | 0 = по dF>/dt 1 = по dF</dt | - | - | по dF</dt |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита по скорости изменения частоты 2 (ЗИЧ 2)

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtСр | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ЗИЧ | Реж_ЗИЧ | 0 = по dF>/dt 1 = по dF</dt | - | - | по dF</dt |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозв | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим работы | Реж_работы | 0 = По внешнему сигналу 1 = Измеренный | - | - | По внешнему сигналу |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Тип пуска ЧАПВ | Тип_пуска | 0 = Внутренний 1 = Внешний | - | - | Внешний |  |  |  |  |
| 4 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы функции | Реж_работы | 0 = По входу 1 = Измеренный | - | - | Измеренный |  |  |  |  |
| 8 | Время готовности ЧАПВ | Tгот | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)

Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Количество циклов АПВ | Число_циклов | 0 = 1 1 = 2 | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ | Блок_2ц_ОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля напряжения | Реж_конт_U | 0 = Не предусмотрено 1 = Оперативный 2 = КННш+КОНп 3 = КОНш+КННп 4 = КННш+КОНп-КОНш+КННп | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль синхронизма и напряжений | Контр_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время готовности для однократного АПВ | Тгот_1ц | 1,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время готовности для двукратного АПВ | Тгот_2ц | 50,00 ... 150,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени первого цикла АПВ | Тср | 0,10 ... 180,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени второго цикла АПВ | Тср_2ц | 1,00 ... 300,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Длительность задержки включения | Тзад_вкл | 1 ... 3600 | с | 1 | 330 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль синхронизма (КС)

Контроль синхронизма (КС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | 0 = UAB 1 = UBC 2 = UCA | - | - | UAB |  |  |  |  |
| 3 | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | 0,05 ... 0,50 | Гц | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | 0,05 ... 2,00 | Гц | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 10 | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 11 | Угол сдвига | Ф_сдвига | 0,0 ... 359,9 | град. | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12 | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 14 | Время включения выключателя | Tопер | 0,01 ... 2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Логика отключения/включения (ЛОВ)

Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика отключения ПА (ЛО ПА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика включения ПА (ЛВ ПА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Тип пуска | Тип_пуска | 0 = Внешний 1 = Внутренний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТО | ЗапАПВ_ТО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ЗОП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ЗП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ | ЗапАПВ_ГСОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл | ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн | ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР | ЗапАПВ_АЧР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА | ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

Контроллер присоединения (КП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Tблк | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 1,00 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Управление выкатным элементом (УВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Управление заземляющим ножом (УЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ЗН | Контр_ЗН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА1 | Контр_KA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА2 | Контр_KA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль KA3 | Контр_KA3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль KA4 | Контр_KA4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Коммутационные аппараты (КА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Выключатель (В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» | Тимп_откл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды «Включить В (реле)» | Тимп_вкл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения «опрокидывания» В | Тпрод_вкл | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Заземляющий нож (ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» | Тимп_откл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» | Тимп_вкл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Выкатной элемент (ВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | 0 = Не предусмотрено 1 = От аварийного 2 = От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышении ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса «РФК» от кнопки | Контроль_кнопки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп | 0 ... 5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп | 0 ... 40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном | 0 ... 200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл | 0 ... 500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп | 0 ... 200000 | - | 1 | 50000 |  |  |  |  |
| 7 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0 ... 200000 | - | 1 | 120000 |  |  |  |  |
| 10 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 0,01 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнализации ТЗ | Контр_ТЗ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнализации ГЗ | Контр_ГЗ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль низкой изоляции ТЗ | Контр_низк_изол_ТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль низкой изоляции ГЗ | Контр_низк_изол_ГЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль блокировки ТЗ | Контр_ТЗ_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль блокировки ГЗ | Контр_ГЗ_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Контр_ОТ_ГЗ_ТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль опер. тока цепей ОБР | Контр_ОТ_ОБР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль положения SG4 | Контр_полож_SG4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Блок дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Блок дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Блок дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Блок дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Блок выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Блок выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Блок выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Блок выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Блок выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0,000 ... 0,010 | с | 0,001 | 0,000 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Блок ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Общие параметры

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | % | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 0,0 ... 0,5 | с | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронт 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронт |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |

Слот М1. Блок питания (Р02с)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Блок выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М4. Блок выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М5. Блок выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М6. Блок выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М7. Блок выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М8. Блок дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М9. Блок дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М10. Блок дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М11. Блок дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М12. Измерительный блок (М046)

Измерительный вход напряжения 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Слот М14. Центральный процессор (С01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,000 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,010 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ДЗ-фф 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание ДЗ-фф 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ДЗ-фф 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание ДЗ-фф 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ДЗ-фф 3 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание ДЗ-фф 3 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ДЗ-фз 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание ДЗ-фз 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ДЗ-фз 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание ДЗ-фз 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / АУ ДЗ: Пуск автоматического ускорения ДЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току | Пуск по I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току и напряжению | Пуск по I и U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОВП: Пуск ОВП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура А0 | Пуск А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура А0 | Прямое A0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура А0 | Обратное А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура В0 | Пуск В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура B0 | Прямое В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура B0 | Обратное В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура С0 | Пуск С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура C0 | Прямое С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура C0 | Обратное С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура АB | Пуск АB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура АB | Прямое АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура АB | Обратное АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура BC | Пуск ВC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура BC | Прямое ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура BC | Обратное ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура CА | Пуск СA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура CA | Прямое СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура CA | Обратное СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание быстродействующих ступеней | Срабатывание БК-б | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание медленнодействующих ступеней | Срабатывание БК-м | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе А | Прямое ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе А | Обратное ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе B | Прямое ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе B | Обратное ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе C | Прямое ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе C | Обратное ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Блокировка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / АУ МТЗ: Пуск АУ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Ввод ускорения | Ввод ускорения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск автоматического ускорения ТЗНП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БНТ НП: Пуск БНТ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БЧС: Блокировка чувствительных ступеней | БЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск органа тока 3I0 основной частоты | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск органа напряжения 3U0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Разрешение от пускового органа по напряжению НП | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Пуск логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Срабатывание логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Обнаружение неисправности | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО напряжения 3U0 | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ИО 3I0вг | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Ускорение | Ускорение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск dU0 | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск ИО по скорости изменения частоты | ИО dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск ИО по скорости изменения частоты | ИО dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по уровню напряжения | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Блокировка повторного ЧАПВ | Блок. повт. ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Сигнал готовности работы ЧАПВ | Готовность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Разрешение работы ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Блокировка работы по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 1 цикла | Готов. 1ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 2 цикла | Готов. 2ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск первого цикла | Текущий цикл 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск второго цикла | Текущий цикл 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 1 цикл | 1 цикл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 2 цикл | 2 цикл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Задержка включения | Задержка включения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Общая готовность | Готово | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Аварийное отключение | Авар. откл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Ожидание срабатывания | Ожидание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Цикл АПВ прерван | Прервано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Выключатель включен | Выкл. вкл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ успешно | Успешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Неуспешный цикл | Неусп. ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ неуспешно | Неуспешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по напряжению | Нет условий по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу | Нет условий по Фос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу улавливания синхронизма | Нет условий по Фус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте | Нет условий по Fос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте улавливания синхронизма | Нет условий по Fус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Блокировка по скорости изменения частоты | Блокировка по dFdt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Общий пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий ожидания синхронизма | ОС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий улавливания синхронизма | УС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение автоматического включения | Разреш.авт.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение оперативного включения | Разреш.опер.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Отключить выключатель | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Выкатить выкатной элемент | Выкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Вкатить выкатной элемент | Вкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Выкачен) | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Вкачен) | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Отключить заземляющий нож | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Включить заземляющий нож | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Разрешить включение | Разрешить вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Блокировка включения | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ВЭ: Разрешение управления выкатным элементом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ЗН: Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Промежуточное положение выключателя | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Неисправное положение выключателя | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «включить» выключатель через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Промежуточное положение заземляющего ножа | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Неисправное положение заземляющего ножа | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность В | Неисправность В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В аварийно отключен | В аварийно отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Реле фиксации команды | РФК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка включения В | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка отключения В | Блокировка откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от технологических защит | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от газовых защит | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность КА | Неисправность КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления привода В | Ключ М/Д Привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции | Авар.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Низкий уровень изоляции | Низ.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа закрыта | Отсек/ шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа открыта | Отсек/ шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | Цепь выведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность оперативного тока цепей ОБР | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счет.опер.ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ДЗ | ОВ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БК | ОВ БК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО | ОВ ТО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТО на сигнал | ТО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ | Ввод ОУ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АУ | ОВ АУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТЗНП | ОВ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал | ТЗНП 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Режим работы ЧС | Режим работы ЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал | ТЗНП 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции НЗОЗЗ | ОВ НЗОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал | НЗОЗЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ | ОВ ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал | ЗДЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГСОЗЗ | ОВ ГСОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение | ГСОЗЗ на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн | ОВ ЛО ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗсигн на отключение | ЛО ГЗсигн на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл | ОВ ЛО ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал | ЛО ГЗоткл на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТм на сигнал | ЛО ДТм на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТо на сигнал | ЛО ДТо на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РД | ОВ ЛО РД | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод РД на сигнал | ЛО РД на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УРОВ | ОВ УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН на сигнал | ЗМН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗПН | ОВ ЗПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗПН на сигнал | ЗПН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННш | ОВ БННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин | Фикс.неисп.ЦНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННп | ОВ БННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗСЧ | ОВ ЗСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗСЧ на сигнал | ЗСЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗПЧ | ОВ ЗПЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗПЧ на сигнал | ЗПЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗИЧ | ОВ ЗИЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗИЧ на сигнал | ЗИЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЧАПВ | ОВ ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВ | ОВ АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка второго цикла | АПВ Блок. 2 цикла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ без контролей | АПВ Без контролей | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп | АПВ КННш+КОНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп | АПВ КОНш+КННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННш | ОВ КННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННп | ОВ КННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНш | ОВ КОНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНп | ОВ КОНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КС | ОВ КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛОВ | ОВ ЛОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ | ОВ ЛО РЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ПА | ОВ ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом | Програм. деблок. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм. деблок. ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УВ | ОВ УВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КСВ | ОВ КСВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автоматов ТН секции шин | Автомат ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН секции шин | Неиспр. ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | Автомат ТНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН отходящего присоединения | Неиспр. ТНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЗСЧ | Блок ЗСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЗПЧ | Блок ЗПЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР | Блокировка АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ | Блокировка ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск внешнего ЧАПВ | ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний запрет АПВ | Внеш. Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения на шинах | Наличие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения на присоединении | Наличие Uп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения на присоединении | Отсутствие Uп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 1 | Откл. внешнее 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 2 | Откл. внешнее 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 3 | Откл. внешнее 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 4 | Откл. внешнее 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Отключение от ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка команд ПА | Блок. команд ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Включение от ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG4 | Положение SG4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции выключателя | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции выключателя | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки | Полож.пер.ав.дебл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |