## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение дифференциального тока фазы A | Ia диф. | Ia диф. |  | 7 | Ia диф. | magIaDif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia диф.", note: "Действующее значение дифференциального тока фазы A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение дифференциального тока фазы B | Ib диф. | Ib диф. |  | 7 | Ib диф. | magIbDif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib диф.", note: "Действующее значение дифференциального тока фазы B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение дифференциального тока фазы C | Ic диф. | Ic диф. |  | 7 | Ic диф. | magIcDif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic диф.", note: "Действующее значение дифференциального тока фазы C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тормозного тока фазы A | Ia торм. | Ia торм. |  | 8 | Ia торм. | IrestA | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia торм.", note: "Действующее значение тормозного тока фазы A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тормозного тока фазы B | Ib торм. | Ib торм. |  | 8 | Ib торм. | IrestB | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib торм.", note: "Действующее значение тормозного тока фазы B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тормозного тока фазы C | Ic торм. | Ic торм. |  | 8 | Ic торм. | IrestC | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic торм.", note: "Действующее значение тормозного тока фазы C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы A | Ia диф. (2гарм) | Ia диф. (2гарм) |  | 15 | Ia диф. (2гарм) | magIa2Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia диф. (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы B | Ib диф. (2гарм) | Ib диф. (2гарм) |  | 15 | Ib диф. (2гарм) | magIb2Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib диф. (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы C | Ic диф. (2гарм) | Ic диф. (2гарм) |  | 15 | Ic диф. (2гарм) | magIc2Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic диф. (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники дифференциального тока фазы C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы A | Ia диф. (5гарм) | Ia диф. (5гарм) |  | 15 | Ia диф. (5гарм) | magIa5Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia диф. (5гарм)", note: "Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы B | Ib диф. (5гарм) | Ib диф. (5гарм) |  | 15 | Ib диф. (5гарм) | magIb5Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib диф. (5гарм)", note: "Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы C | Ic диф. (5гарм) | Ic диф. (5гарм) |  | 15 | Ic диф. (5гарм) | magIc5Hdif | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic диф. (5гарм)", note: "Действующее значение 5 гармоники дифференциального тока фазы C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы A стороны 1 | Ia амп. ст.1 | Ia амп. ст.1 |  | 12 | Ia амп. ст.1 | ampla_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia амп. ст.1", note: "Амплитудное значение тока фазы A стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы B стороны 1 | Ib амп. ст.1 | Ib амп. ст.1 |  | 12 | Ib амп. ст.1 | amplb_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib амп. ст.1", note: "Амплитудное значение тока фазы B стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы C стороны 1 | Ic амп. ст.1 | Ic амп. ст.1 |  | 12 | Ic амп. ст.1 | amplc_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic амп. ст.1", note: "Амплитудное значение тока фазы C стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы A стороны 2 | Ia амп. ст.2 | Ia амп. ст.2 |  | 12 | Ia амп. ст.2 | ampla_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia амп. ст.2", note: "Амплитудное значение тока фазы A стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы B стороны 2 | Ib амп. ст.2 | Ib амп. ст.2 |  | 12 | Ib амп. ст.2 | amplb_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib амп. ст.2", note: "Амплитудное значение тока фазы B стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы C стороны 2 | Ic амп. ст.2 | Ic амп. ст.2 |  | 12 | Ic амп. ст.2 | amplc_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic амп. ст.2", note: "Амплитудное значение тока фазы C стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы A стороны 3 | Ia амп. ст.3 | Ia амп. ст.3 |  | 12 | Ia амп. ст.3 | ampla_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia амп. ст.3", note: "Амплитудное значение тока фазы A стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы B стороны 3 | Ib амп. ст.3 | Ib амп. ст.3 |  | 12 | Ib амп. ст.3 | amplb_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib амп. ст.3", note: "Амплитудное значение тока фазы B стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Амплитудное значение тока фазы C стороны 3 | Ic амп. ст.3 | Ic амп. ст.3 |  | 12 | Ic амп. ст.3 | amplc_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic амп. ст.3", note: "Амплитудное значение тока фазы C стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы A стороны 1 | Ia мгн. ст.1 | Ia мгн. ст.1 |  | 12 | Ia мгн. ст.1 | instla_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia мгн. ст.1", note: "Мгновенное значение тока фазы A стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы B стороны 1 | Ib мгн. ст.1 | Ib мгн. ст.1 |  | 12 | Ib мгн. ст.1 | instlb_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib мгн. ст.1", note: "Мгновенное значение тока фазы B стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы C стороны 1 | Ic мгн. ст.1 | Ic мгн. ст.1 |  | 12 | Ic мгн. ст.1 | instlc_ct1 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic мгн. ст.1", note: "Мгновенное значение тока фазы C стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы A стороны 2 | Ia мгн. ст.2 | Ia мгн. ст.2 |  | 12 | Ia мгн. ст.2 | instla_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia мгн. ст.2", note: "Мгновенное значение тока фазы A стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы B стороны 2 | Ib мгн. ст.2 | Ib мгн. ст.2 |  | 12 | Ib мгн. ст.2 | instlb_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib мгн. ст.2", note: "Мгновенное значение тока фазы B стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы C стороны 2 | Ic мгн. ст.2 | Ic мгн. ст.2 |  | 12 | Ic мгн. ст.2 | instlc_ct2 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic мгн. ст.2", note: "Мгновенное значение тока фазы C стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы A стороны 3 | Ia мгн. ст.3 | Ia мгн. ст.3 |  | 12 | Ia мгн. ст.3 | instla_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia мгн. ст.3", note: "Мгновенное значение тока фазы A стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы B стороны 3 | Ib мгн. ст.3 | Ib мгн. ст.3 |  | 12 | Ib мгн. ст.3 | instlb_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib мгн. ст.3", note: "Мгновенное значение тока фазы B стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мгновенное значение тока фазы C стороны 3 | Ic мгн. ст.3 | Ic мгн. ст.3 |  | 12 | Ic мгн. ст.3 | instlc_ct3 | FLOAT32 | false | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic мгн. ст.3", note: "Мгновенное значение тока фазы C стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗТ | Оперативный вывод функции ДЗТ | ОВ ДЗТ | ОВ ДЗТ |  | 6 | ОВ ДЗТ | TDIF_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗТ", note: "Оперативный вывод функции ДЗТ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДТЗт | Оперативный вывод ДТЗт | ОВ ДТЗт | ОВ ДТЗт |  | 7 | ОВ ДТЗт | PDIF1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДТЗт", note: "Оперативный вывод ДТЗт", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДТО | Оперативный вывод ДТО | ОВ ДТО | ОВ ДТО |  | 6 | ОВ ДТО | PDIF2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДТО", note: "Оперативный вывод ДТО", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | КЦТнеб | Оперативный вывод КЦТнеб | ОВ КЦТнеб | ОВ КЦТнеб |  | 9 | ОВ КЦТнеб | RCTR1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ КЦТнеб", note: "Оперативный вывод КЦТнеб", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДТЗт | Перевод ДТЗт на сигнал | ДТЗт на сигн | ДТЗт на сигн |  | 12 | ДТЗт на сигн | PDIF1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДТЗт на сигн", note: "Перевод ДТЗт на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДТО | Перевод ДТО на сигнал | ДТО на сигн | ДТО на сигн |  | 11 | ДТО на сигн | PDIF2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДТО на сигн", note: "Перевод ДТО на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| system |  |  | Срабатывание КЦТ | Сраб. КЦТ | Сраб. КЦТ |  | 9 | Сраб. КЦТ | CTR_UIRZ_CurCircFlt | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб. КЦТ", note: "Срабатывание КЦТ", group: "system", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| system |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "system", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| system |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "system", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| system |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "system", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ДТЗт | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PDIF1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PDIF1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ИО по фазе A | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PDIF1_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ИО по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PDIF1_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ИО по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PDIF1_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ДТЗт по фазе A | Пуск ф.A | Пуск ф.A |  | 8 | Пуск ф.A | PDIF1_StrPhA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Str | ACD | phsA | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Str.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.A", note: "Пуск ДТЗт по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ДТЗт по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PDIF1_StrPhB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Str | ACD | phsB | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Str.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск ДТЗт по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ДТЗт по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PDIF1_StrPhC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Str | ACD | phsC | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Str.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск ДТЗт по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Пуск ДТЗт | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PDIF1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Str.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДТЗт", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Сраб. ф.A сигн |  | 14 | Сраб. ф.A сигн | PDIF1_OpPhAOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.A сигн", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Сраб. ф.B сигн |  | 14 | Сраб. ф.B сигн | PDIF1_OpPhBOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.B сигн", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Сраб. ф.C сигн |  | 14 | Сраб. ф.C сигн | PDIF1_OpPhCOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.C сигн", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PDIF1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание ДТЗт на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе A | Срабатывание ф.A | Срабатывание ф.A |  | 16 | Срабатывание ф.A | PDIF1_OpPhA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Op | ACT | phsA | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Op.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.A", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе B | Срабатывание ф.B | Срабатывание ф.B |  | 16 | Срабатывание ф.B | PDIF1_OpPhB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Op | ACT | phsB | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Op.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.B", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе C | Срабатывание ф.C | Срабатывание ф.C |  | 16 | Срабатывание ф.C | PDIF1_OpPhC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Op | ACT | phsC | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Op.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.C", note: "Срабатывание ДТЗт по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PDIF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PDIF1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДТЗт", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PDIF2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PDIF2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ИО по фазе A | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PDIF2_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ИО по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PDIF2_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ИО по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PDIF2_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.A | Пуск ф.A |  | 8 | Пуск ф.A | PDIF2_StrPhA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Str | ACD | phsA | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Str.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.A", note: "Пуск ДТО по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ДТО по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PDIF2_StrPhB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Str | ACD | phsB | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Str.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск ДТО по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ДТО по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PDIF2_StrPhC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Str | ACD | phsC | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Str.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск ДТО по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Пуск ДТО | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PDIF2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Str.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДТО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Сраб. ф.A сигн |  | 14 | Сраб. ф.A сигн | PDIF2_OpPhAOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.A сигн", note: "Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Сраб. ф.B сигн |  | 14 | Сраб. ф.B сигн | PDIF2_OpPhBOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.B сигн", note: "Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Сраб. ф.C сигн |  | 14 | Сраб. ф.C сигн | PDIF2_OpPhCOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сраб. ф.C сигн", note: "Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PDIF2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание ДТО на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.A | Срабатывание ф.A |  | 16 | Срабатывание ф.A | PDIF2_OpPhA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Op | ACT | phsA | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Op.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.A", note: "Срабатывание ДТО по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе B | Срабатывание ф.B | Срабатывание ф.B |  | 16 | Срабатывание ф.B | PDIF2_OpPhB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Op | ACT | phsB | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Op.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.B", note: "Срабатывание ДТО по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе C | Срабатывание ф.C | Срабатывание ф.C |  | 16 | Срабатывание ф.C | PDIF2_OpPhC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Op | ACT | phsC | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Op.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.C", note: "Срабатывание ДТО по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТО | Срабатывание ДТО | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PDIF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PDIF2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДТО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.A | Пуск ф.A |  | 8 | Пуск ф.A | HF2PHAR1_Str2HIa | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Str | ACD | phsA | BOOLEAN |  | ST | HF2PHAR1.Str.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.A", note: "Пуск Д2Г по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | HF2PHAR1_Str2HIb | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Str | ACD | phsB | BOOLEAN |  | ST | HF2PHAR1.Str.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск Д2Г по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | HF2PHAR1_Str2HIc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Str | ACD | phsC | BOOLEAN |  | ST | HF2PHAR1.Str.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск Д2Г по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д2Г | Пуск Д2Г | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | HF2PHAR1_Str2H | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | HF2PHAR1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск Д2Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе A | Пуск ф.A | Пуск ф.A |  | 8 | Пуск ф.A | HF5PHAR1_Str5HIa | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Str | ACD | phsA | BOOLEAN |  | ST | HF5PHAR1.Str.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.A", note: "Пуск Д5Г по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | HF5PHAR1_Str5HIb | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Str | ACD | phsB | BOOLEAN |  | ST | HF5PHAR1.Str.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск Д5Г по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | HF5PHAR1_Str5HIc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Str | ACD | phsC | BOOLEAN |  | ST | HF5PHAR1.Str.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск Д5Г по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Д5Г | Пуск Д5Г | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | HF5PHAR1_Str5H | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | HF5PHAR1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск Д5Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе A | Срабатывание ф.A | Срабатывание ф.A |  | 16 | Срабатывание ф.A | BLKRCTR1_OpA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Op | ACT | phsA | BOOLEAN |  | ST | BLKRCTR1.Op.phsA | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.A", note: "Срабатывание БВКЗ по фазе A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе B | Срабатывание ф.B | Срабатывание ф.B |  | 16 | Срабатывание ф.B | BLKRCTR1_OpB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Op | ACT | phsB | BOOLEAN |  | ST | BLKRCTR1.Op.phsB | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.B", note: "Срабатывание БВКЗ по фазе B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ по фазе C | Срабатывание ф.C | Срабатывание ф.C |  | 16 | Срабатывание ф.C | BLKRCTR1_OpC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Op | ACT | phsC | BOOLEAN |  | ST | BLKRCTR1.Op.phsC | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.C", note: "Срабатывание БВКЗ по фазе C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | БВКЗ | Срабатывание БВКЗ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | BLKRCTR1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | BLKRCTR1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание БВКЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Срабатывание фазы A | Срабатывание ф.A | Срабатывание ф.A |  | 16 | Срабатывание ф.A | RCTR1_CurCircAlmPhA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.A", note: "Срабатывание фазы A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Срабатывание фазы B | Срабатывание ф.B | Срабатывание ф.B |  | 16 | Срабатывание ф.B | RCTR1_CurCircAlmPhB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.B", note: "Срабатывание фазы B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Срабатывание фазы C | Срабатывание ф.C | Срабатывание ф.C |  | 16 | Срабатывание ф.C | RCTR1_CurCircAlmPhC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание ф.C", note: "Срабатывание фазы C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RCTR1_CurCircAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | КЦТнеб | Неисправность | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | RCTR1_CurCircFltGen | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATDIFRCTR | RCTR1.CurCircFlt | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR1.CurCircFlt.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗТ | Срабатывание ДЗТ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | TDIF_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗТ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДТЗт | Дифференциальный ток фазы A | Ia диф. (вых) | Ia диф. (вых) |  | 13 | Ia диф. (вых) | PDIF1_DifAClcPhA | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.DifAClc | WYE | phsA.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.DifAClc.phsA.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia диф. (вых)", note: "Дифференциальный ток фазы A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Дифференциальный ток фазы B | Ib диф. (вых) | Ib диф. (вых) |  | 13 | Ib диф. (вых) | PDIF1_DifAClcPhB | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.DifAClc | WYE | phsB.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.DifAClc.phsB.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib диф. (вых)", note: "Дифференциальный ток фазы B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Дифференциальный ток фазы C | Ic диф. (вых) | Ic диф. (вых) |  | 13 | Ic диф. (вых) | PDIF1_DifAClcPhC | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.DifAClc | WYE | phsC.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.DifAClc.phsC.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic диф. (вых)", note: "Дифференциальный ток фазы C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Тормозной ток фазы A | Ia торм. (вых) | Ia торм. (вых) |  | 14 | Ia торм. (вых) | PDIF1_RstAphA | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.RstA | WYE | phsA.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.RstA.phsA.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia торм. (вых)", note: "Тормозной ток фазы A", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Тормозной ток фазы B | Ib торм. (вых) | Ib торм. (вых) |  | 14 | Ib торм. (вых) | PDIF1_RstAphB | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.RstA | WYE | phsB.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.RstA.phsB.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib торм. (вых)", note: "Тормозной ток фазы B", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Тормозной ток фазы C | Ic торм. (вых) | Ic торм. (вых) |  | 14 | Ic торм. (вых) | PDIF1_RstAphC | FLOAT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.RstA | WYE | phsC.cVal.mag.f | FLOAT32 |  | ST | PDIF1.RstA.phsC.cVal.mag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic торм. (вых)", note: "Тормозной ток фазы C", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Индикация поведения логического узла ДТЗт | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PDIF1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PDIF1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДТЗт", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТЗт | Индикация исправности логического узла ДТЗт | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PDIF1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PDIF1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДТЗт", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТО | Индикация поведения логического узла ДТО | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PDIF2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PDIF2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДТО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДТО | Индикация исправности логического узла ДТО | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PDIF2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PDIF2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДТО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Д2Г | Индикация поведения логического узла Д2Г | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | HF2PHAR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | HF2PHAR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла Д2Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Д2Г | Индикация исправности логического узла Д2Г | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | HF2PHAR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | HF2PHAR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла Д2Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Д5Г | Индикация поведения логического узла Д5Г | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | HF5PHAR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | HF5PHAR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла Д5Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Д5Г | Индикация исправности логического узла Д5Г | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | HF5PHAR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | HF5PHAR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла Д5Г", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БВКЗ | Индикация поведения логического узла БВКЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | BLKRCTR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | BLKRCTR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БВКЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | БВКЗ | Индикация исправности логического узла БВКЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | BLKRCTR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BLKRCTR | BLKRCTR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | BLKRCTR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БВКЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КЦТнеб | Индикация поведения логического узла КЦТнеб | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATDIFRCTR | RCTR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТнеб", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | КЦТнеб | Индикация исправности логического узла КЦТнеб | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATDIFRCTR | RCTR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТнеб", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[12 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
reserved1 | reserved2 | № | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  |  | setting |  | ДТЗт | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PDIF1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ, 1 - С контролем БВКЗ | 10 | Контр_БВКЗ | PDIF1_EnaDisSelec | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Without_WithControl_BLKRCTR | [8 empty] | description: "Контр_БВКЗ", note: "Контроль от БВКЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | SGF2 | 1 - Без блокировки, 2 - Блокировка по 2 гармонике, 3 - Блокировка по 5 гармонике, 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 8 | Реж_блок | PDIF1_RstMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.RstMod | ENG | setVal | EnumDA | RestraintModeKind | SG | PDIF1.RstMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutBlock_Block2h_Block5h_Block2and5h | [8 empty] | description: "Реж_блок", note: "Режим блокировки", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 4, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср |  | Isr |  | 3 | Iср | PDIF1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.2 | 0.6 | 0.01 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.LoSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.LoSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Начальный дифференциальный ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 0.6, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.3, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр |  | Isrzagrub |  | 8 | Iср_загр | PDIF1_IopCSS | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.2 | 10 | 0.01 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.CrsOpValA | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.CrsOpValA.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср_загр", note: "Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях)", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 10, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.3, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 |  | Kt1 |  | 3 | Kт1 | PDIF1_Krest1 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.K1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.K1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kт1", note: "Коэффициент торможения первого наклонного участка", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.4, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 |  | It1 |  | 3 | Iт1 | PDIF1_Irest1 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.6 | 3 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.StrRstVal1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.StrRstVal1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iт1", note: "Начальный тормозной ток первого наклонного участка", group: "setting", minValue: 0.6, maxValue: 3, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 |  | Kt2 |  | 3 | Kт2 | PDIF1_Krest2 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.K2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.K2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kт2", note: "Коэффициент торможения второго наклонного участка", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 |  | It2 |  | 3 | Iт2 | PDIF1_Irest2 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 1.2 | 10 | 0.01 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.StrRstVal2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF1.StrRstVal2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iт2", note: "Начальный тормозной ток второго наклонного участка", group: "setting", minValue: 1.2, maxValue: 10, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТЗт | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PDIF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 3000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RESPDIF | PDIF1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PDIF1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PDIF2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТО | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | Iset |  | 3 | Iср | PDIF2_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 3 | 20 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.HiSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PDIF2.HiSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Дифференциальный ток срабатывания", group: "setting", minValue: 3, maxValue: 20, step: 0.1, units: "о.е.", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | ДТО | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PDIF2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 3000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSPDIF | PDIF2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PDIF2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д2Г | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | Ratio |  | 7 | Ih2/Ih1 | HF2PHAR1_K2Hdiv1H | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.01 |  |  | 0.13 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.RatIh2Ih1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | HF2PHAR1.RatIh2Ih1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ih2/Ih1", note: "Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.5, step: 0.01, units: "", defaultValue: 0.13, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д2Г | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Перекр_блок | HF2PHAR1_RegBlock | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.CrossBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | HF2PHAR1.CrossBlk.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Перекр_блок", note: "Режим перекрестной блокировки", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д2Г | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | T2 |  | 11 | Tперек_блок | HF2PHAR1_Tblock | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 60 | 4000 | 10 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFPHAR | HF2PHAR1.XBlkDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | HF2PHAR1.XBlkDlTmms.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперек_блок", note: "Выдержка времени ввода перекрестной блокировки", group: "setting", minValue: 60, maxValue: 4000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д2Г | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | T1 |  | 4 | Tвоз | HF2PHAR1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвоз", note: "Выдержка времени на возврат", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 15, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д5Г | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | Ratio |  | 7 | Ih5/Ih1 | HF5PHAR1_K5Hdiv1H | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 | 0.01 |  |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.RatIh5Ih1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | HF5PHAR1.RatIh5Ih1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ih5/Ih1", note: "Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 0.4, step: 0.01, units: "", defaultValue: 0.25, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д5Г | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Перекр_блок | HF5PHAR1_RegBlock | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.CrossBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | HF5PHAR1.CrossBlk.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Перекр_блок", note: "Режим перекрестной блокировки", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д5Г | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | T2 |  | 11 | Tперек_блок | HF5PHAR1_Tblock | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 60 | 4000 | 10 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OVDIFPHAR | HF5PHAR1.XBlkDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | HF5PHAR1.XBlkDlTmms.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tперек_блок", note: "Выдержка времени ввода перекрестной блокировки", group: "setting", minValue: 60, maxValue: 4000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | Д5Г | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | T1 |  | 4 | Tвоз | HF5PHAR1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100 | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвоз", note: "Выдержка времени на возврат", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 1, units: "мс", defaultValue: 15, eventRegistration: 0
| Del |  | setting |  | БВКЗ | Работа селектора по отрицательной/положительной полуволне | Знак_полуволны |  |  | 0 - Отрицательная полуволна, 1 - Положительная полуволна | 14 | Знак_полуволны | BLKRCTR1_NegPosOper | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Selector_NegPos_half-wave | [8 empty] | description: "Знак_полуволны", note: "Работа селектора по отрицательной/положительной полуволне", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| Del |  | setting |  | БВКЗ | Зона нечувствительности | Зона_нечувств |  |  |  | 13 | Зона_нечувств | BLKRCTR1_ZoneInsen | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 0.09 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Зона_нечувств", note: "Зона нечувствительности", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 0.09, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
| Del |  | setting |  | БВКЗ | Время, соответствующее углу блокировки | TуголБлок |  |  |  | 9 | TуголБлок | BLKRCTR1_TangleBlock | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0.001 | 0.009 | 0.0001 |  |  | 0.0065 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "TуголБлок", note: "Время, соответствующее углу блокировки", group: "setting", minValue: 0.001, maxValue: 0.009, step: 0.0001, units: "с", defaultValue: 0.0065, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | КЦТнеб | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | КЦТнеб | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | Iset |  | 3 | Iср | RCTR1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.04 | 2 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
|  |  | setting |  | КЦТнеб | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | RCTR1_Top | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 110 | 0.1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 110, step: 0.1, units: "с", defaultValue: 9, eventRegistration: 0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Сторона 1 | Сторона 1 |  | Side1 | 0 - Не используется, 1 - Используется |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Сторона 2 | Сторона 2 |  | Side2 | 0 - Не используется, 1 - Используется |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Сторона 3 | Сторона 3 |  | Side3 | 0 - Не используется, 1 - Используется |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 |  | ksch1 | 0 - Звезда, 1 - Треугольник |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 |  | ksch2 | 0 - Звезда, 1 - Треугольник |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
| SGF |  | setting |  | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 |  | ksch3 | 0 - Звезда, 1 - Треугольник |  |  |  | BOOL | [5 empty] | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | LLN0
|  |  | setting |  | ДЗТ | Базисная мощность | Sbase |  | Sbaz |  |  |  |  | FLOAT32 | [5 empty] | МВ×А | 1 | 500 | 0.1 |  |  | 63 | [10 empty] | LLN0
|  |  | setting |  | ПарамСт1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 |  | Ubaz |  |  |  | RMXU1 | FLOAT32 | [5 empty] | кВ | 6 | 250 | 0.1 |  |  | 115 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU1.RatVol | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт1 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 |  | Iperv |  |  |  | RMXU1 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 1 | 40000 | 1 |  |  | 1000 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU1.PrimRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт1 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 |  | Ivtor |  |  |  | RMXU1 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU1.ScdRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
| SGF |  | setting |  | ПарамСт1 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны 1 | KпСт1 |  | Kp1 | -1 - Синфазное включение, 1 - Противофазное включение |  |  | RMXU1 | BOOL | [6 empty] | -1 | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU
| SGF |  | setting |  | ПарамСт1 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 |  | comp3i0 | 0 - Без компенсации токов 3I0, 1 - С компенсацией токов 3I0 |  |  | RMXU1 | BOOL | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU
|  |  | setting |  | ПарамСт1 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 |  | Nsch |  |  |  | RMXU1 | INT32 | [6 empty] | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU1.ConnGr | ING | setVal | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт2 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 |  | Ubaz |  |  |  | RMXU2 | FLOAT32 | [5 empty] | кВ | 6 | 250 | 0.1 |  |  | 115 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU2.RatVol | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 |  | Iperv |  |  |  | RMXU2 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 1 | 40000 | 1 |  |  | 1000 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU2.PrimRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт2 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 |  | Ivtor |  |  |  | RMXU2 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU2.ScdRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
| SGF |  | setting |  | ПарамСт2 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны 2 | KпСт2 |  | Kp2 | -1 - Синфазное включение, 1 - Противофазное включение |  |  | RMXU2 | BOOL | [6 empty] | -1 | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU
| SGF |  | setting |  | ПарамСт2 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 |  | comp3i0 | 0 - Без компенсации токов 3I0, 1 - С компенсацией токов 3I0 |  |  | RMXU2 | BOOL | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU
|  |  | setting |  | ПарамСт2 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 |  | Nsch |  |  |  | RMXU2 | INT32 | [6 empty] | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU2.ConnGr | ING | setVal | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт3 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 |  | Ubaz |  |  |  | RMXU3 | FLOAT32 | [5 empty] | кВ | 6 | 250 | 0.1 |  |  | 115 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU3.RatVol | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт3 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 |  | Iperv |  |  |  | RMXU3 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 1 | 40000 | 1 |  |  | 1000 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU3.PrimRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
|  |  | setting |  | ПарамСт3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 |  | Ivtor |  |  |  | RMXU3 | FLOAT32 | [5 empty] | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU3.ScdRatCur | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SP |  | M
| SGF |  | setting |  | ПарамСт3 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны3 | KпСт3 |  | Kp3 | -1 - Синфазное включение, 1 - Противофазное включение |  |  | RMXU3 | BOOL | [6 empty] | -1 | 1 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | CTDIFRMXU
| SGF |  | setting |  | ПарамСт3 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 |  | comp3i0 | 0 - Без компенсации токов 3I0, 1 - С компенсацией токов 3I0 |  |  | RMXU3 | BOOL | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU
|  |  | setting |  | ПарамСт3 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 |  | Nsch |  |  |  | RMXU3 | INT32 | [6 empty] | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | CTDIFRMXU | RMXU3.ConnGr | ING | setVal | FLOAT32 |  | SP |  | M

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
WeightCoefficient | 20
IsCoded | false
IEC61850Name | TDIF
FbVersion | 1
DescriptionFB | Дифференциальная токовая защита
DescriptionFuncList
ДЗТ | Дифференциальная токовая защита
ДТЗт | Дифференциальный орган с торможением
ДТО | Дифференциальная отсечка
Д2Г | Детектор второй гармоники
Д5Г | Детектор пятой гармоники
БВКЗ | Блокировка при внешних КЗ
КЦТнеб | Контроль цепей тока по небалансу
ПарамСт1 | Параметры стороны 1
ПарамСт2 | Параметры стороны 2
ПарамСт3 | Параметры стороны 3
DescriptionFuncList