МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «ЮНИТ-М300-СВ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-СВ-Р02с-х-К001-К001-К001-К001-К001-В021-В021-В021-В021-М037.3000-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ4

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 07.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-СВ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Дистанционная защита (ДЗ)	5

1.2 Блокировка при качаниях (БК)	10

1.3 Автоматическое ускорение (АУ)	11

1.4 Логическая защита шин (ЛЗШ)	11

1.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)	12

1.6 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	19

1.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)	24

1.8 Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	24

1.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)	25

1.10 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	25

1.11 Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)	26

1.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)	27

1.13 Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)	27

1.14 Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)	28

1.15 Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1сш)	28

1.16 Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2сш)	28

1.17 Контроль синхронизма (КС)	29

1.18 Автоматическое включение резерва (АВР)	30

1.19 Восстановление нормального режима (ВНР)	30

1.20 Контроль силового выключателя (КСВ)	31

1.21 Логика отключения	32

1.22 Коммутационные аппараты (КА)	33

1.23 Контроллер присоединения (КП)	35

1.24 Управление выключателем (УВ)	38

1.25 Предупредительная сигнализация (ПС)	38

1.26 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	39

1.27 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	39

1.28 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	39

1.29 Сборка сигналов (СС)	40

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	42

2.1 Дискретные входы	42

2.2 Выходные реле	44

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	47

3.1 Светодиоды	47

3.2 Функциональные клавиши	47

4 КОНФИГУРАЦИЯ	49

4.1 Синхронизация времени	49

4.2 Модуль ЦП	50

4.3 Настройка регистрации	50

4.4 Параметры отладки	50

4.5 Слот M1. Модуль питания (P02c)	51

4.6 Слот M3. Модуль выходных реле (K001)	51

4.7 Слот M4. Модуль выходных реле (K001)	53

4.8 Слот M5. Модуль выходных реле (K001)	54

4.9 Слот M6. Модуль выходных реле (K001)	56

4.10 Слот M7. Модуль выходных реле (K001)	57

4.11 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	59

4.12 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	62

4.13 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	66

4.14 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	69

4.15 Слот M12. Измерительный модуль (M037)	72

4.16 Слот M14. Центральный процессор (C01)	79

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	81

5.1 Обобщенные сигналы	81

5.2 Сигналы функциональной логики	81

5.3 Слот M1. Модуль питания (P02c)	173

5.4 Слот M3. Модуль выходных реле (K001)	174

5.5 Слот M4. Модуль выходных реле (K001)	177

5.6 Слот M5. Модуль выходных реле (K001)	180

5.7 Слот M6. Модуль выходных реле (K001)	183

5.8 Слот M7. Модуль выходных реле (K001)	186

5.9 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	189

5.10 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	193

5.11 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	198

5.12 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	202

5.13 Слот M12. Измерительный модуль (M037)	207

5.14 Слот M14. Центральный процессор (C01)	215

УСТАВКИ РЗиА

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-фф 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фф 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фф 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фф 4 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

ОПО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

ОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | 90,0...130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |  |  |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | -40,0...0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |  |  |  |

ОУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | 5,0...60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

БК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | 0,08...3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | 0,12...5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | 0,04...1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |  |  |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | 0,06...2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | 200...1000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | 200...1000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | 1000...15000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | 0...5000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Логическая защита шин (ЛЗШ)

ЛЗШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени неисправности ЛЗШ | Тнеисп | 100...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 100...10000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 4 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

КПОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

ОНМ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0...180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1...15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

БЛЗШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | Не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

АУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

ОУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ТЗНП 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ТЗНП 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ТЗНП 4 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Кривая F / Кривая E / Кривая D / Кривая B / Кривая A / Кривая C / Независимая / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

ОНМ НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0...180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

БНТ НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 0,1...15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |

ОУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень / 4 ступень / 1 или 3 ступень / 2 или 4 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 2,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | Не предусмотрено / Контроль I / Контроль I или 3U0 / Внешний | - | - | Контроль I |  |  |  |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | 0...10000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

ТК ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

ЗОП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | по I2 / по I2/I1 / по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 100...20000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено по внутр. ПО / Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)

БНН 1сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 1,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ток срабатывания | Iср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05...10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)

БНН 2сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ток срабатывания | Iср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)

КНН 1сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)

КНН 2сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1сш)

КОН 1сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2сш)

КОН 2сш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль синхронизма (КС)

КС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | UAB / UBC / UCA | - | - | UAB |  |  |  |  |
| 3 | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | 5,0...50,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | 0,05...0,50 | Гц | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз | 0,04...0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | 0,05...2,00 | Гц | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз | 0,04...0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 10 | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | 10,0...90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 11 | Угол сдвига | Ф_сдвига | 0,0...359,9 | град. | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12 | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | 10,0...90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 14 | Время включения выключателя | Tопер | 10...2000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Автоматическое включение резерва (АВР)

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета от СЗЗ | ЗапАВР_СЗЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

АВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы АВР | Реж_АВР | Внутренний / Внешний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля отсутствия напряжения на секции | Реж_КОН | Без контроля / С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени готовности | Тгот | 100...100000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 100...10000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Восстановление нормального режима (ВНР)

ВНР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Порядок действия | Очередность_ВНР | ВВ - СВ / СВ - ВВ | - | - | СВ - ВВ |  |  |  |  |
| 3 | Время ввода ВНР | Tввода | 10000...170000 | мс | 10 | 20000 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени 1 операции | Топер1 | 0...50000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени 2 операции | Топер2 | 0...50000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |
| 6 | Время ожидания включения ввода | TвклВВ | 1000...65000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | Не предусмотрено / От аварийного / От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышении ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса "РФК" от кнопки | Контроль_кнопки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Логика отключения

ЛО РЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЛО ВНР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАВР_Откл_внеш_1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАВР_Откл_внеш_2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАВР_Откл_внеш_3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим запрета АВР при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАВР_Откл_внеш_4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Отключить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды "Включить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения "опрокидывания" В | Тпрод_вкл | 0...1000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды "Отключить ЗН" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Включить ЗН" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ВЭ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы ВЭ | выкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы ВЭ | вкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ВЭ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы ВЭ | выкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы ВЭ | вкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 50...60000 | мс | 10 | 60000 |  |  |  |  |

УВЭ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

УВЭ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

УЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

ОБР В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ЗН | Контр_ЗН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА1 | Контр_KA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА2 | Контр_KA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль от ВЭ2 | Контр_от_ВЭ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль КА4 | Контр_KA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ОБР ВЭ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА4 | Контр_КА4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ОБР ВЭ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА5 | Контр_КА5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

КП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 50...60000 | мс | 10 | 60000 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения переключателя 1 аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл_1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения переключателя 2 аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл_2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальный ток КРВ | Iмин_КРВ | 0,01...0,30 | о.е. | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток выключателя | паспорт | 0...5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток отключения выключателя | паспорт | 0...40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя | паспорт | 0...500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Допустимый механический ресурс выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 200000 |  |  |  |  |
| 8 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 10 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0...200000 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 10...3000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль опер. тока цепей ОБР 1 | Контр_ОТ_ОБР1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль опер. тока цепей ОБР 2 | Контр_ОТ_ОБР2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |
| 3 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 5 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | - | - | - | 0 |  |
| 7 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 8 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 9 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Параметры отладки

Параметры отладки

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН | 3U0вычисл.ном. | 0.01 ... 200 | В | 0.01 | 100 |  |
| 2 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН | 3U0изм.ном. | 0.01 ... 200 | В | 0.01 | 100 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M037)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.3 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.4 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ | MMS. Конт. вкл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ | MMS. Конт. откл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент 1 из АСУ | MMS. Конт. вкат. ВЭ1 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент 1 из АСУ | MMS. Конт. выкат. ВЭ1 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ia за половину периода | Ia (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент 2 из АСУ | MMS. Конт. вкат. ВЭ2 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ib за половину периода | Ib (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент 2 из АСУ | MMS. Конт. выкат. ВЭ2 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ic за половину периода | Ic (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. вкл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ia | Ia (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. откл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ib | Ib (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ic | Ic (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Iab | Iab (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ibc | Ibc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ica | Ica (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить включение выкатного элемента 1 | ВЭ1. Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного тока 3I0 | 3I0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить отключение выкатного элемента 1 | ВЭ1. Разрешить откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники расчетного тока 3I0 | 3I0расч (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить включение выкатного элемента 2 | ВЭ2. Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока прямой последовательности | I1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить отключение выкатного элемента 2 | ВЭ2. Разрешить откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока обратной последовательности | I2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить включение заземляющего ножа | ЗН. Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приращение действующего значения тока прямой последовательности | dI1dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить отключение заземляющего ножа | ЗН. Разрешить откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приращение действующего значения тока обратной последовательности | dI2dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua | Ua (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua | Угол Ua (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub | Ub (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub | Угол Ub (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc | Uc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc | Угол Uc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua 2 секции шин | Ua_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua 2 секции шин | Угол Ua_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub 2 секции шин | Ub_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub 2 секции шин | Угол Ub_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc 2 секции шин | Uc_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc 2 секции шин | Угол Uc_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uab | Угол Uab (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ubc | Угол Ubc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uca | Угол Uca (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab 2 секции шин | Uab_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uab 2 секции шин | Угол Uab_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc 2 секции шин | Ubc_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ubc 2 секции шин | Угол Ubc_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca 2 секции шин | Uca_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uca 2 секции шин | Угол Uca_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения поляризации Uab | Uab поляр. (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения поляризации Ubc | Ubc поляр. (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения поляризации Uca | Uca поляр.(1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности | U1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности 2 секции шин | U1_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности | U2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности 2 секции шин | U2_2сш (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного напряжения 3U0 | 3U0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 3 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (3 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реальная часть сопротивления Zab | Реал. Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Мнимая часть сопротивления Zab | Мним. Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реальная часть сопротивления Zbc | Реал. Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Мнимая часть сопротивления Zbc | Мним. Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реальная часть сопротивления Zca | Реал. Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Мнимая часть сопротивления Zca | Мним. Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее значение угла направленности Zab | Угол Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующее значение угла направленности Zab | Угол Zab предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее значение угла направленности Zbc | Угол Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующее значение угла направленности Zbc | Угол Zbc предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее значение угла направленности Zca | Угол Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующее значение угла направленности Zca | Угол Zca предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол между вектором напряжения Ubc и вектором тока Ia | Угол (Ubc,Ia) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующий угол между вектором напряжения Ubc и вектором тока Ia | Угол(Ubc,Ia) предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол между вектором напряжения Uca и вектором тока Ib | Угол (Uca,Ib) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующий угол между вектором напряжения Uca и вектором тока Ib | Угол(Uca,Ib) предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол между вектором напряжения Uab и вектором тока Ic | Угол (Uab,Ic) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Предшествующий угол между вектором напряжения Uab и вектором тока Ic | Угол(Uab,Ic) предш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол между расчетными векторами напряжения 3U0 и тока 3I0 | Угол (3U0расч, 3I0расч) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Частота сети | F | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Частота сети 2 секции шин | F_2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Скорость изменения частоты | dFdt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Скорость изменения частоты сети 2 секции шин | dFdt_2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | ОТ цепей ОБР 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | ОТ цепей ОБР 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контрольное положение ВЭ1 | Контр.полож. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Рабочее положение ВЭ1 | Рабоч.полож. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой 1 | Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контрольное положение ВЭ2 | Контр.полож. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Рабочее положение ВЭ2 | Рабоч.полож. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой 2 | Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки 1 | Полож.пер.ав.дебл.1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки 2 | Полож.пер.ав.дебл.2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль автомата ТН 1 секции шин | Автомат ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль автомата ТН 2 секции шин | Автомат ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ТН 1 секции шин | Неиспр. ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ТН 2 секции шин | Неиспр. ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗШ 1 | Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗШ 2 | Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ЗДЗ 1 | Срабатывание ЗДЗ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ЗДЗ 2 | Срабатывание ЗДЗ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний запрет АВР 1 | Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний запрет АВР 2 | Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ВНР | Блокировка ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить СВ от ВВ 1 секции шин | Вкл СВ от ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить СВ от ВВ 2 секции шин | Вкл СВ от ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ВВ 1 секции шин отключен | ВВ 1сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ВВ 2 секции шин отключен | ВВ 2сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативное отключение ВВ 1 секции шин | Опер. откл. ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативное отключение ВВ 2 секции шин | Опер. откл. ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 1 | Отключение внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 2 | Отключение внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 3 | Отключение внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 4 | Отключение внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал отключения от ВНР | Отключение от ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие напряжения на 1 секции шин | Наличие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие напряжения на 2 секции шин | Наличие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отсутствие напряжения на 1 секции шин | Отсутствие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отсутствие напряжения на 2 секции шин | Отсутствие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КНН до ввода 1 секции шин | КНН до ввода 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КНН до ввода 2 секции шин | КНН до ввода 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний 1 | Пуск УРОВ внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний 2 | Пуск УРОВ внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA5 Отключен | KA5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | GOOSE1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | GOOSE2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | q1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | q2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | GOOSE1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | GOOSE2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | q1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | q2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | q1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | q2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | q1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | q2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пружина не заведена | GOOSE1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пружина не заведена | GOOSE2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пружина не заведена | q1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пружина не заведена | q2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | q1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | q2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМВ | GOOSE1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМВ | GOOSE2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ | q1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ | q2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО1 | GOOSE1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО1 | GOOSE2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 | q1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 | q2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО2 | GOOSE1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО2 | GOOSE2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 | q1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 | q2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | GOOSE1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | GOOSE2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | q1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | q2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | q1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | q2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | q1. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | q2. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE1. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE2. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | q1. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | q2. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | GOOSE1. ОТ цепей ОБР 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | GOOSE2. ОТ цепей ОБР 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | q1. ОТ цепей ОБР 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | q2. ОТ цепей ОБР 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | GOOSE1. ОТ цепей ОБР 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | GOOSE2. ОТ цепей ОБР 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | q1. ОТ цепей ОБР 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | q2. ОТ цепей ОБР 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно включить В | GOOSE1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно включить В | GOOSE2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно включить В | q1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно включить В | q2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение от кнопки | GOOSE1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение от кнопки | GOOSE2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки | q1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки | q2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно отключить В | GOOSE1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно отключить В | GOOSE2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В | q1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В | q2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | q1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | q2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положение ВЭ1 | GOOSE1. Положение ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положение ВЭ1 | GOOSE2. Положение ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положение ВЭ1 | q1. Положение ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положение ВЭ1 | q2. Положение ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положение ВЭ2 | GOOSE1. Положение ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положение ВЭ2 | GOOSE2. Положение ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положение ВЭ2 | q1. Положение ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положение ВЭ2 | q2. Положение ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой 1 | GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой 1 | GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой 1 | q1. Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой 1 | q2. Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой 2 | GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой 2 | GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой 2 | q1. Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой 2 | q2. Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль автомата ТН 1 секции шин | GOOSE1. Автомат ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1.Контроль автомата ТН 1 секции шин | q1. Автомат ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль автомата ТН 2 секции шин | GOOSE1. Автомат ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН 2 секции шин | q1. Автомат ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность ТН 1 секции шин | GOOSE1. Неиспр. ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность ТН 1 секции шин | q1. Неиспр. ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность ТН 2 секции шин | GOOSE1. Неиспр. ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность ТН 2 секции шин | q1. Неиспр. ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | GOOSE1. КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | q1. КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 3. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 4. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 5. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE5. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 6. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE6. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 7. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE7. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 8. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE8. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 9. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE9. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 10. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE10. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 11. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE11. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 12. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE12. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 13. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE13. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 14. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE14. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 15. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE15. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 16. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE16. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 17. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE17. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 18. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE18. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 19. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE19. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 20. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE20. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 21. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE21. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 22. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE22. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 23. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE23. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 24. Блокировка ЛЗШ 1 | GOOSE24. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗШ 1 | q1. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЛЗШ 1 | q2. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 3. Блокировка ЛЗШ 1 | q3. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 4. Блокировка ЛЗШ 1 | q4. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 5. Блокировка ЛЗШ 1 | q5. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 6. Блокировка ЛЗШ 1 | q6. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 7. Блокировка ЛЗШ 1 | q7. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 8. Блокировка ЛЗШ 1 | q8. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 9. Блокировка ЛЗШ 1 | q9. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 10. Блокировка ЛЗШ 1 | q10. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 11. Блокировка ЛЗШ 1 | q11. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 12. Блокировка ЛЗШ 1 | q12. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 13. Блокировка ЛЗШ 1 | q13. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 14. Блокировка ЛЗШ 1 | q14. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 15. Блокировка ЛЗШ 1 | q15. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 16. Блокировка ЛЗШ 1 | q16. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 17. Блокировка ЛЗШ 1 | q17. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 18. Блокировка ЛЗШ 1 | q18. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 19. Блокировка ЛЗШ 1 | q19. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 20. Блокировка ЛЗШ 1 | q20. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 21. Блокировка ЛЗШ 1 | q21. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 22. Блокировка ЛЗШ 1 | q22. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 23. Блокировка ЛЗШ 1 | q23. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 24. Блокировка ЛЗШ 1 | q24. Блокировка ЛЗШ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 3. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 4. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 5. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE5. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 6. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE6. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 7. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE7. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 8. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE8. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 9. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE9. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 10. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE10. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 11. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE11. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 12. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE12. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 13. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE13. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 14. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE14. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 15. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE15. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 16. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE16. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 17. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE17. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 18. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE18. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 19. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE19. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 20. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE20. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 21. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE21. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 22. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE22. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 23. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE23. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 24. Блокировка ЛЗШ 2 | GOOSE24. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗШ 2 | q1. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЛЗШ 2 | q2. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 3. Блокировка ЛЗШ 2 | q3. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 4. Блокировка ЛЗШ 2 | q4. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 5. Блокировка ЛЗШ 2 | q5. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 6. Блокировка ЛЗШ 2 | q6. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 7. Блокировка ЛЗШ 2 | q7. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 8. Блокировка ЛЗШ 2 | q8. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 9. Блокировка ЛЗШ 2 | q9. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 10. Блокировка ЛЗШ 2 | q10. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 11. Блокировка ЛЗШ 2 | q11. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 12. Блокировка ЛЗШ 2 | q12. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 13. Блокировка ЛЗШ 2 | q13. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 14. Блокировка ЛЗШ 2 | q14. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 15. Блокировка ЛЗШ 2 | q15. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 16. Блокировка ЛЗШ 2 | q16. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 17. Блокировка ЛЗШ 2 | q17. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 18. Блокировка ЛЗШ 2 | q18. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 19. Блокировка ЛЗШ 2 | q19. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 20. Блокировка ЛЗШ 2 | q20. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 21. Блокировка ЛЗШ 2 | q21. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 22. Блокировка ЛЗШ 2 | q22. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 23. Блокировка ЛЗШ 2 | q23. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 24. Блокировка ЛЗШ 2 | q24. Блокировка ЛЗШ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | q1. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | q2. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ 1 | GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ 1 | q1. Срабатывание ЗДЗ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ 2 | GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ 2 | q1. Срабатывание ЗДЗ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний запрет АВР1 | GOOSE1. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний запрет АВР1 | GOOSE2. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 3. Внешний запрет АВР1 | GOOSE3 .Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 4. Внешний запрет АВР1 | GOOSE4. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 5. Внешний запрет АВР1 | GOOSE5. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 6. Внешний запрет АВР1 | GOOSE6. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний запрет АВР1 | q1. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2.Внешний запрет АВР1 | q2. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 3. Внешний запрет АВР1 | q3. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 4.Внешний запрет АВР1 | q4. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 5. Внешний запрет АВР1 | q5. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 6.Внешний запрет АВР1 | q6. Внешний запрет АВР1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1.Внешний запрет АВР2 | GOOSE1. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний запрет АВР2 | GOOSE2. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 3. Внешний запрет АВР2 | GOOSE3. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 4. Внешний запрет АВР2 | GOOSE4.Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 5. Внешний запрет АВР2 | GOOSE5. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 6. Внешний запрет АВР2 | GOOSE6. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний запрет АВР2 | q1. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний запрет АВР2 | q2. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 3. Внешний запрет АВР2 | q3. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 4. Внешний запрет АВР2 | q4. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 5. Внешний запрет АВР2 | q5. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 6. Внешний запрет АВР2 | q6. Внешний запрет АВР2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1.Блокировка ВНР | GOOSE1. Блокировка ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ВНР | q1. Блокировка ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. ВВ 1 секции шин отключен | GOOSE1. ВВ 1сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. ВВ 1 секции шин отключен | q1. ВВ 1сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. ВВ 2 секции шин отключен | GOOSE1. ВВ 2сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество ВВ 2 секции шин отключен | q1. ВВ 2сш отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативное отключение ВВ 1 секции шин | GOOSE1. Опер. откл. ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1.Оперативное отключение ВВ 1 секции шин | q1. Опер. откл. ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативное отключение ВВ 2 секции шин | GOOSE1. Опер. откл. ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативное отключение ВВ 2 секции шин | q1. Опер. откл. ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин | GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин | q1. Сраб. СЗЗ ТН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин | GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин | q1. Сраб. СЗЗ ТН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | GOOSE1. Отключение внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | GOOSE2. Отключение внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | q1. Отключение внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | q2. Отключение внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | GOOSE1. Отключение внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | GOOSE2. Отключение внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | q1. Отключение внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | q2. Отключение внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | GOOSE1. Отключение внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | GOOSE2. Отключение внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | q1. Отключение внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | q2. Отключение внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | GOOSE1. Отключение внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | GOOSE2. Отключение внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | q1. Отключение внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | q2. Отключение внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал отключения от ВНР | GOOSE1. Отключение от ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал отключения от ВНР | q1. Отключение от ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Наличие напряжения на 1 секции шин | GOOSE1. Наличие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Наличие напряжения на 1 секции шин | GOOSE2. Наличие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на 1 секции шин | q1. Наличие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Наличие напряжения на 1 секции шин | q2. Наличие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Наличие напряжения на 2 секции шин | GOOSE1. Наличие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Наличие напряжения на 2 секции шин | GOOSE2. Наличие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на 2 секции шин | q1. Наличие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Наличие напряжения на 2 секции шин | q2. Наличие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отсутствие напряжения на 1 секции шин | GOOSE1. Отсутствие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отсутствие напряжения на 1 секции шин | GOOSE2. Отсутствие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на 1 секции шин | q1. Отсутствие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отсутствие напряжения на 1 секции шин | q2. Отсутствие U 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отсутствие напряжения на 2 секции шин | GOOSE1. Отсутствие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отсутствие напряжения на 2 секции шин | GOOSE2. Отсутствие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на 2 секции шин | q1. Отсутствие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отсутствие напряжения на 2 секции шин | q2. Отсутствие U 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск КНН до ввода 1 секции шин | GOOSE1. КНН до ввода 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск КНН до ввода 1 секции шин | GOOSE2. КНН до ввода 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск КНН до ввода 1 секции шин | q1. КНН до ввода 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск КНН до ввода 1 секции шин | q2. КНН до ввода 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск КНН до ввода 2 секции шин | GOOSE1. КНН до ввода 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск КНН до ввода 2 секции шин | GOOSE2. КНН до ввода 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск КНН до ввода 2 секции шин | q1. КНН до ввода 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск КНН до ввода 2 секции шин | q2. КНН до ввода 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA1 Отключен | GOOSE1. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA1 Отключен | GOOSE2. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA1 Отключен | q1. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA1 Отключен | q2. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA2 Отключен | GOOSE1. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA2 Отключен | GOOSE2. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA2 Отключен | q1. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA2 Отключен | q2. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA3 Отключен | GOOSE1. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA3 Отключен | GOOSE2. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA3 Отключен | q1. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA3 Отключен | q2. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA4 Отключен | GOOSE1. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA4 Отключен | GOOSE2. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA4 Отключен | q1. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA4 Отключен | q2. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA5 Отключен | GOOSE1. KA5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA5 Отключен | GOOSE2. KA5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA5 Отключен | q1. KA5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA5 Отключен | q2. KA5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В с ИЧМ | Откл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В с ИЧМ | Вкл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить ВЭ1 с ИЧМ | Выкат. ВЭ1 ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить ВЭ1 с ИЧМ | Вкат. ВЭ1 ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить ВЭ2 с ИЧМ | Выкат. ВЭ2 ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить ВЭ2 с ИЧМ | Вкат. ВЭ2 ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить ЗН с ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить ЗН с ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить выключатель из АСУ | MMS. Откл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить выключатель из АСУ | MMS. Вкл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда выкатить выкатной элемент 1 из АСУ | MMS. Выкат. ВЭ1 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда вкатить выкатной элемент 1 из АСУ | MMS. Вкат. ВЭ1 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда выкатить выкатной элемент 2 из АСУ | MMS. Выкат. ВЭ2 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда вкатить выкатной элемент 2 из АСУ | MMS. Вкат. ВЭ2 АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Откл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Вкл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ВЭ1 | Сброс счет.опер.ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ВЭ2 | Сброс счет.опер.ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДЗ | MMS. Режим ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДЗ | MMS_t. Режим ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ФК | ФК: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 4 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 4 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 4 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 4 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 4 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 4 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 4 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | MMS. Режим ввода ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | MMS_t. Режим ввода ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ДЗ от ФК | ФК: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ДЗ от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ДЗ от ДВ | ДВ: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БК | MMS. Режим БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы БК | MMS_t. Режим БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ФК | ФК: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ДВ | ДВ: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛЗШ | MMS. Режим ЛЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛЗШ | MMS_t. Режим ЛЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗШ от ФК | ФК: ОВ ЛЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗШ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗШ от ДВ | ДВ: ОВ ЛЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛЗШ на сигнал | MMS. Режим ЛЗШ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛЗШ на сигнал | MMS_t. Режим ЛЗШ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛЗШ на сигнал от ФК | ФК: ЛЗШ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛЗШ на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛЗШ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛЗШ на сигнал от ДВ | ДВ: ЛЗШ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ | MMS. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 4 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 4 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 4 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 4ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 4 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 4 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | MMS. Режим ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | MMS_t. Режим ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения МТЗ от ФК | ФК: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения МТЗ от ДВ | ДВ: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АУ | MMS. Режим АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АУ | MMS_t. Режим АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ФК | ФК: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ДВ | ДВ: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS_t. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗДЗ | MMS. Режим ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗДЗ | MMS_t. Режим ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗДЗ на сигнал | MMS. Режим ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗДЗ на сигнал | MMS_t. Режим ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ФК | ФК: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ДВ | ДВ: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП | MMS. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗОП | MMS_t. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ФК | ФК: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ДВ | ДВ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗОП на сигнал | MMS_t. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ФК | ФК: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ДВ | ДВ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП | MMS. Режим ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП | MMS_t. Режим ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ФК | ФК: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ДВ | ДВ: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | MMS. Режим Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | MMS_t. Режим Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ФК | ФК: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ИЧМ | ИЧМ: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ДВ | ДВ: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 1 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 2 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 3 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 3 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 4 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 4 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 4ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ТЗНП | MMS. Режим ввода ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ввода оперативного ускорения ТЗНП | MMS_t. Режим ввода ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ТЗНП от ФК | ФК: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ТЗНП от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод оперативного ускорения ТЗНП от ДВ | ДВ: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ | MMS. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим УРОВ | MMS_t. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ФК | ФК: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БНН 1сш | MMS. Режим БНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим БНН 1сш | MMS_t. Режим БНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 1сш от ФК | ФК: ОВ БНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 1сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 1сш от ДВ | ДВ: ОВ БНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы фиксации неисправности цепей напряжения шин | MMS. Режим Фикс.неисп.ЦН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим фиксации неисправности цепей напряжения шин | MMS_t. Режим Фикс.неисп.ЦН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения 1 системы шин от ФК | ФК: Фикс.неисп.ЦН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения 1 системы шин от ИЧМ | ИЧМ: Фикс.неисп.ЦН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения 1 системы шин от ДВ | ДВ: Фикс.неисп.ЦН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БНН 2сш | MMS. Режим БНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим БНН 2сш | MMS_t. Режим БНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 2сш от ФК | ФК: ОВ БНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 2сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН 2сш от ДВ | ДВ: ОВ БНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КНН 1сш | MMS. Режим КНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КНН 1сш | MMS_t. Режим КНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 1сш от ФК | ФК: ОВ КНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 1сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 1сш от ДВ | ДВ: ОВ КНН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КНН 2сш | MMS. Режим КНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КНН 2сш | MMS_t. Режим КНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 2сш от ФК | ФК: ОВ КНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 2сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН 2сш от ДВ | ДВ: ОВ КНН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КОН 1сш | MMS. Режим КОН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КОН 1сш | MMS_t. Режим КОН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 1сш от ФК | ФК: ОВ КОН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 1сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КОН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 1сш от ДВ | ДВ: ОВ КОН 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КОН 2сш | MMS. Режим КОН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КОН 2сш | MMS_t. Режим КОН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 2сш от ФК | ФК: ОВ КОН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 2сш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КОН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН 2сш от ДВ | ДВ: ОВ КОН 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АВР | MMS. Режим АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АВР | MMS_t. Режим АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АВР от ФК | ФК: ОВ АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АВР от ДВ | ДВ: ОВ АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ВНР | MMS. Режим ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ВНР | MMS_t. Режим ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ВНР от ФК | ФК: ОВ ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ВНР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ВНР от ДВ | ДВ: ОВ ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КС | MMS. Режим КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КС | MMS_t. Режим КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ФК | ФК: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ДВ | ДВ: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КСВ | MMS. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КСВ | MMS_t. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ФК | ФК: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ДВ | ДВ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО | MMS. Режим ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО | MMS_t. Режим ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РЗ | MMS. Режим ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО РЗ | MMS_t. Режим ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ФК | ФК: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ВНР | MMS. Режим ЛО ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ВНР | MMS_t. Режим ЛО ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВНР от ФК | ФК: ОВ ЛО ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВНР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВНР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КП | MMS. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КП | MMS_t. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ФК | ФК: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ДВ | ДВ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ | MMS. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим УВ | MMS_t. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ФК | ФК: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ДВ | ДВ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КА | MMS. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КА | MMS_t. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ФК | ФК: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ДВ | ДВ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления выкатным элементом 1 | MMS. Режим програм. деблок. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления выкатным элементом 1 | MMS_t. Режим програм. деблок. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом 1 от ФК | ФК: Програм. деблок. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом 1 от ИЧМ | ИЧМ: Програм. деблок. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом 1 от ДВ | ДВ: Програм. деблок. ВЭ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления выкатным элементом 2 | MMS. Режим програм. деблок. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления выкатным элементом 2 | MMS_t. Режим програм. деблок. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от 2 ФК | ФК: Програм. деблок. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от 2 ИЧМ | ИЧМ: Програм. деблок. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от 2 ДВ | ДВ: Програм. деблок. ВЭ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления заземляющим ножом | MMS. Режим програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления заземляющим ножом | MMS_t. Режим програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ФК | ФК: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ИЧМ | ИЧМ: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ДВ | ДВ: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ | АСУ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК | ФК: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ | ИЧМ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ | ДВ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-фф 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фф 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фф 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фф 4 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза4) | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза4) | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза4) | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 4 ст | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 4 ст | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 4 ст | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 4 ст | ДЗ / ДЗ-фф 4 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск автоматического ускорения ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ОПО по току | ДЗ / ОПО: Пуск по I | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ОПО по току и напряжению | ДЗ / ОПО: Пуск по I и U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ДЗ / ОПО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОПО | ДЗ / ОПО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОПО | ДЗ / ОПО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск контура АB | ДЗ / ОН: Пуск АB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура АB | ДЗ / ОН: Прямое АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура АB | ДЗ / ОН: Обратное АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура BC | ДЗ / ОН: Пуск ВC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура BC | ДЗ / ОН: Прямое ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура BC | ДЗ / ОН: Обратное ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура CА | ДЗ / ОН: Пуск СA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура CA | ДЗ / ОН: Прямое СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура CA | ДЗ / ОН: Обратное СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ДЗ / ОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое | ДЗ / ОН: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное | ДЗ / ОН: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | ДЗ / ОН: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОН | ДЗ / ОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОН | ДЗ / ОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | ДЗ / ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при качаниях (БК)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БК / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БК / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БК / БК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БК / БК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание быстродействующих ступеней | БК / БК: Срабатывание БК-б | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание медленнодействующих ступеней | БК / БК: Срабатывание БК-м | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БК | БК / БК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БК | БК / БК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое ускорение (АУ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АУ / АУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АУ / АУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод ускорения | АУ / АУ: Ввод ускорения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АУ / АУ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ | АУ / АУ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ | АУ / АУ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логическая защита шин (ЛЗШ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛЗШ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛЗШ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛЗШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛЗШ / ЛЗШ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛЗШ / ЛЗШ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | ЛЗШ / ЛЗШ: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обнаружение неисправности | ЛЗШ / ЛЗШ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛЗШ | ЛЗШ / ЛЗШ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛЗШ | ЛЗШ / ЛЗШ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 1 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 2 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 3 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 3 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 4 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 4 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 4 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 4 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 4 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 4 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 4 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 4 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 4 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 4 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 4 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 4 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 4 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 4 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 4 ст | МТЗ / МТЗ 4 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 4 ст | МТЗ / МТЗ 4 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН | МТЗ / КПОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН | МТЗ / КПОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск по фазе А | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе А | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе А | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе B | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе B | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе C | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе C | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / ОНМ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление | МТЗ / ОНМ: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление | МТЗ / ОНМ: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | МТЗ / ОНМ: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОНМ | МТЗ / ОНМ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОНМ | МТЗ / ОНМ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ по фазе A | МТЗ / БНТ: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе B | МТЗ / БНТ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе C | МТЗ / БНТ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ | МТЗ / БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЛЗШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка ЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск АУ | МТЗ / АУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ МТЗ | МТЗ / АУ МТЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ МТЗ | МТЗ / АУ МТЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ МТЗ | МТЗ / ОУ МТЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ МТЗ | МТЗ / ОУ МТЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | МТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | МТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | МТЗ / МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 3 ст | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 3 ст | ТЗНП / ТЗНП 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП 4 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 4 ст | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 4 ст | ТЗНП / ТЗНП 4 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск автоматического ускорения ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ НП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | ТЗНП / ОНМ НП: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ НП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЧС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка чувствительных ступеней | ТЗНП / БЧС: БЧС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЧС | ТЗНП / БЧС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЧС | ТЗНП / БЧС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТЗНП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТЗНП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗДЗ / ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗДЗ / ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обнаружение неисправности | ЗДЗ / ЗДЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения 3U0 | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗДЗ | ЗДЗ / ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗДЗ | ЗДЗ / ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗОП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗОП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗОП / ЗОП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗОП / ЗОП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ускорение | УРОВ / УРОВ: Ускорение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БНН 1сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БНН 1сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БНН 1сш / БНН 1сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БНН 1сш / БНН 1сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск dU0 | БНН 1сш / БНН 1сш: Пуск dU0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение автомата ТН | БНН 1сш / БНН 1сш: Автомат ТН откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск U2I2 | БНН 1сш / БНН 1сш: Пуск U2I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск minU3p | БНН 1сш / БНН 1сш: Пуск minU3p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск 3U03f | БНН 1сш / БНН 1сш: Пуск 3U03f | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | БНН 1сш / БНН 1сш: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ЦН | БНН 1сш / БНН 1сш: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНН 1сш | БНН 1сш / БНН 1сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНН 1сш | БНН 1сш / БНН 1сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БНН 2сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БНН 2сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БНН 2сш / БНН 2сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БНН 2сш / БНН 2сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение автомата ТН | БНН 2сш / БНН 2сш: Автомат ТН откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск U2I2 | БНН 2сш / БНН 2сш: Пуск U2I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск minU3p | БНН 2сш / БНН 2сш: Пуск minU3p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | БНН 2сш / БНН 2сш: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ЦН | БНН 2сш / БНН 2сш: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНН 2сш | БНН 2сш / БНН 2сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНН 2сш | БНН 2сш / БНН 2сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КНН 1сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КНН 1сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КНН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КНН 1сш / КНН 1сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КНН 1сш / КНН 1сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КНН 1сш / КНН 1сш: ИО U> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КНН 1сш / КНН 1сш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КНН 1сш / КНН 1сш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КНН 1сш | КНН 1сш / КНН 1сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КНН 1сш | КНН 1сш / КНН 1сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КНН 2сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КНН 2сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КНН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КНН 2сш / КНН 2сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КНН 2сш / КНН 2сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КНН 2сш / КНН 2сш: ИО U> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КНН 2сш / КНН 2сш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КНН 2сш / КНН 2сш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КНН 2сш | КНН 2сш / КНН 2сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КНН 2сш | КНН 2сш / КНН 2сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КОН 1сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КОН 1сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КОН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КОН 1сш / КОН 1сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КОН 1сш / КОН 1сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КОН 1сш / КОН 1сш: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КОН 1сш / КОН 1сш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КОН 1сш / КОН 1сш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КОН 1сш | КОН 1сш / КОН 1сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КОН 1сш | КОН 1сш / КОН 1сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2сш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КОН 2сш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КОН 2сш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КОН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КОН 2сш / КОН 2сш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КОН 2сш / КОН 2сш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КОН 2сш / КОН 2сш: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КОН 2сш / КОН 2сш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КОН 2сш / КОН 2сш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КОН 2сш | КОН 2сш / КОН 2сш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КОН 2сш | КОН 2сш / КОН 2сш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль синхронизма (КС)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КС / КС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КС / КС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по напряжению | КС / КС: Нет условий по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по углу | КС / КС: Нет условий по Фос | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по углу улавливания синхронизма | КС / КС: Нет условий по Фус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по частоте | КС / КС: Нет условий по Fос | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по частоте улавливания синхронизма | КС / КС: Нет условий по Fус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по скорости изменения частоты | КС / КС: Блокировка по dFdt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий пуск | КС / КС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск условий ожидания синхронизма | КС / КС: ОС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск условий улавливания синхронизма | КС / КС: УС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение оперативного включения | КС / КС: Разреш.опер.вкл В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КС | КС / КС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КС | КС / КС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое включение резерва (АВР)

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Запрет АВР | АВР / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | АВР / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | АВР / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АВР / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АВР / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АВР / АВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АВР / АВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность | АВР / АВР: Готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение отключения ВВ 1 секции шин | АВР / АВР: Разреш откл ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение отключения ВВ 2 секции шин | АВР / АВР: Разреш откл ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АВР / АВР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | АВР / АВР: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АВР | АВР / АВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АВР | АВР / АВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Восстановление нормального режима (ВНР)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ВНР / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ВНР / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ВНР / ВНР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ВНР / ВНР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ожидание ВНР | ВНР / ВНР: Ожидание ВНР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность ВВ 1 секции шин | ВНР / ВНР: Готов ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность ВВ 2 секции шин | ВНР / ВНР: Готов ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение ВВ 1 секции шин | ВНР / ВНР: Включение ВВ 1сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение ВВ 2 секции шин | ВНР / ВНР: Включение ВВ 2сш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | ВНР / ВНР: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВНР | ВНР / ВНР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВНР | ВНР / ВНР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль силового выключателя (КСВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КСВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КСВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КСВ / КСВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КСВ / КСВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В самопроизвольно отключен | КСВ / КСВ: В самопр. отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность В | КСВ / КСВ: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В аварийно отключен | КСВ / КСВ: В аварийно отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле фиксации команды | КСВ / КСВ: РФК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения В | КСВ / КСВ: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка отключения В | КСВ / КСВ: Блокировка откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей ЭМУ | КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМВ | КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО1 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО2 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения

ЛО РЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО / ЛО РЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО / ЛО РЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО / ЛО РЗ: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | ЛО / ЛО РЗ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО РЗ | ЛО / ЛО РЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО РЗ | ЛО / ЛО РЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО / ЛО ВНР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО / ЛО ВНР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО / ЛО ВНР: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | ЛО / ЛО ВНР: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ВНР | ЛО / ЛО ВНР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ВНР | ЛО / ЛО ВНР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР ЛО | ЛО / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР ЛО | ЛО / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / В: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выключателя | КА / В: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен | КА / В: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен | КА / В: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выключателя | КА / В: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" выключатель через выходное реле | КА / В: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" выключатель через выходное реле | КА / В: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен | КА / ЗН: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен | КА / ЗН: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ВЭ1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выкатного элемента | КА / ВЭ1: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Выкачен" | КА / ВЭ1: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Вкачен" | КА / ВЭ1: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выкатного элемента | КА / ВЭ1: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение выкатного элемента | КА / ВЭ1: Ремонт. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ1: Выкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "вкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ1: Вкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ВЭ2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выкатного элемента | КА / ВЭ2: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Выкачен" | КА / ВЭ2: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Вкачен" | КА / ВЭ2: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выкатного элемента | КА / ВЭ2: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение выкатного элемента | КА / ВЭ2: Ремонт. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ2: Выкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "вкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ2: Вкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / КА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КА / КА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить выключатель | КП / УВ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | КП / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение с контролем синхронизма | КП / УВ: Включение с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка включения с контролем синхронизма | КП / УВ: Задержка вкл. с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Не определено) | КП / УВ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Отключено) | КП / УВ: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Включено) | КП / УВ: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Неисправность) | КП / УВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | КП / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | КП / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВЭ1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить первый выкатной элемент | КП / УВЭ1: Выкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить первый выкатной элемент | КП / УВЭ1: Вкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВЭ1: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВЭ1: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ1 (Не определено) | КП / УВЭ1: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ1 (Выкачен) | КП / УВЭ1: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ1 (Вкачен) | КП / УВЭ1: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ1 (Неисправность) | КП / УВЭ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВЭ1: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВЭ1: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВЭ1: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВЭ1: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВЭ1 | КП / УВЭ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВЭ1 | КП / УВЭ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВЭ2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить второй выкатной элемент | КП / УВЭ2: Выкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить второй выкатной элемент | КП / УВЭ2: Вкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВЭ2: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВЭ2: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ2 (Не определено) | КП / УВЭ2: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ2 (Выкачен) | КП / УВЭ2: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ2 (Вкачен) | КП / УВЭ2: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ2 (Неисправность) | КП / УВЭ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВЭ2: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВЭ2: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВЭ2: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВЭ2: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВЭ2 | КП / УВЭ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВЭ2 | КП / УВЭ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить заземляющий нож | КП / УЗН: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить заземляющий нож | КП / УЗН: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УЗН: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УЗН: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Не определено) | КП / УЗН: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Отключено) | КП / УЗН: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Включено) | КП / УЗН: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Неисправность) | КП / УЗН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УЗН | КП / УЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УЗН | КП / УЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешить включение | КП / ОБР В: Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения | КП / ОБР В: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР В | КП / ОБР В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР В | КП / ОБР В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления первым выкатным элементом | КП / ОБР ВЭ1: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ1 | КП / ОБР ВЭ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ1 | КП / ОБР ВЭ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления вторым выкатным элементом | КП / ОБР ВЭ2: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ2 | КП / ОБР ВЭ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ2 | КП / ОБР ВЭ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления заземляющим ножом | КП / ОБР ЗН: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / КП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КП / КП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / КП: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Управление выключателем (УВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УВ / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УВ / УВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение с контролем синхронизма | УВ / УВ: Включение с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | УВ / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка включения с контролем синхронизма | УВ / УВ: Задержка вкл. с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | УВ / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | УВ / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск предупредительной сигнализации | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / В: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления привода В | ПДС / В: Ключ М/Д Привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выключателя | ПДС / В: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / В: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / В: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / В: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла В | ПДС / В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла В | ПДС / В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / ЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" заземляющего ножа | ПДС / ЗН: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / ВЭ1: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата | ПДС / ВЭ1: Ремонт КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выкатного элемента | ПДС / ВЭ1: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ВЭ1: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ВЭ1: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ВЭ1: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / ВЭ2: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата | ПДС / ВЭ2: Ремонт КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выкатного элемента | ПДС / ВЭ2: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ВЭ2: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ВЭ2: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ВЭ2: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Контроль цепи ЭМВ | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПруж

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пружина не заведена | ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КИ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Аварийный уровень изоляции | ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции | ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КИ | ПДС / КИ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КИ | ПДС / КИ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь отсека/ шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь отсека/ шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Пер.ав.дебл.см.яч.1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки 1 выведены | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.1: Цепь выведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.1 | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.1 | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Пер.ав.дебл.см.яч.2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки 2 выведены | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.2: Цепь выведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.2 | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.2 | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЦСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность ОТ цепей сигнализации В | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО1, ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМВ, ЭМО1 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ОБР 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР 1 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ОБР 1 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ОБР 1 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ОБР 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР 2 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ОБР 2 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ОБР 2 | ПДС НКУ / ОТ ОБР 2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КРВ_Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя | КРВ_Превышен ком.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен механический ресурс выключателя | КРВ_Превышен мех.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен ресурс выключателя | КРВ_Превышен ресурс В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | КРВ_Ресурс ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | КРВ_Ресурс ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | КРВ_Ресурс ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | КРВ_Кол-во циклов В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность КА | СС / СС: Неисправность КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышение времени переключения КА | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ

ВКл: ОВ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 4ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 4ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 4ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 4ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ ДЗ

ВКл: Ввод ОУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БК

ВКл: ОВ БК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛЗШ

ВКл: ОВ ЛЗШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛЗШ на сигн

ВКл: ЛЗШ на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ

ВКл: ОВ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 1ст.

ВКл: ОВ МТЗ 1ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 2ст.

ВКл: ОВ МТЗ 2ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 3ст.

ВКл: ОВ МТЗ 3ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 4ст.

ВКл: ОВ МТЗ 4ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 1ст. на сигн

ВКл: МТЗ 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 2ст. на сигн

ВКл: МТЗ 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 3ст. на сигн

ВКл: МТЗ 3ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 4ст. на сигн

ВКл: МТЗ 4ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ МТЗ

ВКл: Ввод ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АУ

ВКл: ОВ АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗДЗ

ВКл: ОВ ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗДЗ на сигн

ВКл: ЗДЗ на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗОП

ВКл: ОВ ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗОП на сигн

ВКл: ЗОП на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТЗНП

ВКл: ОВ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Блок.чувств.ступ.

ВКл: Блок.чувств.ступ.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 3ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 3ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 4ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 4ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ ТЗНП

ВКл: Ввод ОУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ

ВКл: ОВ УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БНН 1сш

ВКл: ОВ БНН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Фикс.неисп.ЦН 1сш

ВКл: Фикс.неисп.ЦН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БНН 2сш

ВКл: ОВ БНН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КНН 1сш

ВКл: ОВ КНН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КНН 2сш

ВКл: ОВ КНН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КОН 1сш

ВКл: ОВ КОН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КОН 2сш

ВКл: ОВ КОН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АВР

ВКл: ОВ АВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ВНР

ВКл: ОВ ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КС

ВКл: ОВ КС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КСВ

ВКл: ОВ КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО

ВКл: ОВ ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО РЗ

ВКл: ОВ ЛО РЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ВНР

ВКл: ОВ ЛО ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КП

ВКл: ОВ КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ

ВКл: ОВ УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КА

ВКл: ОВ КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм. деблок. ВЭ1

ВКл: Програм. деблок. ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм. деблок. ВЭ2

ВКл: Програм. деблок. ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм. деблок. ЗН

ВКл: Програм. деблок. ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс КРВ

ВКн: Сброс КРВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В (б/к)

GOOSE1. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-181_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-181_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-181_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В (б/к)

GOOSE2. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-182_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-182_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-182_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ЗН (б/к)

GOOSE1. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-221_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-221_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-221_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ЗН (б/к)

GOOSE2. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-222_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-222_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-222_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Положение ВЭ1

GOOSE1. Положение ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-223_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-223_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-223_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Положение ВЭ1

GOOSE2. Положение ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-224_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-224_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-224_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Положение ВЭ2

GOOSE1. Положение ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-225_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-225_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-225_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Положение ВЭ2

GOOSE2. Положение ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-226_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-226_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-226_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ

GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-64_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ

GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-65_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 1

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-66_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-66_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 2

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ВВ 1сш отключен

GOOSE1. ВВ 1сш отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-70_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-70_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ВВ 2сш отключен

GOOSE1. ВВ 2сш отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-71_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-71_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. откл. ВВ 1сш

GOOSE1. Опер. откл. ВВ 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-72_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-72_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. откл. ВВ 2сш

GOOSE1. Опер. откл. ВВ 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-73_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-73_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 1сш

GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-74_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-74_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 2сш

GOOSE1. Сраб. СЗЗ ТН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-75_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-75_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение внешнее 1

GOOSE1. Отключение внешнее 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-76_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-76_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отключение внешнее 1

GOOSE2. Отключение внешнее 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-77_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-77_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение от ВНР

GOOSE1. Отключение от ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-78_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-78_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Наличие U 1сш

GOOSE1. Наличие U 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-79_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-79_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Наличие U 1сш

GOOSE2. Наличие U 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-80_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-80_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Наличие U 2сш

GOOSE1. Наличие U 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-81_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-81_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Наличие U 2сш

GOOSE2. Наличие U 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-82_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-82_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отсутствие U 1сш

GOOSE1. Отсутствие U 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-83_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-83_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отсутствие U 1сш

GOOSE2. Отсутствие U 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-84_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-84_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отсутствие U 2сш

GOOSE1. Отсутствие U 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-85_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-85_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отсутствие U 2сш

GOOSE2. Отсутствие U 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-86_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-86_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КНН до ввода 1сш

GOOSE1. КНН до ввода 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-87_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-87_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КНН до ввода 1сш

GOOSE2. КНН до ввода 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-88_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-88_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-183_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-183_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-184_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-184_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-185_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-185_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-186_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-186_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-187_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-187_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-188_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-188_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пружина не заведена

GOOSE1. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-189_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-189_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пружина не заведена

GOOSE2. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-190_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-190_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-191_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-191_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-192_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-192_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-193_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-193_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-194_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-194_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-195_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-195_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-196_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-196_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМВ

GOOSE1. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-197_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-197_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМВ

GOOSE2. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-198_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-198_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО1

GOOSE1. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-199_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-199_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО1

GOOSE2. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-200_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-200_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО2

GOOSE1. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-201_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-201_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО2

GOOSE2. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-202_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-202_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-203_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-203_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-204_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-204_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-205_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-205_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-206_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-206_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-207_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-207_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-208_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-208_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей сигн. В

GOOSE1. ОТ цепей сигн. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-209_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-209_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей сигн. В

GOOSE2. ОТ цепей сигн. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-210_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-210_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ОБР 1

GOOSE1. ОТ цепей ОБР 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-211_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-211_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ОБР 1

GOOSE2. ОТ цепей ОБР 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-212_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-212_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ОБР 2

GOOSE1. ОТ цепей ОБР 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-213_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-213_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ОБР 2

GOOSE2. ОТ цепей ОБР 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-214_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-214_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. включить В

GOOSE1. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-215_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-215_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. включить В

GOOSE2. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-216_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-216_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. от кнопки

GOOSE1. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-217_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-217_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. от кнопки

GOOSE2. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-218_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-218_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. отключить В

GOOSE1. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-219_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-219_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. отключить В

GOOSE2. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-220_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-220_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ1

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-227_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-227_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ1

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-228_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-228_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ2

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-229_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-229_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ2

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-230_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-230_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Автомат ТН 1сш

GOOSE1. Автомат ТН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-231_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-231_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Автомат ТН 2сш

GOOSE1. Автомат ТН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-232_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-232_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. ТН 1сш

GOOSE1. Неиспр. ТН 1сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-233_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-233_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. ТН 2сш

GOOSE1. Неиспр. ТН 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-234_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-234_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН внеш.

GOOSE1. КПОН внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-235_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-235_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 1

GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-236_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-236_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 1

GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-237_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-237_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 1

GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-238_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-238_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 1

GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-239_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-239_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 2

GOOSE1. Блокировка ЛЗШ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-240_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-240_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 2

GOOSE2. Блокировка ЛЗШ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-241_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-241_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 2

GOOSE3. Блокировка ЛЗШ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-242_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-242_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 2

GOOSE4. Блокировка ЛЗШ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-243_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-243_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внешний запрет АВР1

GOOSE1. Внешний запрет АВР1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-244_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-244_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внешний запрет АВР2

GOOSE1. Внешний запрет АВР2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-245_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-245_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ВНР

GOOSE1. Блокировка ВНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-246_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-246_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение внешнее 2

GOOSE1. Отключение внешнее 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-247_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-247_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отключение внешнее 2

GOOSE2. Отключение внешнее 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-248_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-248_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение внешнее 3

GOOSE1. Отключение внешнее 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-249_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-249_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отключение внешнее 3

GOOSE2. Отключение внешнее 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-250_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-250_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение внешнее 4

GOOSE1. Отключение внешнее 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-251_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-251_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отключение внешнее 4

GOOSE2. Отключение внешнее 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-252_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-252_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КНН до ввода 2сш

GOOSE1. КНН до ввода 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-253_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-253_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КНН до ввода 2сш

GOOSE2. КНН до ввода 2сш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-254_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-254_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA1 Отключен

GOOSE1. KA1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-255_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-255_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA1 Отключен

GOOSE2. KA1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-256_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-256_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA2 Отключен

GOOSE1. KA2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-257_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-257_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA2 Отключен

GOOSE2. KA2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-258_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-258_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA3 Отключен

GOOSE1. KA3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-259_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-259_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA3 Отключен

GOOSE2. KA3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-260_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-260_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA4 Отключен

GOOSE1. KA4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-261_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-261_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA4 Отключен

GOOSE2. KA4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-262_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-262_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA5 Отключен

GOOSE1. KA5 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-263_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-263_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA5 Отключен

GOOSE2. KA5 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-264_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-264_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-265_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-265_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-266_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-266_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-267_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-267_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-268_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-268_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2-6. Внешний запрет АВР1

GOOSE2-6. Внешний запрет АВР1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Цифровая шина SPS5-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Цифровая шина SPS5-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2-6. Внешний запрет АВР2

GOOSE2-6. Внешний запрет АВР2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Цифровая шина SPS5-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Цифровая шина SPS5-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE5-24. Блокировка ЛЗШ 1

GOOSE5-24. Блокировка ЛЗШ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Цифровая шина SPS20-103_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Цифровая шина SPS20-103_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE4-24. Блокировка ЛЗШ 2

GOOSE4-24. Блокировка ЛЗШ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Цифровая шина SPS20-104_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Цифровая шина SPS20-104_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Некритическая неисправность 12 В | Слот M1. Некрит. неисправность 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот M1. Некрит. неисправность внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность модуля питания | Слот M1. Некрит. неисправность модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M037)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U7ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U7ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M037)

Слот M12. Измерительный модуль (M037)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |