## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение тока ввода 1 | Iвв1 | Iвв1 |  | 4 | Iвв1 | Ivv1_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iвв1", note: "Действующее значение тока ввода 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Uab секции 1 | UAB 1c | UAB 1c |  | 6 | UAB 1c | U1s_Uab_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UAB 1c", note: "Действующее значение линейного напряжения Uab секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Ubс секции 1 | UВС 1c | UВС 1c |  | 6 | UВС 1c | U1s_Ubc_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UВС 1c", note: "Действующее значение линейного напряжения Ubс секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Uсa секции 1 | UCA 1c | UCA 1c |  | 6 | UCA 1c | U1s_Uca_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UCA 1c", note: "Действующее значение линейного напряжения Uсa секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение утроенного напряжения нулевой последовательности секции 1 | 3U0 1c | 3U0 1c |  | 6 | 3U0 1c | U1s_3U0_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0 1c", note: "Действующее значение утроенного напряжения нулевой последовательности секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение напряжения обратной последовательности секции 1 | U2 1c | U2 1c |  | 5 | U2 1c | U1s_U2_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2 1c", note: "Действующее значение напряжения обратной последовательности секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тока ввода 2 | Iвв2 | Iвв2 |  | 4 | Iвв2 | Ivv2_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iвв2", note: "Действующее значение тока ввода 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Uab секции 2 | UAB 2c | UAB 2c |  | 6 | UAB 2c | U2s_Uab_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UAB 2c", note: "Действующее значение линейного напряжения Uab секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Ubс секции 2 | UВС 2c | UВС 2c |  | 6 | UВС 2c | U2s_Ubc_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UВС 2c", note: "Действующее значение линейного напряжения Ubс секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение линейного напряжения Uсa секции 2 | UCA 2c | UCA 2c |  | 6 | UCA 2c | U2s_Uca_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "UCA 2c", note: "Действующее значение линейного напряжения Uсa секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение утроенного напряжения нулевой последовательности секции 2 | 3U0 2c | 3U0 2c |  | 6 | 3U0 2c | U2s_3U0_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0 2c", note: "Действующее значение утроенного напряжения нулевой последовательности секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение напряжения обратной последовательности секции 2 | U2 2c | U2 2c |  | 5 | U2 2c | U2s_U2_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2 2c", note: "Действующее значение напряжения обратной последовательности секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль по 1 секции | Контролируемая 1сек | Контролируемая 1сек |  | 19 | Контролируемая 1сек | Bus1Controlled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Контролируемая 1сек", note: "Контроль по 1 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль по 2 секции | Контролируемая 2сек | Контролируемая 2сек |  | 19 | Контролируемая 2сек | Bus2Controlled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Контролируемая 2сек", note: "Контроль по 2 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Регулирование по 1 секции | Регулируемая 1сек | Регулируемая 1сек |  | 17 | Регулируемая 1сек | Bus1Operated | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Регулируемая 1сек", note: "Регулирование по 1 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Регулирование по 2 секции | Регулируемая 2сек | Регулируемая 2сек |  | 17 | Регулируемая 2сек | Bus2Operated | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Регулируемая 2сек", note: "Регулирование по 2 секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | Ctrl_Off | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тока ВН | Iвн | Iвн |  | 3 | Iвн | Ivn_mag | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iвн", note: "Действующее значение тока ВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Внешний токовый орган блокировки по току РПН | Перегрузка РПН | Перегрузка РПН |  | 14 | Перегрузка РПН | BI_LTCBlkAHi | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Перегрузка РПН", note: "Внешний токовый орган блокировки по току РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключено питание привода РПН | Автомат ПМ | Автомат ПМ |  | 10 | Автомат ПМ | BI_MotTr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Автомат ПМ", note: "Отключено питание привода РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка по температуре | Блокировка по t | Блокировка по t |  | 15 | Блокировка по t | BI_BlkLoVisc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Блокировка по t", note: "Блокировка по температуре", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкий уровень масла | Мин.уровень масла | Мин.уровень масла |  | 17 | Мин.уровень масла | BI_InsLevMin | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мин.уровень масла", note: "Низкий уровень масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Максимальный уровень масла | Макс.уровень масла | Макс.уровень масла |  | 18 | Макс.уровень масла | BI_InsLevMax | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Макс.уровень масла", note: "Максимальный уровень масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Привод в местном управлении | МУ приводом РПН | МУ приводом РПН |  | 15 | МУ приводом РПН | BI_YLTCLoc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МУ приводом РПН", note: "Привод в местном управлении", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отказ привода РПН | ПМ отказал | ПМ отказал |  | 10 | ПМ отказал | DriveErr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПМ отказал", note: "Отказ привода РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Перегрузка секции 1 | Перегрузка 1сек | Перегрузка 1сек |  | 15 | Перегрузка 1сек | LimLoadBus1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Перегрузка 1сек", note: "Перегрузка секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокое напряжение секции 1 | Высок. напряж. 1сек | Высок. напряж. 1сек |  | 19 | Высок. напряж. 1сек | LTCBlkVHiBus1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Высок. напряж. 1сек", note: "Высокое напряжение секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Низкое напряжение секции 1 | Низк. напряж. 1сек | Низк. напряж. 1сек |  | 18 | Низк. напряж. 1сек | LTCBlkVLoBus1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Низк. напряж. 1сек", note: "Низкое напряжение секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокое напряжение НП секции 1 | Превышение 3U0 1сек | Превышение 3U0 1сек |  | 19 | Превышение 3U0 1сек | Blk3U0Bus1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Превышение 3U0 1сек", note: "Высокое напряжение НП секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокое напряжение ОП секции 1 | Превышение U2 1сек | Превышение U2 1сек |  | 18 | Превышение U2 1сек | BlkU2Bus1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Превышение U2 1сек", note: "Высокое напряжение ОП секции 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Перегрузка секции 2 | Перегрузка 2сек | Перегрузка 2сек |  | 15 | Перегрузка 2сек | LimLoadBus2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Перегрузка 2сек", note: "Перегрузка секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Перенапряжение секции 2 | Высокое напряж.2сек | Высокое напряж.2сек |  | 19 | Высокое напряж.2сек | LTCBlkVHiBus2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Высокое напряж.2сек", note: "Перенапряжение секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Низкое напряжение секции 2 | Низкое напряж. 2сек | Низкое напряж. 2сек |  | 19 | Низкое напряж. 2сек | LTCBlkVLoBus2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Низкое напряж. 2сек", note: "Низкое напряжение секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокое напряжение НП секции 2 | Превышение 3U0 2сек | Превышение 3U0 2сек |  | 19 | Превышение 3U0 2сек | Blk3U0Bus2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Превышение 3U0 2сек", note: "Высокое напряжение НП секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокое напряжение ОП секции 2 | Превышение U2 2сек | Превышение U2 2сек |  | 18 | Превышение U2 2сек | BlkU2Bus2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Превышение U2 2сек", note: "Высокое напряжение ОП секции 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка по перегрузке | Блокир.по перегруз. | Блокир.по перегруз. |  | 19 | Блокир.по перегруз. | LTCBlkAHi | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.LTCBlkAHi | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.LTCBlkAHi.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блокир.по перегруз.", note: "Блокировка по перегрузке", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка по перенапряжению | Перенапряжение | Перенапряжение |  | 14 | Перенапряжение | LTCBlkVHi | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.LTCBlkVHi | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.LTCBlkVHi.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Перенапряжение", note: "Блокировка по перенапряжению", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка по низкому напряжению | Низк.напр.на шинах | Низк.напр.на шинах |  | 18 | Низк.напр.на шинах | LTCBlkVLo | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.LTCBlkVLo | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.LTCBlkVLo.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Низк.напр.на шинах", note: "Блокировка по низкому напряжению", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Ненормальный режим на секции | Ненормальный режим | Ненормальный режим |  | 18 | Ненормальный режим | BlkAbn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BlkAbn | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.BlkAbn.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ненормальный режим", note: "Ненормальный режим на секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка РПН по току | Блокир.по току ВН | Блокир.по току ВН |  | 17 | Блокир.по току ВН | OverloadLTC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блокир.по току ВН", note: "Блокировка РПН по току", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Отключено питание привода | Отключен автомат ПМ | Отключен автомат ПМ |  | 19 | Отключен автомат ПМ | MotTr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | XFUS | LTCXFUS1.FuSt | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LTCXFUS1.FuSt.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключен автомат ПМ", note: "Отключено питание привода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка по низкой температуре | Блок.по температуре | Блок.по температуре |  | 19 | Блок.по температуре | BlkLoVisc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | STMP | LTCSTMP1.Alm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LTCSTMP1.Alm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блок.по температуре", note: "Блокировка по низкой температуре", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка по низкому уровню масла | Блок.по уров. масла | Блок.по уров. масла |  | 19 | Блок.по уров. масла | InsLevMin | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BlkLoLev | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.BlkLoLev.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блок.по уров. масла", note: "Блокировка по низкому уровню масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Высокий уровень масла | Высок. уров. масла | Высок. уров. масла |  | 18 | Высок. уров. масла | InsLevMax | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SIML | LTCSIML1.InsLevMax | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LTCSIML1.InsLevMax.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Высок. уров. масла", note: "Высокий уровень масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Местное управление привода | Местное упр.ПМ | Местное упр.ПМ |  | 14 | Местное упр.ПМ | YLTCLoc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | YLTC | YLTC1.Loc | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | YLTC1.Loc.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Местное упр.ПМ", note: "Местное управление привода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Привод РПН заблокирован | Привод заблокирован | Привод заблокирован |  | 19 | Привод заблокирован | DriveBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Привод заблокирован", note: "Привод РПН заблокирован", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  |  | Номинальный ток ввода 1 секции | Iном вв1 | Iном вв1 |  | 8 | Iном вв1 | Ivv1_ARtg | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GENTCTR | LV1TCTR1.ARtg | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LV1TCTR1.ARtg.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном вв1", note: "Номинальный ток ввода 1 секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 3000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номинальное напряжение 1 секции | Uном 1с | Uном 1с |  | 7 | Uном 1с | U1s_VRtg | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 0 | 999999.99 | 0.01 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GENTVTR | LV1TVTR1.VRtg | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LV1TVTR1.VRtg.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uном 1с", note: "Номинальное напряжение 1 секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 999999.99, step: 0.01, units: "В", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номинальный ток ввода 2 секции | Iном вв2 | Iном вв2 |  | 8 | Iном вв2 | Ivv2_ARtg | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GENTCTR | LV2TCTR1.ARtg | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LV2TCTR1.ARtg.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном вв2", note: "Номинальный ток ввода 2 секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 3000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номинальное напряжение 2 секции | Uном 2с | Uном 2с |  | 7 | Uном 2с | U2s_VRtg | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 0 | 999999.99 | 0.01 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GENTVTR | LV2TVTR1.VRtg | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LV2TVTR1.VRtg.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uном 2с", note: "Номинальное напряжение 2 секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 999999.99, step: 0.01, units: "В", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение | Iвв>блк | Iвв>блк |  | 7 | Iвв>блк | LimLodA | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 1 | 2 | 0.001 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.LimLodA | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.LimLodA.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iвв>блк", note: "Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 0.001, units: "о.е.", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение | U>>блк | U>>блк |  | 6 | U>>блк | BlkVHi | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 1 | 2 | 0.01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BlkVHi | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.BlkVHi.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U>>блк", note: "Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение | U<<блк | U<<блк |  | 6 | U<<блк | BlkVLo | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0 | 1 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.BlkVLo | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.BlkVLo.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U<<блк", note: "Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение | 3U0блк | 3U0блк |  | 6 | 3U0блк | Blk3U0 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0 | 2 | 0.01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TATCC | ATCC1.Blk3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.Blk3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0блк", note: "Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение | U2блк | U2блк |  | 5 | U2блк | BlkU2 | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0 | 2 | 0.01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TATCC | ATCC1.BlkU2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ATCC1.BlkU2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2блк", note: "Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Блокировка от контролируемой секции | БлкКонтрСекц | БлкКонтрСекц | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | БлкКонтрСекц | CtlSupr | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TAVTR | AVTR1.CtlSupr | SPG | stVal | BOOLEAN |  | SG | AVTR1.CtlSupr.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "БлкКонтрСекц", note: "Блокировка от контролируемой секции", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН | Iном РПН | Iном РПН |  | 8 | Iном РПН | Ivn_ARtg | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0 | 99999.99 | 0.01 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GENTCTR | HVTCTR1.ARtg | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | HVTCTR1.ARtg.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном РПН", note: "Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99999.99, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 200, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Ток перегрузки РПН | Iрпн>блк | Iрпн>блк |  | 8 | Iрпн>блк | ImaxLTC | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 1 | 2 | 0.01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iрпн>блк", note: "Ток перегрузки РПН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 2, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | Блокировки
WeightCoefficient | 20
IsCoded | false
IEC61850Name
FbVersion | 2