## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | Ctrl_Off | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда сброс | Сброс | Сброс |  | 5 | Сброс | Ctrl_Reset | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сброс", note: "Команда сброс", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение |  | 17 | Идет переключение | BI_Translnd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Идет переключение", note: "Идет переключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Местное управление приводом РПН | МУ приводом РПН | МУ приводом РПН |  | 15 | МУ приводом РПН | YLTCLoc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МУ приводом РПН", note: "Местное управление приводом РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мертвое положение | Мертвое положение | Мертвое положение |  | 17 | Мертвое положение | TapDead | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение", note: "Мертвое положение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда сброса счетчика на начальное значение | Сброс Сч.Перекл. | Сброс Сч.Перекл. |  | 16 | Сброс Сч.Перекл. | Ctrl_OpCntRs | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сброс Сч.Перекл.", note: "Команда сброса счетчика на начальное значение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Режим работы «автоматическое регулирование» | Режим Авто | Режим Авто |  | 10 | Режим Авто | Ctrl_Auto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Режим Авто", note: "Режим работы «автоматическое регулирование»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Привод РПН заблокирован | Привод заблокирован | Привод заблокирован |  | 19 | Привод заблокирован | DriveBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Привод заблокирован", note: "Привод РПН заблокирован", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ненормальный режим на секции | Ненормальный режим | Ненормальный режим |  | 18 | Ненормальный режим | BlkAbn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ненормальный режим", note: "Ненормальный режим на секции", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Нет связи с регулируемыми шинами | Нет связи с шинами | Нет связи с шинами |  | 18 | Нет связи с шинами | BlkDisconn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Нет связи с шинами", note: "Нет связи с регулируемыми шинами", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка автоматического регулирования в режиме параллельной работы трансформаторов | БлкАвтоПарРег | БлкАвтоПарРег |  | 13 | БлкАвтоПарРег | ParBlkAuto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "БлкАвтоПарРег", note: "Блокировка автоматического регулирования в режиме параллельной работы трансформаторов", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение ниже границы зоны нечувствительности | Напряжение ниже | Напряжение ниже |  | 15 | Напряжение ниже | U_Lower | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Напряжение ниже", note: "Напряжение ниже границы зоны нечувствительности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка автоматического регулирования по верхнему положению РПН | БлкВерхПол | БлкВерхПол |  | 10 | БлкВерхПол | BlkEndPosR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "БлкВерхПол", note: "Блокировка автоматического регулирования по верхнему положению РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение выше границы зоны нечувствительности | Напряжение выше | Напряжение выше |  | 15 | Напряжение выше | U_Higher | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Напряжение выше", note: "Напряжение выше границы зоны нечувствительности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка автоматического регулирования по нижнему положению РПН | БлкНижнПол | БлкНижнПол |  | 10 | БлкНижнПол | BlkEndPosL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "БлкНижнПол", note: "Блокировка автоматического регулирования по нижнему положению РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности | Перенапряжение | Перенапряжение |  | 14 | Перенапряжение | U_VeryHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Перенапряжение", note: "Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативная команда «прибавить» | Прибавить | Прибавить |  | 9 | Прибавить | Ctrl_Higher | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Прибавить", note: "Оперативная команда «прибавить»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Крайнее верхнее положение РПН | Крайн.верх.полож. | Крайн.верх.полож. |  | 17 | Крайн.верх.полож. | EndPosR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Крайн.верх.полож.", note: "Крайнее верхнее положение РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативная команда «убавить» | Убавить | Убавить |  | 7 | Убавить | Ctrl_Lower | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Убавить", note: "Оперативная команда «убавить»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Крайнее нижнее положение РПН | Крайн.нижн.полож. | Крайн.нижн.полож. |  | 17 | Крайн.нижн.полож. | EndPosL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Крайн.нижн.полож.", note: "Крайнее нижнее положение РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Прибав. | Пар.рег.Прибав. |  | 15 | Пар.рег.Прибав. | ParTapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пар.рег.Прибав.", note: "Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Убавить | Пар.рег.Убавить |  | 15 | Пар.рег.Убавить | ParTapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пар.рег.Убавить", note: "Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Переключение не началось | ПМ не пошел | ПМ не пошел |  | 11 | ПМ не пошел | LTCIdle | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SLTC | SLTC1.LTCIdle | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SLTC1.LTCIdle.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ПМ не пошел", note: "Переключение не началось", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Длительное переключение (привод остановился в промежуточном положении) | ПМ застрял | ПМ застрял |  | 10 | ПМ застрял | LTCStuck | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SLTC | SLTC1.LTCStuck | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SLTC1.LTCStuck.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ПМ застрял", note: "Длительное переключение (привод остановился в промежуточном положении)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Самопроизвольное переключение | ПМ побежал | ПМ побежал |  | 10 | ПМ побежал | LTCRunAway | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SLTC | SLTC1.LTCRunAway | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SLTC1.LTCRunAway.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ПМ побежал", note: "Самопроизвольное переключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Отказ привода РПН | ПМ отказал | ПМ отказал |  | 10 | ПМ отказал | DriveErr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ПМ отказал", note: "Отказ привода РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Команда на отключение автомата питания привода РПН | Отключить АВ ПМ | Отключить АВ ПМ |  | 15 | Отключить АВ ПМ | MCBTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapOpStop | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.TapOpStop.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключить АВ ПМ", note: "Команда на отключение автомата питания привода РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Значение счетчика переключений привода РПН | Счет. переключений | Счет. переключений |  | 18 | Счет. переключений | OpCnt | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | YLTC | YLTC1.OpCnt | INS | stVal | INT32 |  | ST | YLTC1.OpCnt.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Счет. переключений", note: "Значение счетчика переключений привода РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Сигнализация максимального количества переключений РПН | Ресурс исчерпан | Ресурс исчерпан |  | 15 | Ресурс исчерпан | OpCntAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPSLTC | SLTC1.OpCntAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SLTC1.OpCntAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ресурс исчерпан", note: "Сигнализация максимального количества переключений РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Режим автоматического регулирования | Авто.регулирование | Авто.регулирование |  | 18 | Авто.регулирование | Auto | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Auto | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.Auto.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Авто.регулирование", note: "Режим автоматического регулирования", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка автоматики регулирования | Блокировка авт.рег. | Блокировка авт.рег. |  | 19 | Блокировка авт.рег. | Blk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блокировка авт.рег.", note: "Блокировка автоматики регулирования", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Идет переключение | Переключение | Переключение |  | 12 | Переключение | Translnd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | YLTC | YLTC1.InOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | YLTC1.InOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Переключение", note: "Идет переключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Действие АРНТ на привод РПН | Работа АРНТ | Работа АРНТ |  | 11 | Работа АРНТ | Operate | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Работа АРНТ", note: "Действие АРНТ на привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Команда «прибавить» в привод РПН | Прибавить в привод | Прибавить в привод |  | 18 | Прибавить в привод | TapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapOpR | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.TapOpR.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прибавить в привод", note: "Команда «прибавить» в привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Команда «убавить» в привод РПН | Убавить в привод | Убавить в привод |  | 16 | Убавить в привод | TapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapOpL | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.TapOpL.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Убавить в привод", note: "Команда «убавить» в привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  |  | Режим выдачи управляющих команд | РежимУпрПМ | РежимУпрПМ | 0 – импульсный, 1 – непрерывный | 10 | РежимУпрПМ | Persistent | BOOL | false | false |  |  |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapChg | BSC | persistent | BOOLEAN |  | CF | ATCC1.TapChg.persistent | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Continuous | [8 empty] | description: "РежимУпрПМ", note: "Режим выдачи управляющих команд", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Время реакции привода РПН на команду управления | Тпуск | Тпуск |  | 5 | Тпуск | StrDlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 10000 | 1 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPSLTC | SLTC1.StrDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | SLTC1.StrDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тпуск", note: "Время реакции привода РПН на команду управления", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 10000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Максимальное время переключения привода РПН | Тперекл | Тперекл |  | 7 | Тперекл | OpDlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 100000 | 1 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPSLTC | SLTC1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | SLTC1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тперекл", note: "Максимальное время переключения привода РПН", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 100000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Длительность команды отключения питания привода при несанкционированном переключении | ОтклПитПМ | ОтклПитПМ | 0 – 1 секунда, 1 – не прерывно (до команды сброса) | 9 | ОтклПитПМ | cmdDur | BOOL | false | false |  |  |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Second_Continuous | [8 empty] | description: "ОтклПитПМ", note: "Длительность команды отключения питания привода при несанкционированном переключении", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Время продления команды управления после прихода сигнала «Идет переключение» | Твозвр | Твозвр |  | 6 | Твозвр | RetDlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 1 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твозвр", note: "Время продления команды управления после прихода сигнала «Идет переключение»", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме | T1 | T1 |  | 2 | T1 | Ctl1DlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1000 | 200000 | 1 |  |  | 180000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Ctl1DlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ATCC1.Ctl1DlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T1", note: "Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме", group: "setting", minValue: 1000, maxValue: 200000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 180000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме | T2 | T2 |  | 2 | T2 | Ctl2DlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 200000 | 1 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Ctl2DlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ATCC1.Ctl2DlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T2", note: "Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 200000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения | T3 | T3 |  | 2 | T3 | Ctl3DlTmms | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 100 | 10000 | 1 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.Ctl3DlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ATCC1.Ctl3DlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T3", note: "Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения", group: "setting", minValue: 100, maxValue: 10000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Начальное значение счетчика переключений | НачЗнСчПерекл | НачЗнСчПерекл |  | 13 | НачЗнСчПерекл | defaultOpCnt | INT32 | false | false |  |  |  | null | 1 | 1000000 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "НачЗнСчПерекл", note: "Начальное значение счетчика переключений", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 1000000, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Максимальное количество операций переключения | РесурсПерекл | РесурсПерекл |  | 12 | РесурсПерекл | OpCntAls | INT32 | false | false |  |  |  | null | 1 | 1000000 | 1 |  |  | 1000000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPSLTC | SLTC1.OpCntAls | ING | setVal | INT32 |  | SG | SLTC1.OpCntAls.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "РесурсПерекл", note: "Максимальное количество операций переключения", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 1000000, step: 1, units: "null", defaultValue: 1000000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | Контроль привода РПН
WeightCoefficient | 30
IsCoded | false
IEC61850Name
FbVersion | 2