## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | Ctrl_Off | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал «идет переключение» | Переключение | Переключение |  | 12 | Переключение | Translnd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Переключение", note: "Сигнал «идет переключение»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда «прибавить» на привод | Прибавить в привод | Прибавить в привод |  | 18 | Прибавить в привод | TapOpR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Прибавить в привод", note: "Команда «прибавить» на привод", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда «убавить» на привод | Убавить в привод | Убавить в привод |  | 16 | Убавить в привод | TapOpL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Убавить в привод", note: "Команда «убавить» на привод", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда сброса счетчика положений РПН на значение по умолчанию | Сброс Сч.Полож. | Сброс Сч.Полож. |  | 15 | Сброс Сч.Полож. | Ctrl_TapPosRs | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сброс Сч.Полож.", note: "Команда сброса счетчика положений РПН на значение по умолчанию", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Измеряемая величина тока по интерфейсу 0(4)-20 мА датчика положения РПН | I1ma | I1ma |  | 4 | I1ma | I1ma | FLOAT32 | true | false |  |  |  | мА | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "I1ma", note: "Измеряемая величина тока по интерфейсу 0(4)-20 мА датчика положения РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "мА", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Текущий номер положения РПН | N положения РПН | N положения РПН |  | 15 | N положения РПН | CI_TapStVal | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "N положения РПН", note: "Текущий номер положения РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действие АРНТ на привод РПН | Работа АРНТ | Работа АРНТ |  | 11 | Работа АРНТ | Operate | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Работа АРНТ", note: "Действие АРНТ на привод РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал с привода «крайнее верхнее положение» | Верхнее полож. РПН | Верхнее полож. РПН |  | 18 | Верхнее полож. РПН | BI_EndPosR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Верхнее полож. РПН", note: "Сигнал с привода «крайнее верхнее положение»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал с привода «крайнее нижнее положение» | Нижнее полож. РПН | Нижнее полож. РПН |  | 17 | Нижнее полож. РПН | BI_EndPosL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Нижнее полож. РПН", note: "Сигнал с привода «крайнее нижнее положение»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Текущий номер положения РПН | N полож | N полож |  | 7 | N полож | TapPos | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapPos | ISC | valWTr.posVal | INT8 |  | ST | ATCC1.TapPos.valWTr.posVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "N полож", note: "Текущий номер положения РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Ошибка определения положения РПН | Ошибка определения | Ошибка определения |  | 18 | Ошибка определения | TapOpErr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapOpErr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | ATCC1.TapOpErr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ошибка определения", note: "Ошибка определения положения РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Крайнее верхнее положение РПН | Крайн.верх.полож. | Крайн.верх.полож. |  | 17 | Крайн.верх.полож. | EndPosR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | YLTC | YLTC1.EndPosR | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | YLTC1.EndPosR.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Крайн.верх.полож.", note: "Крайнее верхнее положение РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Крайнее нижнее положение РПН | Крайн.нижн.полож. | Крайн.нижн.полож. |  | 17 | Крайн.нижн.полож. | EndPosL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | YLTC | YLTC1.EndPosL | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | YLTC1.EndPosL.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Крайн.нижн.полож.", note: "Крайнее нижнее положение РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Мертвое положение | Мертвое положение | Мертвое положение |  | 17 | Мертвое положение | TapDead | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Мертвое положение", note: "Мертвое положение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению | Блок.Верх.Полож. | Блок.Верх.Полож. |  | 16 | Блок.Верх.Полож. | BlkEndPosR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блок.Верх.Полож.", note: "Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению | Блок.Нижн.Полож. | Блок.Нижн.Полож. |  | 16 | Блок.Нижн.Полож. | BlkEndPosL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блок.Нижн.Полож.", note: "Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  |  | Направление счета положений | НапрСчN | НапрСчN | 0 – Прямо, 1 – Обратно | 7 | НапрСчN | RevCalc | BOOL | false | false |  |  |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straight_Reverse1 | [8 empty] | description: "НапрСчN", note: "Направление счета положений", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Источник сигнала положения РПН | ТипДатчика | ТипДатчика | 0 – Внутренний счетчик, 1 – Токовая петля 4(0)-20 мА, 2 – GOOSE | 10 | ТипДатчика | TapSensor | INT8 | false | false |  |  |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_Inconsistency | [8 empty] | description: "ТипДатчика", note: "Источник сигнала положения РПН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Первоначальное значение счетчика положений РПН | N по умолчанию | N по умолчанию |  | 14 | N по умолчанию | defaultTapPos | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "N по умолчанию", note: "Первоначальное значение счетчика положений РПН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Сигнал токовой петли, соответствующий конечному положению РПН | IмаМакс | IмаМакс |  | 7 | IмаМакс | I1ma_max | FLOAT32 | false | false |  |  |  | мА | 5 | 100 | 0.01 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "IмаМакс", note: "Сигнал токовой петли, соответствующий конечному положению РПН", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 100, step: 0.01, units: "мА", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Сигнал токовой петли, соответствующий начальному положению РПН | IмаМин | IмаМин |  | 6 | IмаМин | I1ma_min | FLOAT32 | false | false |  |  |  | мА | 0 | 4 | 0.01 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "IмаМин", note: "Сигнал токовой петли, соответствующий начальному положению РПН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 0.01, units: "мА", defaultValue: 4, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Конечное положение РПН | МаксN | МаксN |  | 5 | МаксN | TapMax | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapChg | BSC | maxVal | INT8 |  | CF | ATCC1.TapChg.maxVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МаксN", note: "Конечное положение РПН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 40, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Начальное положение РПН | МинN | МинN |  | 4 | МинN | TapMin | INT8 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapChg | BSC | minVal | INT8 |  | CF | ATCC1.TapChg.minVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МинN", note: "Начальное положение РПН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номер пропускаемого положения 1 | Мертвое положение 1 | Мертвое положение 1 |  | 19 | Мертвое положение 1 | TapDead1 | INT32 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение 1", note: "Номер пропускаемого положения 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номер пропускаемого положения 2 | Мертвое положение 2 | Мертвое положение 2 |  | 19 | Мертвое положение 2 | TapDead2 | INT32 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение 2", note: "Номер пропускаемого положения 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номер пропускаемого положения 3 | Мертвое положение 3 | Мертвое положение 3 |  | 19 | Мертвое положение 3 | TapDead3 | INT32 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение 3", note: "Номер пропускаемого положения 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номер пропускаемого положения 4 | Мертвое положение 4 | Мертвое положение 4 |  | 19 | Мертвое положение 4 | TapDead4 | INT32 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение 4", note: "Номер пропускаемого положения 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Номер пропускаемого положения 5 | Мертвое положение 5 | Мертвое положение 5 |  | 19 | Мертвое положение 5 | TapDead5 | INT32 | false | false |  |  |  | null | 0 | 40 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Мертвое положение 5", note: "Номер пропускаемого положения 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить | БлкВерхN | БлкВерхN |  | 8 | БлкВерхN | TapBlkR | INT32 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapBlkR | ING | setVal | INT32 |  | SG | ATCC1.TapBlkR.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "БлкВерхN", note: "Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 40, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить | БлкНижнN | БлкНижнN |  | 8 | БлкНижнN | TapBlkL | INT32 | false | false |  |  |  | null | 1 | 40 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ATCC | ATCC1.TapBlkL | ING | setVal | INT32 |  | SG | ATCC1.TapBlkL.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "БлкНижнN", note: "Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 40, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | Контроль положения РПН
WeightCoefficient | 40
IsCoded | false
IEC61850Name
FbVersion | 2