## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | ПБ | Оперативный вывод ПБ ДЗ-М | ОВ ПБ ЗДЗ | ОВ ПБ ЗДЗ |  | 9 | ОВ ПБ ЗДЗ | operOut | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ПБ ЗДЗ", note: "Оперативный вывод ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | ЗДЗ введена в работу | ЗДЗ: Ввод | ЗДЗ: Ввод |  | 9 | ЗДЗ: Ввод | Unlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЗДЗ: Ввод", note: "ЗДЗ введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Потеря связи с ПБ ДЗ-М | ПБ: Нет связи | ПБ: Нет связи |  | 13 | ПБ: Нет связи | LoseConnectPU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Нет связи", note: "Потеря связи с ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность ПБ ДЗ-М | ПБ: Неисправность | ПБ: Неисправность |  | 17 | ПБ: Неисправность | DefectPU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Неисправность", note: "Неисправность ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал пуска ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ПБ: Пуск ВОД1 | ПБ: Пуск ВОД1 |  | 13 | ПБ: Пуск ВОД1 | StartFOS1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Пуск ВОД1", note: "Сигнал пуска ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ПБ: Сраб. ВОД1 | ПБ: Сраб. ВОД1 |  | 14 | ПБ: Сраб. ВОД1 | OperateFOS1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Сраб. ВОД1", note: "Сигнал срабатывания ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал неисправности ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ПБ: Неиспр. ВОД1 | ПБ: Неиспр. ВОД1 |  | 16 | ПБ: Неиспр. ВОД1 | BreakFOS1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Неиспр. ВОД1", note: "Сигнал неисправности ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал пуска ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ПБ: Пуск ВОД2 | ПБ: Пуск ВОД2 |  | 13 | ПБ: Пуск ВОД2 | StartFOS2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Пуск ВОД2", note: "Сигнал пуска ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ПБ: Сраб. ВОД2 | ПБ: Сраб. ВОД2 |  | 14 | ПБ: Сраб. ВОД2 | OperateFOS2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Сраб. ВОД2", note: "Сигнал срабатывания ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал неисправности ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ПБ: Неиспр. ВОД2 | ПБ: Неиспр. ВОД2 |  | 16 | ПБ: Неиспр. ВОД2 | BreakFOS2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Неиспр. ВОД2", note: "Сигнал неисправности ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал пуска ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ПБ: Пуск ВОД3 | ПБ: Пуск ВОД3 |  | 13 | ПБ: Пуск ВОД3 | StartFOS3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Пуск ВОД3", note: "Сигнал пуска ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал срабатывания ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ПБ: Сраб. ВОД3 | ПБ: Сраб. ВОД3 |  | 14 | ПБ: Сраб. ВОД3 | OperateFOS3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Сраб. ВОД3", note: "Сигнал срабатывания ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал неисправности ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ПБ: Неиспр. ВОД3 | ПБ: Неиспр. ВОД3 |  | 16 | ПБ: Неиспр. ВОД3 | BreakFOS3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ПБ: Неиспр. ВОД3", note: "Сигнал неисправности ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Потеря связи с ПБ | Нет связи | Нет связи |  | 9 | Нет связи | PULoseConnect | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет связи", note: "Потеря связи с ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Неисправность ПБ | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | PUdefect | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | ВОД-1 ПБ ДЗ-М введен | ВОД1: Ввод | ВОД1: Ввод |  | 10 | ВОД1: Ввод | FOS1enable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД1: Ввод", note: "ВОД-1 ПБ ДЗ-М введен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-2 | ВОД-2 ПБ ДЗ-М введен | ВОД2: Ввод | ВОД2: Ввод |  | 10 | ВОД2: Ввод | FOS2enable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД2: Ввод", note: "ВОД-2 ПБ ДЗ-М введен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-3 | ВОД-3 ПБ ДЗ-М введен | ВОД3: Ввод | ВОД3: Ввод |  | 10 | ВОД3: Ввод | FOS3enable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД3: Ввод", note: "ВОД-3 ПБ ДЗ-М введен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | ПБ введен в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | Enable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "ПБ введен в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | ПБ оперативно выведен из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OperDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "ПБ оперативно выведен из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | Пуск ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ВОД1: Пуск | ВОД1: Пуск |  | 10 | ВОД1: Пуск | FOS1start | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД1: Пуск", note: "Пуск ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-2 | Пуск ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ВОД2: Пуск | ВОД2: Пуск |  | 10 | ВОД2: Пуск | FOS2start | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД2: Пуск", note: "Пуск ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-3 | Пуск ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ВОД3: Пуск | ВОД3: Пуск |  | 10 | ВОД3: Пуск | FOS3start | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД3: Пуск", note: "Пуск ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Пуск ВОД ПБ | Пуск ВОД | Пуск ВОД |  | 8 | Пуск ВОД | StartPU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTRC | ARCPTRC2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTRC2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ВОД", note: "Пуск ВОД ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | Неисправность ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ВОД1: Неисправность | ВОД1: Неисправность |  | 19 | ВОД1: Неисправность | FOS1fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД1: Неисправность", note: "Неисправность ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-2 | Неисправность ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ВОД2: Неисправность | ВОД2: Неисправность |  | 19 | ВОД2: Неисправность | FOS2fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД2: Неисправность", note: "Неисправность ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-3 | Неисправность ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ВОД3: Неисправность | ВОД3: Неисправность |  | 19 | ВОД3: Неисправность | FOS3fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД3: Неисправность", note: "Неисправность ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Неисправность ВОД ПБ | Неисправность ВОД | Неисправность ВОД |  | 17 | Неисправность ВОД | FaultPU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисправность ВОД", note: "Неисправность ВОД ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | Срабатывание ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ВОД1: Срабатывание | ВОД1: Срабатывание |  | 18 | ВОД1: Срабатывание | FOS1operate | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC1.FaDet | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SARC1.FaDet.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД1: Срабатывание", note: "Срабатывание ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-2 | Срабатывание ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ВОД2: Срабатывание | ВОД2: Срабатывание |  | 18 | ВОД2: Срабатывание | FOS2operate | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC2.FaDet | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SARC2.FaDet.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД2: Срабатывание", note: "Срабатывание ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-3 | Срабатывание ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ВОД3: Срабатывание | ВОД3: Срабатывание |  | 18 | ВОД3: Срабатывание | FOS3operate | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC3.FaDet | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SARC3.FaDet.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД3: Срабатывание", note: "Срабатывание ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Срабатывание ВОД ПБ | Срабатывание ВОД | Срабатывание ВОД |  | 16 | Срабатывание ВОД | OperatePU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTRC | ARCPTRC2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTRC2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание ВОД", note: "Срабатывание ВОД ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | Засвет ВОД-1 ПБ ДЗ-М | ВОД1: Засвет | ВОД1: Засвет |  | 12 | ВОД1: Засвет | FOS1flash | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД1: Засвет", note: "Засвет ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-2 | Засвет ВОД-2 ПБ ДЗ-М | ВОД2: Засвет | ВОД2: Засвет |  | 12 | ВОД2: Засвет | FOS2flash | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД2: Засвет", note: "Засвет ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-3 | Засвет ВОД-3 ПБ ДЗ-М | ВОД3: Засвет | ВОД3: Засвет |  | 12 | ВОД3: Засвет | FOS3flash | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ВОД3: Засвет", note: "Засвет ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Засвет ВОД ПБ | Засвет ВОД | Засвет ВОД |  | 10 | Засвет ВОД | FlashPU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Засвет ВОД", note: "Засвет ВОД ПБ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ВОД-1 | Счетчик дуговых замыканий ВОД1 | ВОД1: Счетчик | ВОД1: Счетчик |  | 13 | ВОД1: Счетчик | SARC1_FACntRs | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC1.FACntRs | INC | stVal | INT32 |  | ST | SARC1.FACntRs.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД1: Счетчик", note: "Счетчик дуговых замыканий ВОД1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-2 | Счетчик дуговых замыканий ВОД2 | ВОД2: Счетчик | ВОД2: Счетчик |  | 13 | ВОД2: Счетчик | SARC2_FACntRs | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC2.FACntRs | INC | stVal | INT32 |  | ST | SARC2.FACntRs.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД2: Счетчик", note: "Счетчик дуговых замыканий ВОД2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-3 | Счетчик дуговых замыканий ВОД3 | ВОД3: Счетчик | ВОД3: Счетчик |  | 13 | ВОД3: Счетчик | SARC3_FACntRs | INT32 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC3.FACntRs | INC | stVal | INT32 |  | ST | SARC3.FACntRs.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД3: Счетчик", note: "Счетчик дуговых замыканий ВОД3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-1 | Индикация поведения ВОД1 | ВОД1: Поведение | ВОД1: Поведение |  | 15 | ВОД1: Поведение | SARC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SARC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД1: Поведение", note: "Индикация поведения ВОД1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-1 | Индикация исправности ВОД1 | ВОД1: Исправность | ВОД1: Исправность |  | 17 | ВОД1: Исправность | SARC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SARC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД1: Исправность", note: "Индикация исправности ВОД1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-2 | Индикация поведения ВОД2 | ВОД2: Поведение | ВОД2: Поведение |  | 15 | ВОД2: Поведение | SARC2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SARC2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД2: Поведение", note: "Индикация поведения ВОД2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-2 | Индикация исправности ВОД2 | ВОД2: Исправность | ВОД2: Исправность |  | 17 | ВОД2: Исправность | SARC2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SARC2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД2: Исправность", note: "Индикация исправности ВОД2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-3 | Индикация поведения ВОД3 | ВОД3: Поведение | ВОД3: Поведение |  | 15 | ВОД3: Поведение | SARC3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SARC3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД3: Поведение", note: "Индикация поведения ВОД3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ВОД-3 | Индикация исправности ВОД3 | ВОД3: Исправность | ВОД3: Исправность |  | 17 | ВОД3: Исправность | SARC3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SARC | SARC3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SARC3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ВОД3: Исправность", note: "Индикация исправности ВОД3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  |  | Ввод/Вывод ПБ | Ввод ПБ | Ввод ПБ | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Ввод ПБ | EnaDisPU | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод ПБ", note: "Ввод/Вывод ПБ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Ввод/Вывод функции "Засвет" | Засвет | Засвет | 0 - Не предусмотрено, 1 - На сигнал, 2 - На блокировку ВОД | 6 | Засвет | EnaDisFlash | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD_ARCPTRC2_OffSignalBlock | [8 empty] | description: "Засвет", note: "Ввод/Вывод функции "Засвет"", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВОД-1 | Ввод/Вывод ВОД-1 ПБ ДЗ-М | Ввод ВОД1 | Ввод ВОД1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ввод ВОД1 | EnaDisFOS1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод ВОД1", note: "Ввод/Вывод ВОД-1 ПБ ДЗ-М", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВОД-2 | Ввод/Вывод ВОД-2 ПБ ДЗ-М | Ввод ВОД2 | Ввод ВОД2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ввод ВОД2 | EnaDisFOS2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод ВОД2", note: "Ввод/Вывод ВОД-2 ПБ ДЗ-М", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ВОД-3 | Ввод/Вывод ВОД-3 ПБ ДЗ-М | Ввод ВОД3 | Ввод ВОД3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ввод ВОД3 | EnaDisFOS3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод ВОД3", note: "Ввод/Вывод ВОД-3 ПБ ДЗ-М", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  |  | Выдержка времени на срабатывание функции "Засвет" | Tзасвет | Tзасвет |  | 7 | Tзасвет | Tflash | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tзасвет", note: "Выдержка времени на срабатывание функции "Засвет"", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ПБ
WeightCoefficient | 10
IsCoded | false
IEC61850Name | ARCTRC
FbVersion | 1