## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 1 | Ia ст.1 (1 гарм) | Ia ст.1 (1 гарм) |  | 16 | Ia ст.1 (1 гарм) | magIa_un_ct1 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia ст.1 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 1 | Ib ст.1 (1 гарм) | Ib ст.1 (1 гарм) |  | 16 | Ib ст.1 (1 гарм) | magIb_un_ct1 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib ст.1 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 1 | Ic ст.1 (1 гарм) | Ic ст.1 (1 гарм) |  | 16 | Ic ст.1 (1 гарм) | magIc_un_ct1 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic ст.1 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 2 | Ia ст.2 (1 гарм) | Ia ст.2 (1 гарм) |  | 16 | Ia ст.2 (1 гарм) | magIa_un_ct2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia ст.2 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 2 | Ib ст.2 (1 гарм) | Ib ст.2 (1 гарм) |  | 16 | Ib ст.2 (1 гарм) | magIb_un_ct2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib ст.2 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 2 | Ic ст.2 (1 гарм) | Ic ст.2 (1 гарм) |  | 16 | Ic ст.2 (1 гарм) | magIc_un_ct2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic ст.2 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 3 | Ia ст.3 (1 гарм) | Ia ст.3 (1 гарм) |  | 16 | Ia ст.3 (1 гарм) | magIa_un_ct3 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia ст.3 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 3 | Ib ст.3 (1 гарм) | Ib ст.3 (1 гарм) |  | 16 | Ib ст.3 (1 гарм) | magIb_un_ct3 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib ст.3 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 3 | Ic ст.3 (1 гарм) | Ic ст.3 (1 гарм) |  | 16 | Ic ст.3 (1 гарм) | magIc_un_ct3 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic ст.3 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 4 | Ia ст.4 (1 гарм) | Ia ст.4 (1 гарм) |  | 16 | Ia ст.4 (1 гарм) | magIa_un_ct4 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia ст.4 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 4 | Ib ст.4 (1 гарм) | Ib ст.4 (1 гарм) |  | 16 | Ib ст.4 (1 гарм) | magIb_un_ct4 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib ст.4 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 4 | Ic ст.4 (1 гарм) | Ic ст.4 (1 гарм) |  | 16 | Ic ст.4 (1 гарм) | magIc_un_ct4 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic ст.4 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 5 | Ia ст.5 (1 гарм) | Ia ст.5 (1 гарм) |  | 16 | Ia ст.5 (1 гарм) | magIa_un_ct5 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia ст.5 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 5 | Ib ст.5 (1 гарм) | Ib ст.5 (1 гарм) |  | 16 | Ib ст.5 (1 гарм) | magIb_un_ct5 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib ст.5 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 5 | Ic ст.5 (1 гарм) | Ic ст.5 (1 гарм) |  | 16 | Ic ст.5 (1 гарм) | magIc_un_ct5 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic ст.5 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТ | Оперативный вывод функции КЦТ | ОВ КЦТ | ОВ КЦТ |  | 6 | ОВ КЦТ | CTR_UIRZ_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТ", note: "Оперативный вывод функции КЦТ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст1 | Оперативный вывод КЦТст стороны 1 | ОВ КЦТст1 | ОВ КЦТст1 |  | 9 | ОВ КЦТст1 | RCTR1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТст1", note: "Оперативный вывод КЦТст стороны 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст2 | Оперативный вывод КЦТст стороны 2 | ОВ КЦТст2 | ОВ КЦТст2 |  | 9 | ОВ КЦТст2 | RCTR2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТст2", note: "Оперативный вывод КЦТст стороны 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст3 | Оперативный вывод КЦТст стороны 3 | ОВ КЦТст3 | ОВ КЦТст3 |  | 9 | ОВ КЦТст3 | RCTR3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТст3", note: "Оперативный вывод КЦТст стороны 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст4 | Оперативный вывод КЦТст стороны 4 | ОВ КЦТст4 | ОВ КЦТст4 |  | 9 | ОВ КЦТст4 | RCTR4_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТст4", note: "Оперативный вывод КЦТст стороны 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст5 | Оперативный вывод КЦТст стороны 5 | ОВ КЦТст5 | ОВ КЦТст5 |  | 9 | ОВ КЦТст5 | RCTR5_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КЦТст5", note: "Оперативный вывод КЦТст стороны 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | КЦТст1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст1 | Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | 10 | Пуск обрыв | RCTR1_StrBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск обрыв", note: "Пуск КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст1 | Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | 18 | Срабатывание обрыв | RCTR1_OpBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание обрыв", note: "Срабатывание КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст1 | Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | 15 | Пуск асимметрия | RCTR1_StrAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск асимметрия", note: "Пуск КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст1 | Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия |  | 16 | Сраб. асимметрия | RCTR1_OpAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR1.OpAsymCF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR1.OpAsymCF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Сраб. асимметрия", note: "Срабатывание КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | 10 | Пуск обрыв | RCTR2_StrBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск обрыв", note: "Пуск КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | 18 | Срабатывание обрыв | RCTR2_OpBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание обрыв", note: "Срабатывание КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | 15 | Пуск асимметрия | RCTR2_StrAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск асимметрия", note: "Пуск КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст2 | Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия |  | 16 | Сраб. асимметрия | RCTR2_OpAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR2.OpAsymCF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR2.OpAsymCF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Сраб. асимметрия", note: "Срабатывание КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | 10 | Пуск обрыв | RCTR3_StrBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск обрыв", note: "Пуск КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | 18 | Срабатывание обрыв | RCTR3_OpBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание обрыв", note: "Срабатывание КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | 15 | Пуск асимметрия | RCTR3_StrAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск асимметрия", note: "Пуск КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст3 | Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия |  | 16 | Сраб. асимметрия | RCTR3_OpAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR3.OpAsymCF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR3.OpAsymCF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Сраб. асимметрия", note: "Срабатывание КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | 10 | Пуск обрыв | RCTR4_StrBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск обрыв", note: "Пуск КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | 18 | Срабатывание обрыв | RCTR4_OpBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание обрыв", note: "Срабатывание КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | 15 | Пуск асимметрия | RCTR4_StrAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск асимметрия", note: "Пуск КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст4 | Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия |  | 16 | Сраб. асимметрия | RCTR4_OpAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR4.OpAsymCF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR4.OpAsymCF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Сраб. асимметрия", note: "Срабатывание КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RCTR5_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RCTR5_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | 10 | Пуск обрыв | RCTR5_StrBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск обрыв", note: "Пуск КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | 18 | Срабатывание обрыв | RCTR5_OpBrkCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание обрыв", note: "Срабатывание КЦТст при обрыве провода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | 15 | Пуск асимметрия | RCTR5_StrAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск асимметрия", note: "Пуск КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТст5 | Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия |  | 16 | Сраб. асимметрия | RCTR5_OpAsymCF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR5.OpAsymCF | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RCTR5.OpAsymCF.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Сраб. асимметрия", note: "Срабатывание КЦТст при асимметрии", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КЦТ | Срабатывание КЦТ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | CTR_UIRZ_CurCircFlt | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание КЦТ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст1 | Индикация поведения логического узла КЦТст1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТст1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст1 | Индикация исправности логического узла КЦТст1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТст1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст2 | Индикация поведения логического узла КЦТст2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТст2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст2 | Индикация исправности логического узла КЦТст2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТст2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст3 | Индикация поведения логического узла КЦТст3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТст3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст3 | Индикация исправности логического узла КЦТст3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТст3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст4 | Индикация поведения логического узла КЦТст4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТст4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст4 | Индикация исправности логического узла КЦТст4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТст4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст5 | Индикация поведения логического узла КЦТст5 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RCTR5_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR5.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RCTR5.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КЦТст5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КЦТст5 | Индикация исправности логического узла КЦТст5 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RCTR5_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | RCTR5.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RCTR5.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КЦТст5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КЦТст1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_обр_пров | RCTR1_EnaDis_ctbreak | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_обр_пров", note: "Режим контроля обрыва провода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном |  |  | 4 | Iном | RCTR1_Inom | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток токового входа терминала", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 5, step: 0.1, units: "А", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< |  | 4 | Iмин | RCTR1_Imin | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iмин", note: "Минимальное значение фазного тока", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< |  | 4 | Kсим | RCTR1_Ksym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсим", note: "Коэффициент симметрии", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.95, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> |  | 5 | LIсим | RCTR1_LIsym | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 2 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "LIсим", note: "Минимальная величина максимального из фазных токов", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 |  | 6 | Tобрыв | RCTR1_Tbrk | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tобрыв", note: "Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст1 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 |  | 5 | Tасим | RCTR1_Tasym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tасим", note: "Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_обр_пров | RCTR2_EnaDis_ctbreak | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_обр_пров", note: "Режим контроля обрыва провода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном |  |  | 4 | Iном | RCTR2_Inom | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток токового входа терминала", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 5, step: 0.1, units: "А", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< |  | 4 | Iмин | RCTR2_Imin | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iмин", note: "Минимальное значение фазного тока", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< |  | 4 | Kсим | RCTR2_Ksym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсим", note: "Коэффициент симметрии", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.95, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> |  | 5 | LIсим | RCTR2_LIsym | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 2 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "LIсим", note: "Минимальная величина максимального из фазных токов", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 |  | 6 | Tобрыв | RCTR2_Tbrk | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tобрыв", note: "Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст2 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 |  | 5 | Tасим | RCTR2_Tasym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tасим", note: "Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_обр_пров | RCTR3_EnaDis_ctbreak | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_обр_пров", note: "Режим контроля обрыва провода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном |  |  | 4 | Iном | RCTR3_Inom | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток токового входа терминала", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 5, step: 0.1, units: "А", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< |  | 4 | Iмин | RCTR3_Imin | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iмин", note: "Минимальное значение фазного тока", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< |  | 4 | Kсим | RCTR3_Ksym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсим", note: "Коэффициент симметрии", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.95, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> |  | 5 | LIсим | RCTR3_LIsym | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 2 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "LIсим", note: "Минимальная величина максимального из фазных токов", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 |  | 6 | Tобрыв | RCTR3_Tbrk | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tобрыв", note: "Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст3 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 |  | 5 | Tасим | RCTR3_Tasym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tасим", note: "Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_обр_пров | RCTR4_EnaDis_ctbreak | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_обр_пров", note: "Режим контроля обрыва провода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном |  |  | 4 | Iном | RCTR4_Inom | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток токового входа терминала", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 5, step: 0.1, units: "А", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< |  | 4 | Iмин | RCTR4_Imin | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iмин", note: "Минимальное значение фазного тока", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< |  | 4 | Kсим | RCTR4_Ksym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсим", note: "Коэффициент симметрии", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.95, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> |  | 5 | LIсим | RCTR4_LIsym | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 2 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "LIсим", note: "Минимальная величина максимального из фазных токов", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 |  | 6 | Tобрыв | RCTR4_Tbrk | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tобрыв", note: "Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст4 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 |  | 5 | Tасим | RCTR4_Tasym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tасим", note: "Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RCTR5_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_обр_пров | RCTR5_EnaDis_ctbreak | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_обр_пров", note: "Режим контроля обрыва провода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном |  |  | 4 | Iном | RCTR5_Inom | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.2 | 5 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток токового входа терминала", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 5, step: 0.1, units: "А", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< |  | 4 | Iмин | RCTR5_Imin | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iмин", note: "Минимальное значение фазного тока", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 1, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< |  | 4 | Kсим | RCTR5_Ksym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | о.е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсим", note: "Коэффициент симметрии", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 0.95, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> |  | 5 | LIсим | RCTR5_LIsym | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.01 | 2 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "LIсим", note: "Минимальная величина максимального из фазных токов", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 |  | 6 | Tобрыв | RCTR5_Tbrk | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tобрыв", note: "Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КЦТст5 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 |  | 5 | Tасим | RCTR5_Tasym | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | с | 0 | 100 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tасим", note: "Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100, step: 0.01, units: "с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КЦТ
WeightCoefficient | 30
IsCoded | false
IEC61850Name | CTR_UIRZ
FbVersion | 1