## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛОВ | Оперативный вывод функции ЛОВ | ОВ ЛОВ | ОВ ЛОВ |  | 6 | ОВ ЛОВ | LVLINONOFFLGC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛОВ", note: "Оперативный вывод функции ЛОВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РЗ | Оперативный вывод ЛО РЗ | ОВ ЛО РЗ | ОВ ЛО РЗ |  | 8 | ОВ ЛО РЗ | OFFPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛО РЗ", note: "Оперативный вывод ЛО РЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ДЗ-фф | Сраб ДЗ-фф 1ст. | Сраб ДЗ-фф 1ст. |  | 15 | Сраб ДЗ-фф 1ст. | OpPP1PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДЗ-фф 1ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ДЗ-фф | Сраб ДЗ-фф 2ст. | Сраб ДЗ-фф 2ст. |  | 15 | Сраб ДЗ-фф 2ст. | OpPP2PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДЗ-фф 2ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 3 ступени ДЗ-фф | Сраб ДЗ-фф 3ст. | Сраб ДЗ-фф 3ст. |  | 15 | Сраб ДЗ-фф 3ст. | OpPP3PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДЗ-фф 3ст.", note: "Срабатывание 3 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ДЗ-фз | Сраб ДЗ-фз 1ст. | Сраб ДЗ-фз 1ст. |  | 16 | Сраб ДЗ-фз 1ст. | OpPE1PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДЗ-фз 1ст. ", note: "Срабатывание 1 ступени ДЗ-фз", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ДЗ-фз | Сраб ДЗ-фз 2ст. | Сраб ДЗ-фз 2ст. |  | 15 | Сраб ДЗ-фз 2ст. | OpPE2PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДЗ-фз 2ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ДЗ-фз", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ВыхЛогНЗОЗЗ | Сраб ВыхЛогНЗОЗЗ | Сраб ВыхЛогНЗОЗЗ |  | 16 | Сраб ВыхЛогНЗОЗЗ | OpLVTRSDE | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ВыхЛогНЗОЗЗ", note: "Срабатывание ВыхЛогНЗОЗЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ТЗНП | Сраб ТЗНП 1 ст. | Сраб ТЗНП 1 ст. |  | 15 | Сраб ТЗНП 1 ст. | OpZSTOC1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ТЗНП 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ТЗНП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ТЗНП | Сраб ТЗНП 2 ст. | Сраб ТЗНП 2 ст. |  | 15 | Сраб ТЗНП 2 ст. | OpZSTOC2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ТЗНП 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ТЗНП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ТО | Сраб ТО | Сраб ТО |  | 7 | Сраб ТО | OpPPTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ТО", note: "Срабатывание ТО", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени МТЗ | Сраб МТЗ 1 ст. | Сраб МТЗ 1 ст. |  | 14 | Сраб МТЗ 1 ст. | OpPVOC1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб МТЗ 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени МТЗ | Сраб МТЗ 2 ст. | Сраб МТЗ 2 ст. |  | 14 | Сраб МТЗ 2 ст. | OpPVOC2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб МТЗ 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 3 ступени МТЗ | Сраб МТЗ 3 ст. | Сраб МТЗ 3 ст. |  | 14 | Сраб МТЗ 3 ст. | OpPVOC3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб МТЗ 3 ст.", note: "Срабатывание 3 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЗОП | Сраб ЗОП | Сраб ЗОП |  | 8 | Сраб ЗОП | OpNSTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗОП", note: "Срабатывание ЗОП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АУ | Сраб АУ | Сраб АУ |  | 7 | Сраб АУ | OpAUAPSSU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб АУ", note: "Срабатывание АУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЗП | Сраб ЗП | Сраб ЗП |  | 7 | Сраб ЗП | OpAUTOVC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗП", note: "Срабатывание ЗП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ГСОЗЗ | Сраб ГСОЗЗ | Сраб ГСОЗЗ |  | 10 | Сраб ГСОЗЗ | OpLVSDE | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ГСОЗЗ", note: "Срабатывание ГСОЗЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЛО ГЗоткл | Сраб ЛО ГЗоткл | Сраб ЛО ГЗоткл |  | 14 | Сраб ЛО ГЗоткл | OpTTRGASLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЛО ГЗоткл", note: "Срабатывание ЛО ГЗоткл", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЛО ГЗсигн | Сраб ЛО ГЗсигн | Сраб ЛО ГЗсигн |  | 14 | Сраб ЛО ГЗсигн | OpTALMGASLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЛО ГЗсигн", note: "Срабатывание ЛО ГЗсигн", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ДТм | Сраб ДТм | Сраб ДТм |  | 8 | Сраб ДТм | OpOILPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДТм", note: "Срабатывание ДТм", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ДТо | Сраб ДТо | Сраб ДТо |  | 8 | Сраб ДТо | OpWINPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ДТо", note: "Срабатывание ДТо", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЛО РД | Сраб ЛО РД | Сраб ЛО РД |  | 10 | Сраб ЛО РД | OpVLVPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЛО РД", note: "Срабатывание ЛО РД", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативное ускорение ДЗ | ОУ ДЗ | ОУ ДЗ |  | 5 | ОУ ДЗ | OpOUADISPSSU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОУ ДЗ", note: "Оперативное ускорение ДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативное ускорение ТЗНП | ОУ ТЗНП | ОУ ТЗНП |  | 7 | ОУ ТЗНП | OpOUATOCZSPSSU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОУ ТЗНП", note: "Оперативное ускорение ТЗНП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативное ускорение МТЗ | ОУ МТЗ | ОУ МТЗ |  | 6 | ОУ МТЗ | OpOUATOCPSSU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОУ МТЗ", note: "Оперативное ускорение МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ЗПЧ | Сраб ЗПЧ 1 ст. | Сраб ЗПЧ 1 ст. |  | 14 | Сраб ЗПЧ 1 ст. | OpPTOF1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗПЧ 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ЗПЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ЗПЧ | Сраб ЗПЧ 2 ст. | Сраб ЗПЧ 2 ст. |  | 14 | Сраб ЗПЧ 2 ст. | OpPTOF2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗПЧ 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ЗПЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ЗИЧ | Сраб ЗИЧ 1 ст. | Сраб ЗИЧ 1 ст. |  | 14 | Сраб ЗИЧ 1 ст. | OpPFRC1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗИЧ 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ЗИЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ЗИЧ | Сраб ЗИЧ 2 ст. | Сраб ЗИЧ 2 ст. |  | 14 | Сраб ЗИЧ 2 ст. | OpPFRC2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗИЧ 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ЗИЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ЗСЧ | Сраб ЗСЧ 1 ст. | Сраб ЗСЧ 1 ст. |  | 14 | Сраб ЗСЧ 1 ст. | OpPTUF1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗСЧ 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ЗСЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ЗСЧ | Сраб ЗСЧ 2 ст. | Сраб ЗСЧ 2 ст. |  | 14 | Сраб ЗСЧ 2 ст. | OpPTUF2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗСЧ 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ЗСЧ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЗДЗ | Сраб ЗДЗ | Сраб ЗДЗ |  | 8 | Сраб ЗДЗ | OpARC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗДЗ", note: "Срабатывание ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ЗМН | Сраб ЗМН 1 ст. | Сраб ЗМН 1 ст. |  | 14 | Сраб ЗМН 1 ст. | OpPTUV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗМН 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ЗМН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ЗМН | Сраб ЗМН 2 ст. | Сраб ЗМН 2 ст. |  | 14 | Сраб ЗМН 2 ст. | OpPTUV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗМН 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ЗМН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 1 ступени ЗПН | Сраб ЗПН 1 ст. | Сраб ЗПН 1 ст. |  | 14 | Сраб ЗПН 1 ст. | OpPTOV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗПН 1 ст.", note: "Срабатывание 1 ступени ЗПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание 2 ступени ЗПН | Сраб ЗПН 2 ст. | Сраб ЗПН 2 ст. |  | 14 | Сраб ЗПН 2 ст. | OpPTOV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб ЗПН 2 ст.", note: "Срабатывание 2 ступени ЗПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение внешнее 1 | Откл. внешнее 1 | Откл. внешнее 1 |  | 15 | Откл. внешнее 1 | OutTrip1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл. внешнее 1", note: "Отключение внешнее 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение внешнее 2 | Откл. внешнее 2 | Откл. внешнее 2 |  | 15 | Откл. внешнее 2 | OutTrip2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл. внешнее 2", note: "Отключение внешнее 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение внешнее 3 | Откл. внешнее 3 | Откл. внешнее 3 |  | 15 | Откл. внешнее 3 | OutTrip3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл. внешнее 3", note: "Отключение внешнее 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение внешнее 4 | Откл. внешнее 4 | Откл. внешнее 4 |  | 15 | Откл. внешнее 4 | OutTrip4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл. внешнее 4", note: "Отключение внешнее 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛОВ | Оперативный вывод ПА | ОВ ПА | ОВ ПА |  | 5 | ОВ ПА | PTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ПА", note: "Оперативный вывод ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Отключение от ПА | Отключение от ПА |  | 16 | Отключение от ПА | OpFrmECA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Отключение от ПА", note: "Сигнал отключения от противоаварийной автоматики", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка команд ПА | Блок. команд ПА | Блок. команд ПА |  | 15 | Блок. команд ПА | CmdBlkECA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Блок. команд ПА", note: "Блокировка команд ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель аварийно отключен | В авар. отключен | В авар. отключен |  | 16 | В авар. отключен | CBFailureTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "В авар. отключен", note: "Выключатель аварийно отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реле фиксации включенного положения выключателя | РФК | РФК |  | 3 | РФК | FixingContacts | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "РФК", note: "Реле фиксации включенного положения выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Включение от ПА | Включение от ПА |  | 15 | Включение от ПА | ClsFrmECA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Включение от ПА", note: "Сигнал включения от противоаварийной автоматики", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал блокировки включения от функции КСВ | Блок вкл. от КСВ | Блок вкл. от КСВ |  | 16 | Блок вкл. от КСВ | BlkToClsFrmLVCBSUP | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Блок вкл. от КСВ", note: "Сигнал блокировки включения от функции КСВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ввод от АПВ | Ввод от АПВ | Ввод от АПВ |  | 11 | Ввод от АПВ | RREC_Enabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ввод от АПВ", note: "Ввод от АПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от АЧР | Откл АЧР | Откл АЧР |  | 8 | Откл АЧР | OpECAPTUF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл АЧР", note: "Отключение от АЧР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УРОВ «на себя» | Сраб УРОВ «на себя» | Сраб УРОВ «на себя» |  | 19 | Сраб УРОВ «на себя» | OpInTPBRF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб УРОВ «на себя»", note: "Срабатывание УРОВ «на себя»", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | ЛО РЗ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OFFPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РЗ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OFFPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РЗ | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | OFFPTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | OFFPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OFFPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РЗ | Отключить | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | OFFPTRC1_Tr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | OFFPTRC1.Tr | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OFFPTRC1.Tr.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ПА | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ECAPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ПА | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ECAPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ПА | Отключение | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | ECAPTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | ECAPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ПА | Отключить | Отключить | Отключить |  | 9 | Отключить | ECAPTRC1_Tr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | ECAPTRC1.Tr | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ECAPTRC1.Tr.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключить", note: "Отключить", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛВ ПА | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ONPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛВ ПА | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ONPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛВ ПА | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ONPTRC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛВ ПА | Включить | Включить | Включить |  | 8 | Включить | ONPTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBONPTRC | ONPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ONPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Включить", note: "Включить", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЗАПВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RBRE1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЗАПВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RBRE1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЗАПВ | Запрет АПВ | Запрет АПВ | Запрет АПВ |  | 10 | Запрет АПВ | RBRE1_RecBlk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.BlkOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RBRE1.BlkOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Запрет АПВ", note: "Запрет АПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РЗ | Индикация поведения логического узла ЛО РЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OFFPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | OFFPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OFFPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО РЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РЗ | Индикация исправности логического узла ЛО РЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OFFPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | OFFPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OFFPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО РЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ПА | Индикация поведения логического узла ЛО ПА | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ECAPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | ECAPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ECAPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ПА | Индикация исправности логического узла ЛО ПА | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ECAPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBPTRC | ECAPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ECAPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛВ ПА | Индикация поведения логического узла ЛВ ПА | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ONPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBONPTRC | ONPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ONPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛВ ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛВ ПА | Индикация исправности логического узла ЛВ ПА | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ONPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CBONPTRC | ONPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ONPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛВ ПА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЗАПВ | Индикация поведения логического узла ЗАПВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RBRE1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RBRE1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗАПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЗАПВ | Индикация исправности логического узла ЗАПВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RBRE1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RBRE1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗАПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЛО РЗ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OFFPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО РЗ | Длительность импульса | Tимп | Т1 |  | 4 | Tимп | OFFPTRC1_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tимп", note: "Длительность импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ПА | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ECAPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ПА | Длительность импульса | Tимп | Т1 |  | 4 | Tимп | ECAPTRC1_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tимп", note: "Длительность импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛВ ПА | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ONPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛВ ПА | Тип пуска | Тип_пуска | SGF2 | 0 - Внешний, 1 - Внутренний | 9 | Тип_пуска | ONPTRC1_TypeOfStr | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | External_Internal | [8 empty] | description: "Тип_пуска", note: "Тип пуска", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛВ ПА | Выдержка времени срабатывания | Тср | Т1 |  | 3 | Тср | ONPTRC1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | RBRE1_PP1PDIS_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPDIS1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPDIS1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ДЗфф_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | RBRE1_PP2PDIS_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPDIS2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPDIS2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ДЗфф_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | RBRE1_PP3PDIS_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPDIS3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPDIS3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ДЗфф_3ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | RBRE1_PE1PDIS_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PEDIS1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PEDIS1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ДЗфз_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | RBRE1_PE2PDIS_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PEDIS2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PEDIS2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ДЗфз_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | RBRE1_LVTRSDE_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.SDE | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.SDE.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_НЗОЗЗ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | RBRE1_ZSTOC1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.ZSTOC1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.ZSTOC1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ТЗНП_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 16 | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | RBRE1_ZSTOC2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.ZSTOC2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.ZSTOC2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ТЗНП_2ст ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ТО | ЗапАПВ_ТО | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | ЗапАПВ_ТО | RBRE1_PPTOC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPTOC1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPTOC1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ТО", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ТО", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | RBRE1_PVOC1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPTOC2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPTOC2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_МТЗ_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | RBRE1_PVOC2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPTOC3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPTOC3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_МТЗ_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | RBRE1_PVOC3_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PPTOC4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PPTOC4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_МТЗ_3ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ЗОП | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | ЗапАПВ_ЗОП | RBRE1_NSTOC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.PhsB | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.PhsB.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗОП", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_АУ | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | ЗапАПВ_АУ | RBRE1_AUAPSSU_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVLINRBRE | RBRE1.AUA | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | RBRE1.AUA.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_АУ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ЗП | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | ЗапАПВ_ЗП | RBRE1_AUTOVC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗП", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ | ЗапАПВ_ГСОЗЗ | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | ЗапАПВ_ГСОЗЗ | RBRE1_LVSDE_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ГСОЗЗ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл | ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл | RBRE1_TTRGASLGC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн | ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн | RBRE1_TALMGASLGC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | RBRE1_OILPTRC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Сраб_ДТм", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | RBRE1_WINPTRC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Сраб_ДТо", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД | RBRE1_VLVPTRC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | RBRE1_OUADISPSSU_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ОУ_ДЗ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | RBRE1_OUATOCZSPSSU_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | RBRE1_OUATOCPSSU_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ОУ_МТЗ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст | RBRE1_PTOF1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст | RBRE1_PTOF2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст | RBRE1_PFRC1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст | RBRE1_PFRC2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст | RBRE1_PTUF1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст | RBRE1_PTUF2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР | ЗапАПВ_АЧР | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | ЗапАПВ_АЧР | RBRE1_ECAPTUF_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_АЧР", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ЗДЗ | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | ЗапАПВ_ЗДЗ | RBRE1_ARC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗДЗ", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | RBRE1_PTUV1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗМН_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | RBRE1_PTUV2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗМН_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_1ст | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗПН_1ст | RBRE1_PTOV1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗПН_1ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_2ст | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | ЗапАПВ_ЗПН_2ст | RBRE1_PTOV2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_ЗПН_2ст", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 19 | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | RBRE1_TPBRFOpIn_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_УРОВ_на_себя", note: "Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя»", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА | ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА | RBRE1_ECAPTRC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | RBRE1_OutTrip1_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Откл_внеш_1", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | RBRE1_OutTrip2_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Откл_внеш_2", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | RBRE1_OutTrip3_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Откл_внеш_3", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗАПВ | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | RBRE1_OutTrip4_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "ЗапАПВ_Откл_внеш_4", note: "Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЛОВ
WeightCoefficient | 537
IsCoded | false
IEC61850Name | LVLINONOFFLGC
FbVersion | 2