## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МУВ | Оперативный вывод функции МУВ | ОВ МУВ | ОВ МУВ |  | 6 | ОВ МУВ | RACT_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МУВ", note: "Оперативный вывод функции МУВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сброс МУВ | Сброс МУВ | Сброс МУВ |  | 9 | Сброс МУВ | RACT_RstRACT | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сброс МУВ", note: "Сброс МУВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание САЧР | САЧР: Сраб | САЧР: Сраб |  | 10 | САЧР: Сраб | ADDPTUF_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "САЧР: Сраб", note: "Срабатывание САЧР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР1 1 | АЧР1 1: Сраб | АЧР1 1: Сраб |  | 12 | АЧР1 1: Сраб | ECA1PTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР1 1: Сраб", note: "Срабатывание АЧР1 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР1 2 | АЧР1 2: Сраб | АЧР1 2: Сраб |  | 12 | АЧР1 2: Сраб | ECA1PTUF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР1 2: Сраб", note: "Срабатывание АЧР1 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР1 3 | АЧР1 3: Сраб | АЧР1 3: Сраб |  | 12 | АЧР1 3: Сраб | ECA1PTUF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР1 3: Сраб", note: "Срабатывание АЧР1 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР1 4 | АЧР1 4: Сраб | АЧР1 4: Сраб |  | 12 | АЧР1 4: Сраб | ECA1PTUF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР1 4: Сраб", note: "Срабатывание АЧР1 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР2 1 | АЧР2 1: Сраб | АЧР2 1: Сраб |  | 12 | АЧР2 1: Сраб | ECA2PTUF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР2 1: Сраб", note: "Срабатывание АЧР2 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР2 2 | АЧР2 2: Сраб | АЧР2 2: Сраб |  | 12 | АЧР2 2: Сраб | ECA2PTUF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР2 2: Сраб", note: "Срабатывание АЧР2 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР2 3 | АЧР2 3: Сраб | АЧР2 3: Сраб |  | 12 | АЧР2 3: Сраб | ECA2PTUF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР2 3: Сраб", note: "Срабатывание АЧР2 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АЧР2 4 | АЧР2 4: Сраб | АЧР2 4: Сраб |  | 12 | АЧР2 4: Сраб | ECA2PTUF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АЧР2 4: Сраб", note: "Срабатывание АЧР2 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЧАПВ1 | ЧАПВ1: Сраб | ЧАПВ1: Сраб |  | 11 | ЧАПВ1: Сраб | ECAPTOF1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЧАПВ1: Сраб", note: "Срабатывание ЧАПВ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЧАПВ2 | ЧАПВ2: Сраб | ЧАПВ2: Сраб |  | 11 | ЧАПВ2: Сраб | ECAPTOF2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЧАПВ2: Сраб", note: "Срабатывание ЧАПВ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЧАПВ3 | ЧАПВ3: Сраб | ЧАПВ3: Сраб |  | 11 | ЧАПВ3: Сраб | ECAPTOF3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЧАПВ3: Сраб", note: "Срабатывание ЧАПВ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание ЧАПВ4 | ЧАПВ4: Сраб | ЧАПВ4: Сраб |  | 11 | ЧАПВ4: Сраб | ECAPTOF4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЧАПВ4: Сраб", note: "Срабатывание ЧАПВ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АОСН1 | АОСН1: Сраб | АОСН1: Сраб |  | 11 | АОСН1: Сраб | ECARTUV1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АОСН1: Сраб", note: "Срабатывание АОСН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АОСН2 | АОСН2: Сраб | АОСН2: Сраб |  | 11 | АОСН2: Сраб | ECARTUV2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АОСН2: Сраб", note: "Срабатывание АОСН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АОСН3 | АОСН3: Сраб | АОСН3: Сраб |  | 11 | АОСН3: Сраб | ECARTUV3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АОСН3: Сраб", note: "Срабатывание АОСН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ1 АОСН | УВ1 АОСН: Сраб | УВ1 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ1 АОСН: Сраб | ECARACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ1 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ1 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ2 АОСН | УВ2 АОСН: Сраб | УВ2 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ2 АОСН: Сраб | ECARACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ2 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ2 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ3 АОСН | УВ3 АОСН: Сраб | УВ3 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ3 АОСН: Сраб | ECARACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ3 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ3 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ4 АОСН | УВ4 АОСН: Сраб | УВ4 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ4 АОСН: Сраб | ECARACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ4 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ4 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ5 АОСН | УВ5 АОСН: Сраб | УВ5 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ5 АОСН: Сраб | ECARACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ5 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ5 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ6 АОСН | УВ6 АОСН: Сраб | УВ6 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ6 АОСН: Сраб | ECARACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ6 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ6 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ7 АОСН | УВ7 АОСН: Сраб | УВ7 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ7 АОСН: Сраб | ECARACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ7 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ7 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ8 АОСН | УВ8 АОСН: Сраб | УВ8 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ8 АОСН: Сраб | ECARACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ8 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ8 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ9 АОСН | УВ9 АОСН: Сраб | УВ9 АОСН: Сраб |  | 14 | УВ9 АОСН: Сраб | ECARACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ9 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ9 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ10 АОСН | УВ10 АОСН: Сраб | УВ10 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ10 АОСН: Сраб | ECARACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ10 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ10 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ11 АОСН | УВ11 АОСН: Сраб | УВ11 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ11 АОСН: Сраб | ECARACT11_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ11 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ11 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ12 АОСН | УВ12 АОСН: Сраб | УВ12 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ12 АОСН: Сраб | ECARACT12_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ12 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ12 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ13 АОСН | УВ13 АОСН: Сраб | УВ13 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ13 АОСН: Сраб | ECARACT13_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ13 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ13 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ14 АОСН | УВ14 АОСН: Сраб | УВ14 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ14 АОСН: Сраб | ECARACT14_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ14 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ14 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ15 АОСН | УВ15 АОСН: Сраб | УВ15 АОСН: Сраб |  | 15 | УВ15 АОСН: Сраб | ECARACT15_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ15 АОСН: Сраб", note: "Срабатывание УВ15 АОСН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АПВН1 | АПВН1: Сраб | АПВН1: Сраб |  | 11 | АПВН1: Сраб | RECRTOV1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АПВН1: Сраб", note: "Срабатывание АПВН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АПВН2 | АПВН2: Сраб | АПВН2: Сраб |  | 11 | АПВН2: Сраб | RECRTOV2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АПВН2: Сраб", note: "Срабатывание АПВН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание АПВН3 | АПВН3: Сраб | АПВН3: Сраб |  | 11 | АПВН3: Сраб | RECRTOV3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "АПВН3: Сраб", note: "Срабатывание АПВН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ1 АПВН | УВ1 АПВН: Сраб | УВ1 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ1 АПВН: Сраб | RECRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ1 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ1 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ2 АПВН | УВ2 АПВН: Сраб | УВ2 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ2 АПВН: Сраб | RECRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ2 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ2 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ3 АПВН | УВ3 АПВН: Сраб | УВ3 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ3 АПВН: Сраб | RECRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ3 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ3 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ4 АПВН | УВ4 АПВН: Сраб | УВ4 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ4 АПВН: Сраб | RECRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ4 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ4 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ5 АПВН | УВ5 АПВН: Сраб | УВ5 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ5 АПВН: Сраб | RECRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ5 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ5 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ6 АПВН | УВ6 АПВН: Сраб | УВ6 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ6 АПВН: Сраб | RECRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ6 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ6 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ7 АПВН | УВ7 АПВН: Сраб | УВ7 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ7 АПВН: Сраб | RECRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ7 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ7 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ8 АПВН | УВ8 АПВН: Сраб | УВ8 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ8 АПВН: Сраб | RECRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ8 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ8 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ9 АПВН | УВ9 АПВН: Сраб | УВ9 АПВН: Сраб |  | 14 | УВ9 АПВН: Сраб | RECRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ9 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ9 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ10 АПВН | УВ10 АПВН: Сраб | УВ10 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ10 АПВН: Сраб | RECRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ10 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ10 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ11 АПВН | УВ11 АПВН: Сраб | УВ11 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ11 АПВН: Сраб | RECRACT11_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ11 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ11 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ12 АПВН | УВ12 АПВН: Сраб | УВ12 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ12 АПВН: Сраб | RECRACT12_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ12 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ12 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ13 АПВН | УВ13 АПВН: Сраб | УВ13 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ13 АПВН: Сраб | RECRACT13_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ13 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ13 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ14 АПВН | УВ14 АПВН: Сраб | УВ14 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ14 АПВН: Сраб | RECRACT14_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ14 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ14 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ15 АПВН | УВ15 АПВН: Сраб | УВ15 АПВН: Сраб |  | 15 | УВ15 АПВН: Сраб | RECRACT15_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ15 АПВН: Сраб", note: "Срабатывание УВ15 АПВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН1 | УВ ОН1: Сраб | УВ ОН1: Сраб |  | 12 | УВ ОН1: Сраб | JNTRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН1: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН2 | УВ ОН2: Сраб | УВ ОН2: Сраб |  | 12 | УВ ОН2: Сраб | JNTRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН2: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН3 | УВ ОН3: Сраб | УВ ОН3: Сраб |  | 12 | УВ ОН3: Сраб | JNTRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН3: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН4 | УВ ОН4: Сраб | УВ ОН4: Сраб |  | 12 | УВ ОН4: Сраб | JNTRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН4: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН5 | УВ ОН5: Сраб | УВ ОН5: Сраб |  | 12 | УВ ОН5: Сраб | JNTRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН5: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН6 | УВ ОН6: Сраб | УВ ОН6: Сраб |  | 12 | УВ ОН6: Сраб | JNTRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН6: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН7 | УВ ОН7: Сраб | УВ ОН7: Сраб |  | 12 | УВ ОН7: Сраб | JNTRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН7: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН8 | УВ ОН8: Сраб | УВ ОН8: Сраб |  | 12 | УВ ОН8: Сраб | JNTRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН8: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН9 | УВ ОН9: Сраб | УВ ОН9: Сраб |  | 12 | УВ ОН9: Сраб | JNTRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН9: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ОН10 | УВ ОН10: Сраб | УВ ОН10: Сраб |  | 13 | УВ ОН10: Сраб | JNTRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН10: Сраб", note: "Срабатывание УВ ОН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН1 | УВ ЦВН1: Сраб | УВ ЦВН1: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН1: Сраб | RALL_RECRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН1: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН2 | УВ ЦВН2: Сраб | УВ ЦВН2: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН2: Сраб | RALL_RECRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН2: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН3 | УВ ЦВН3: Сраб | УВ ЦВН3: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН3: Сраб | RALL_RECRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН3: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН4 | УВ ЦВН4: Сраб | УВ ЦВН4: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН4: Сраб | RALL_RECRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН4: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН5 | УВ ЦВН5: Сраб | УВ ЦВН5: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН5: Сраб | RALL_RECRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН5: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН6 | УВ ЦВН6: Сраб | УВ ЦВН6: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН6: Сраб | RALL_RECRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН6: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН7 | УВ ЦВН7: Сраб | УВ ЦВН7: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН7: Сраб | RALL_RECRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН7: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН8 | УВ ЦВН8: Сраб | УВ ЦВН8: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН8: Сраб | RALL_RECRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН8: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН9 | УВ ЦВН9: Сраб | УВ ЦВН9: Сраб |  | 13 | УВ ЦВН9: Сраб | RALL_RECRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН9: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УВ ЦВН10 | УВ ЦВН10: Сраб | УВ ЦВН10: Сраб |  | 14 | УВ ЦВН10: Сраб | RALL_RECRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН10: Сраб", note: "Срабатывание УВ ЦВН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 1 | Вход 1 | Вход 1 |  | 6 | Вход 1 | Input1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 1", note: "Вход 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 2 | Вход 2 | Вход 2 |  | 6 | Вход 2 | Input2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 2", note: "Вход 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 3 | Вход 3 | Вход 3 |  | 6 | Вход 3 | Input3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 3", note: "Вход 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 4 | Вход 4 | Вход 4 |  | 6 | Вход 4 | Input4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 4", note: "Вход 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 5 | Вход 5 | Вход 5 |  | 6 | Вход 5 | Input5 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 5", note: "Вход 5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 6 | Вход 6 | Вход 6 |  | 6 | Вход 6 | Input6 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 6", note: "Вход 6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 7 | Вход 7 | Вход 7 |  | 6 | Вход 7 | Input7 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 7", note: "Вход 7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 8 | Вход 8 | Вход 8 |  | 6 | Вход 8 | Input8 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 8", note: "Вход 8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 9 | Вход 9 | Вход 9 |  | 6 | Вход 9 | Input9 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 9", note: "Вход 9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вход 10 | Вход 10 | Вход 10 |  | 7 | Вход 10 | Input10 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вход 10", note: "Вход 10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ1 | Оперативный вывод ЛФ УВ1 | ОВ ЛФ УВ1 | ОВ ЛФ УВ1 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ1 | OUTRACT1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ1", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ1 | Перевод ЛФ УВ1 на сигнал | ЛФ УВ1 на сигн | ЛФ УВ1 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ1 на сигн | OUTRACT1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ1 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ1 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ2 | Оперативный вывод ЛФ УВ2 | ОВ ЛФ УВ2 | ОВ ЛФ УВ2 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ2 | OUTRACT2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ2", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ2 | Перевод ЛФ УВ2 на сигнал | ЛФ УВ2 на сигн | ЛФ УВ2 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ2 на сигн | OUTRACT2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ2 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ2 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ3 | Оперативный вывод ЛФ УВ3 | ОВ ЛФ УВ3 | ОВ ЛФ УВ3 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ3 | OUTRACT3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ3", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ3 | Перевод ЛФ УВ3 на сигнал | ЛФ УВ3 на сигн | ЛФ УВ3 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ3 на сигн | OUTRACT3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ3 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ3 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ4 | Оперативный вывод ЛФ УВ4 | ОВ ЛФ УВ4 | ОВ ЛФ УВ4 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ4 | OUTRACT4_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ4", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ4 | Перевод ЛФ УВ4 на сигнал | ЛФ УВ4 на сигн | ЛФ УВ4 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ4 на сигн | OUTRACT4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ4 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ4 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ5 | Оперативный вывод ЛФ УВ5 | ОВ ЛФ УВ5 | ОВ ЛФ УВ5 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ5 | OUTRACT5_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ5", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ5 | Перевод ЛФ УВ5 на сигнал | ЛФ УВ5 на сигн | ЛФ УВ5 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ5 на сигн | OUTRACT5_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ5 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ5 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ6 | Оперативный вывод ЛФ УВ6 | ОВ ЛФ УВ6 | ОВ ЛФ УВ6 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ6 | OUTRACT6_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ6", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ6 | Перевод ЛФ УВ6 на сигнал | ЛФ УВ6 на сигн | ЛФ УВ6 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ6 на сигн | OUTRACT6_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ6 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ6 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ7 | Оперативный вывод ЛФ УВ7 | ОВ ЛФ УВ7 | ОВ ЛФ УВ7 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ7 | OUTRACT7_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ7", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ7 | Перевод ЛФ УВ7 на сигнал | ЛФ УВ7 на сигн | ЛФ УВ7 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ7 на сигн | OUTRACT7_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ7 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ7 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ8 | Оперативный вывод ЛФ УВ8 | ОВ ЛФ УВ8 | ОВ ЛФ УВ8 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ8 | OUTRACT8_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ8", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ8 | Перевод ЛФ УВ8 на сигнал | ЛФ УВ8 на сигн | ЛФ УВ8 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ8 на сигн | OUTRACT8_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ8 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ8 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ9 | Оперативный вывод ЛФ УВ9 | ОВ ЛФ УВ9 | ОВ ЛФ УВ9 |  | 9 | ОВ ЛФ УВ9 | OUTRACT9_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ9", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ9 | Перевод ЛФ УВ9 на сигнал | ЛФ УВ9 на сигн | ЛФ УВ9 на сигн |  | 14 | ЛФ УВ9 на сигн | OUTRACT9_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ9 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ9 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ10 | Оперативный вывод ЛФ УВ10 | ОВ ЛФ УВ10 | ОВ ЛФ УВ10 |  | 10 | ОВ ЛФ УВ10 | OUTRACT10_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ10", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ10 | Перевод ЛФ УВ10 на сигнал | ЛФ УВ10 на сигн | ЛФ УВ10 на сигн |  | 15 | ЛФ УВ10 на сигн | OUTRACT10_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ10 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ10 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ11 | Оперативный вывод ЛФ УВ11 | ОВ ЛФ УВ11 | ОВ ЛФ УВ11 |  | 10 | ОВ ЛФ УВ11 | OUTRACT11_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ11", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ11 | Перевод ЛФ УВ11 на сигнал | ЛФ УВ11 на сигн | ЛФ УВ11 на сигн |  | 15 | ЛФ УВ11 на сигн | OUTRACT11_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ11 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ11 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ12 | Оперативный вывод ЛФ УВ12 | ОВ ЛФ УВ12 | ОВ ЛФ УВ12 |  | 10 | ОВ ЛФ УВ12 | OUTRACT12_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ЛФ УВ12", note: "Оперативный вывод ЛФ УВ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ12 | Перевод ЛФ УВ12 на сигнал | ЛФ УВ12 на сигн | ЛФ УВ12 на сигн |  | 15 | ЛФ УВ12 на сигн | OUTRACT12_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ЛФ УВ12 на сигн", note: "Перевод ЛФ УВ12 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | УВ1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ5 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT5_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ5 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT5_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ5 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT5_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ5 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT5.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ6 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT6_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ6 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT6_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ6 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT6_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ6 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT6.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ7 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT7_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ7 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT7_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ7 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT7_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ7 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT7.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ8 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT8_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ8 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT8_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ8 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT8_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ8 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT8.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ9 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT9_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ9 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT9_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ9 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT9_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ9 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT9.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ10 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT10_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ10 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT10_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ10 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT10_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ10 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT10.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ11 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT11_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ11 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT11_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ11 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT11_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ11 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT11_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT11.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ12 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OUTRACT12_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ12 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OUTRACT12_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ12 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | OUTRACT12_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ12 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OUTRACT12_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OUTRACT12.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ1 | Индикация поведения логического узла УВ1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ1 | Индикация исправности логического узла УВ1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ2 | Индикация поведения логического узла УВ2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ2 | Индикация исправности логического узла УВ2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ3 | Индикация поведения логического узла УВ3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ3 | Индикация исправности логического узла УВ3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ4 | Индикация поведения логического узла УВ4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ4 | Индикация исправности логического узла УВ4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ5 | Индикация поведения логического узла УВ5 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT5_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT5.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ5 | Индикация исправности логического узла УВ5 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT5_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT5.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ6 | Индикация поведения логического узла УВ6 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT6_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT6.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ6 | Индикация исправности логического узла УВ6 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT6_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT6.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ7 | Индикация поведения логического узла УВ7 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT7_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT7.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ7 | Индикация исправности логического узла УВ7 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT7_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT7.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ8 | Индикация поведения логического узла УВ8 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT8_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT8.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ8 | Индикация исправности логического узла УВ8 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT8_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT8.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ9 | Индикация поведения логического узла УВ9 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT9_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT9.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ9 | Индикация исправности логического узла УВ9 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT9_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT9.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ10 | Индикация поведения логического узла УВ10 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT10_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT10.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ10 | Индикация исправности логического узла УВ10 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT10_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT10.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ11 | Индикация поведения логического узла УВ11 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT11_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT11.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ11 | Индикация исправности логического узла УВ11 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT11_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT11.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ11", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ12 | Индикация поведения логического узла УВ12 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OUTRACT12_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OUTRACT12.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ12 | Индикация исправности логического узла УВ12 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OUTRACT12_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OUTRACT12.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ12", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | УВ1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT1_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT1_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT1_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT1_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT1_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT1_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT1_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT1_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT1_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT1_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT1_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT1_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT1_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT1_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT1_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT1_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT1_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT1_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT1_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT1_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT1_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT1_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT1_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT1_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT1_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT1_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT1_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT1_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT1_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT1_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT1_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT1_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT1_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT1_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT1_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT1_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT1_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT1_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT1_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT1_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT1_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT1_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT1_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT1_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT1_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT1_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT1_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT1_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT1_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT1_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT1_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT1_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT1_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT1_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT1_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT1_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT1_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT1_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT1_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT1_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT1_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT1_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT1_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT1_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT1_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT1_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT1_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT1_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT1_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT1_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT1_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT1_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT1_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT1_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT1_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT1_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT1_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT1_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT1_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT1.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT1_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT1.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ1 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT1_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT1.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT1.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT2_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT2_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT2_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT2_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT2_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT2_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT2_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT2_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT2_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT2_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT2_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT2_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT2_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT2_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT2_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT2_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT2_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT2_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT2_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT2_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT2_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT2_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT2_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT2_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT2_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT2_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT2_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT2_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT2_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT2_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT2_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT2_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT2_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT2_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT2_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT2_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT2_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT2_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT2_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT2_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT2_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT2_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT2_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT2_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT2_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT2_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT2_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT2_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT2_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT2_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT2_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT2_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT2_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT2_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT2_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT2_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT2_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT2_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT2_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT2_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT2_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT2_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT2_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT2_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT2_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT2_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT2_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT2_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT2_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT2_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT2_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT2_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT2_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT2_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT2_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT2_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT2_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT2_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT2_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT2.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT2_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT2.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ2 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT2_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT2.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT2.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT3_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT3_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT3_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT3_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT3_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT3_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT3_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT3_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT3_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT3_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT3_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT3_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT3_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT3_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT3_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT3_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT3_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT3_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT3_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT3_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT3_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT3_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT3_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT3_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT3_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT3_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT3_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT3_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT3_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT3_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT3_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT3_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT3_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT3_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT3_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT3_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT3_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT3_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT3_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT3_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT3_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT3_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT3_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT3_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT3_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT3_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT3_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT3_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT3_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT3_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT3_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT3_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT3_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT3_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT3_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT3_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT3_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT3_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT3_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT3_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT3_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT3_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT3_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT3_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT3_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT3_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT3_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT3_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT3_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT3_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT3_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT3_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT3_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT3_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT3_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT3_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT3_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT3_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT3_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT3.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT3_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT3.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ3 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT3_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT3.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT3.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT4_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT4_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT4_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT4_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT4_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT4_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT4_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT4_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT4_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT4_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT4_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT4_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT4_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT4_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT4_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT4_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT4_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT4_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT4_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT4_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT4_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT4_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT4_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT4_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT4_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT4_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT4_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT4_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT4_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT4_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT4_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT4_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT4_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT4_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT4_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT4_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT4_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT4_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT4_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT4_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT4_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT4_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT4_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT4_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT4_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT4_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT4_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT4_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT4_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT4_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT4_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT4_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT4_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT4_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT4_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT4_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT4_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT4_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT4_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT4_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT4_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT4_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT4_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT4_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT4_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT4_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT4_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT4_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT4_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT4_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT4_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT4_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT4_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT4_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT4_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT4_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT4_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT4_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT4_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT4.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT4_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT4.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ4 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT4_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT4.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT4.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT5_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT5_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT5_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT5_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT5_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT5_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT5_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT5_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT5_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT5_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT5_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT5_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT5_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT5_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT5_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT5_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT5_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT5_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT5_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT5_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT5_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT5_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT5_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT5_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT5_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT5_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT5_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT5_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT5_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT5_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT5_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT5_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT5_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT5_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT5_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT5_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT5_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT5_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT5_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT5_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT5_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT5_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT5_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT5_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT5_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT5_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT5_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT5_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT5_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT5_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT5_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT5_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT5_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT5_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT5_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT5_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT5_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT5_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT5_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT5_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT5_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT5_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT5_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT5_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT5_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT5_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT5_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT5_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT5_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT5_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT5_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT5_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT5_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT5_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT5_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT5_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT5_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT5_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT5_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT5_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT5.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT5_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT5.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ5 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT5_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT5.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT5.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT6_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT6_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT6_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT6_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT6_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT6_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT6_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT6_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT6_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT6_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT6_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT6_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT6_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT6_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT6_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT6_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT6_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT6_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT6_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT6_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT6_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT6_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT6_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT6_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT6_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT6_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT6_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT6_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT6_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT6_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT6_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT6_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT6_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT6_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT6_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT6_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT6_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT6_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT6_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT6_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT6_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT6_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT6_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT6_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT6_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT6_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT6_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT6_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT6_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT6_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT6_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT6_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT6_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT6_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT6_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT6_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT6_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT6_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT6_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT6_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT6_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT6_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT6_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT6_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT6_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT6_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT6_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT6_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT6_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT6_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT6_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT6_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT6_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT6_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT6_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT6_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT6_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT6_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT6_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT6_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT6.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT6_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT6.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ6 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT6_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT6.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT6.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT7_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT7_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT7_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT7_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT7_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT7_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT7_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT7_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT7_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT7_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT7_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT7_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT7_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT7_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT7_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT7_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT7_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT7_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT7_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT7_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT7_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT7_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT7_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT7_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT7_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT7_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT7_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT7_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT7_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT7_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT7_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT7_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT7_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT7_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT7_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT7_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT7_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT7_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT7_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT7_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT7_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT7_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT7_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT7_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT7_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT7_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT7_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT7_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT7_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT7_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT7_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT7_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT7_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT7_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT7_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT7_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT7_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT7_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT7_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT7_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT7_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT7_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT7_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT7_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT7_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT7_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT7_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT7_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT7_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT7_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT7_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT7_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT7_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT7_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT7_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT7_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT7_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT7_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT7_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT7_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT7.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT7_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT7.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ7 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT7_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT7.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT7.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT8_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT8_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT8_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT8_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT8_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT8_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT8_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT8_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT8_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT8_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT8_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT8_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT8_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT8_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT8_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT8_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT8_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT8_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT8_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT8_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT8_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT8_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT8_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT8_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT8_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT8_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT8_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT8_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT8_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT8_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT8_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT8_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT8_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT8_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT8_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT8_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT8_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT8_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT8_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT8_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT8_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT8_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT8_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT8_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT8_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT8_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT8_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT8_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT8_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT8_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT8_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT8_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT8_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT8_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT8_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT8_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT8_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT8_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT8_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT8_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT8_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT8_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT8_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT8_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT8_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT8_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT8_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT8_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT8_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT8_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT8_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT8_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT8_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT8_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT8_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT8_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT8_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT8_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT8_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT8_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT8.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT8_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT8.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ8 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT8_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT8.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT8.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT9_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT9_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT9_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT9_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT9_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT9_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT9_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT9_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT9_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT9_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT9_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT9_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT9_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT9_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT9_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT9_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT9_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT9_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT9_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT9_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT9_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT9_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT9_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT9_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT9_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT9_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT9_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT9_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT9_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT9_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT9_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT9_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT9_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT9_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT9_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT9_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT9_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT9_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT9_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT9_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT9_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT9_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT9_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT9_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT9_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT9_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT9_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT9_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT9_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT9_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT9_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT9_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT9_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT9_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT9_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT9_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT9_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT9_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT9_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT9_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT9_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT9_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT9_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT9_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT9_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT9_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT9_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT9_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT9_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT9_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT9_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT9_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT9_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT9_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT9_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT9_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT9_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT9_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT9_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT9_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT9.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT9_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT9.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ9 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT9_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT9.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT9.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT10_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT10_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT10_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT10_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT10_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT10_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT10_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT10_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT10_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT10_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT10_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT10_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT10_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT10_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT10_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT10_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT10_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT10_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT10_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT10_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT10_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT10_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT10_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT10_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT10_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT10_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT10_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT10_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT10_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT10_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT10_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT10_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT10_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT10_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT10_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT10_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT10_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT10_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT10_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT10_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT10_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT10_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT10_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT10_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT10_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT10_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT10_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT10_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT10_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT10_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT10_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT10_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT10_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT10_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT10_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT10_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT10_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT10_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT10_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT10_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT10_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT10_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT10_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT10_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT10_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT10_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT10_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT10_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT10_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT10_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT10_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT10_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT10_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT10_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT10_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT10_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT10_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT10_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT10_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT10_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT10.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT10_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT10.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ10 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT10_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT10.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT10.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT11_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT11_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT11_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT11_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT11_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT11_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT11_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT11_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT11_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT11_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT11_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT11_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT11_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT11_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT11_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT11_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT11_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT11_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT11_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT11_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT11_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT11_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT11_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT11_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT11_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT11_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT11_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT11_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT11_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT11_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT11_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT11_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT11_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT11_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT11_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT11_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT11_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT11_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT11_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT11_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT11_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT11_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT11_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT11_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT11_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT11_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT11_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT11_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT11_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT11_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT11_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT11_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT11_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT11_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT11_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT11_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT11_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT11_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT11_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT11_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT11_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT11_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT11_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT11_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT11_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT11_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT11_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT11_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT11_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT11_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT11_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT11_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT11_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT11_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT11_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT11_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT11_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT11_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT11_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT11_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT11.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT11_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT11.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ11 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT11_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT11.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT11.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OUTRACT12_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | OUTRACT12_InpAct1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct1 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct1.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие на УВ входа 1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | OUTRACT12_InpAct2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct2 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct2.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие на УВ входа 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | OUTRACT12_InpAct3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct3 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct3.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие на УВ входа 3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | OUTRACT12_InpAct4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct4 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct4.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие на УВ входа 4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | OUTRACT12_InpAct5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct5 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct5.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие на УВ входа 5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | OUTRACT12_InpAct6 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct6 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct6.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие на УВ входа 6", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | OUTRACT12_InpAct7 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct7 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct7.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие на УВ входа 7", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | OUTRACT12_InpAct8 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct8 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct8.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие на УВ входа 8", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | OUTRACT12_InpAct9 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct9 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct9.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие на УВ входа 9", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | OUTRACT12_InpAct10 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct10 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct10.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие на УВ входа 10", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх11 | OUTRACT12_InpAct11 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct11 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct11.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх11", note: "Действие на УВ входа 11", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх12 | OUTRACT12_InpAct12 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct12 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct12.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх12", note: "Действие на УВ входа 12", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх13 | OUTRACT12_InpAct13 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct13 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct13.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх13", note: "Действие на УВ входа 13", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх14 | OUTRACT12_InpAct14 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct14 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct14.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх14", note: "Действие на УВ входа 14", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх15 | OUTRACT12_InpAct15 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct15 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct15.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх15", note: "Действие на УВ входа 15", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх16 | OUTRACT12_InpAct16 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct16 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct16.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх16", note: "Действие на УВ входа 16", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | SGF18 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх17 | OUTRACT12_InpAct17 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct17 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct17.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх17", note: "Действие на УВ входа 17", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | SGF19 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх18 | OUTRACT12_InpAct18 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct18 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct18.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх18", note: "Действие на УВ входа 18", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | SGF20 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх19 | OUTRACT12_InpAct19 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct19 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct19.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх19", note: "Действие на УВ входа 19", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | SGF21 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх20 | OUTRACT12_InpAct20 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct20 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct20.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх20", note: "Действие на УВ входа 20", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | SGF22 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх21 | OUTRACT12_InpAct21 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct21 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct21.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх21", note: "Действие на УВ входа 21", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | SGF23 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх22 | OUTRACT12_InpAct22 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct22 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct22.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх22", note: "Действие на УВ входа 22", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | SGF24 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх23 | OUTRACT12_InpAct23 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct23 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct23.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх23", note: "Действие на УВ входа 23", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | SGF25 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх24 | OUTRACT12_InpAct24 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct24 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct24.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх24", note: "Действие на УВ входа 24", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | SGF26 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх25 | OUTRACT12_InpAct25 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct25 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct25.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх25", note: "Действие на УВ входа 25", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | SGF27 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх26 | OUTRACT12_InpAct26 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct26 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct26.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх26", note: "Действие на УВ входа 26", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | SGF28 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх27 | OUTRACT12_InpAct27 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct27 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct27.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх27", note: "Действие на УВ входа 27", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | SGF29 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх28 | OUTRACT12_InpAct28 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct28 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct28.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх28", note: "Действие на УВ входа 28", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | SGF30 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх29 | OUTRACT12_InpAct29 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct29 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct29.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх29", note: "Действие на УВ входа 29", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | SGF31 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх30 | OUTRACT12_InpAct30 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct30 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct30.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх30", note: "Действие на УВ входа 30", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | SGF32 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх31 | OUTRACT12_InpAct31 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct31 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct31.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх31", note: "Действие на УВ входа 31", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | SGF33 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх32 | OUTRACT12_InpAct32 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct32 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct32.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх32", note: "Действие на УВ входа 32", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | SGF34 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх33 | OUTRACT12_InpAct33 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct33 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct33.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх33", note: "Действие на УВ входа 33", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | SGF35 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх34 | OUTRACT12_InpAct34 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct34 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct34.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх34", note: "Действие на УВ входа 34", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | SGF36 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх35 | OUTRACT12_InpAct35 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct35 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct35.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх35", note: "Действие на УВ входа 35", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | SGF37 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх36 | OUTRACT12_InpAct36 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct36 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct36.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх36", note: "Действие на УВ входа 36", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | SGF38 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх37 | OUTRACT12_InpAct37 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct37 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct37.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх37", note: "Действие на УВ входа 37", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | SGF39 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх38 | OUTRACT12_InpAct38 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct38 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct38.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх38", note: "Действие на УВ входа 38", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | SGF40 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх39 | OUTRACT12_InpAct39 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct39 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct39.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх39", note: "Действие на УВ входа 39", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | SGF41 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх40 | OUTRACT12_InpAct40 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct40 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct40.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх40", note: "Действие на УВ входа 40", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | SGF42 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх41 | OUTRACT12_InpAct41 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct41 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct41.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх41", note: "Действие на УВ входа 41", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | SGF43 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх42 | OUTRACT12_InpAct42 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct42 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct42.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх42", note: "Действие на УВ входа 42", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | SGF44 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх43 | OUTRACT12_InpAct43 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct43 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct43.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх43", note: "Действие на УВ входа 43", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | SGF45 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх44 | OUTRACT12_InpAct44 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct44 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct44.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх44", note: "Действие на УВ входа 44", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | SGF46 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх45 | OUTRACT12_InpAct45 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct45 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct45.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх45", note: "Действие на УВ входа 45", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | SGF47 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх46 | OUTRACT12_InpAct46 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct46 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct46.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх46", note: "Действие на УВ входа 46", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | SGF48 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх47 | OUTRACT12_InpAct47 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct47 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct47.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх47", note: "Действие на УВ входа 47", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | SGF49 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх48 | OUTRACT12_InpAct48 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct48 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct48.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх48", note: "Действие на УВ входа 48", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | SGF50 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх49 | OUTRACT12_InpAct49 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct49 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct49.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх49", note: "Действие на УВ входа 49", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | SGF51 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх50 | OUTRACT12_InpAct50 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct50 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct50.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх50", note: "Действие на УВ входа 50", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | SGF52 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх51 | OUTRACT12_InpAct51 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct51 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct51.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх51", note: "Действие на УВ входа 51", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | SGF53 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх52 | OUTRACT12_InpAct52 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct52 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct52.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх52", note: "Действие на УВ входа 52", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | SGF54 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх53 | OUTRACT12_InpAct53 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct53 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct53.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх53", note: "Действие на УВ входа 53", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | SGF55 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх54 | OUTRACT12_InpAct54 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct54 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct54.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх54", note: "Действие на УВ входа 54", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | SGF56 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх55 | OUTRACT12_InpAct55 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct55 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct55.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх55", note: "Действие на УВ входа 55", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | SGF57 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх56 | OUTRACT12_InpAct56 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct56 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct56.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх56", note: "Действие на УВ входа 56", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | SGF58 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх57 | OUTRACT12_InpAct57 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct57 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct57.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх57", note: "Действие на УВ входа 57", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | SGF59 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх58 | OUTRACT12_InpAct58 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct58 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct58.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх58", note: "Действие на УВ входа 58", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | SGF60 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх59 | OUTRACT12_InpAct59 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct59 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct59.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх59", note: "Действие на УВ входа 59", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | SGF61 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх60 | OUTRACT12_InpAct60 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct60 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct60.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх60", note: "Действие на УВ входа 60", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | SGF62 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх61 | OUTRACT12_InpAct61 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct61 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct61.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх61", note: "Действие на УВ входа 61", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | SGF63 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх62 | OUTRACT12_InpAct62 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct62 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct62.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх62", note: "Действие на УВ входа 62", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | SGF64 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх63 | OUTRACT12_InpAct63 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct63 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct63.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх63", note: "Действие на УВ входа 63", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | SGF65 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх64 | OUTRACT12_InpAct64 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct64 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct64.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх64", note: "Действие на УВ входа 64", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | SGF66 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх65 | OUTRACT12_InpAct65 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct65 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct65.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх65", note: "Действие на УВ входа 65", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | SGF67 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх66 | OUTRACT12_InpAct66 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct66 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct66.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх66", note: "Действие на УВ входа 66", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | SGF68 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх67 | OUTRACT12_InpAct67 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct67 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct67.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх67", note: "Действие на УВ входа 67", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | SGF69 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх68 | OUTRACT12_InpAct68 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct68 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct68.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх68", note: "Действие на УВ входа 68", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | SGF70 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх69 | OUTRACT12_InpAct69 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct69 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct69.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх69", note: "Действие на УВ входа 69", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | SGF71 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх70 | OUTRACT12_InpAct70 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct70 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct70.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх70", note: "Действие на УВ входа 70", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | SGF72 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх71 | OUTRACT12_InpAct71 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct71 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct71.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх71", note: "Действие на УВ входа 71", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | SGF73 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх72 | OUTRACT12_InpAct72 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct72 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct72.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх72", note: "Действие на УВ входа 72", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | SGF74 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх73 | OUTRACT12_InpAct73 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct73 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct73.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх73", note: "Действие на УВ входа 73", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | SGF75 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх74 | OUTRACT12_InpAct74 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct74 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct74.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх74", note: "Действие на УВ входа 74", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | SGF76 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх75 | OUTRACT12_InpAct75 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct75 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct75.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх75", note: "Действие на УВ входа 75", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | SGF77 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх76 | OUTRACT12_InpAct76 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct76 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct76.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх76", note: "Действие на УВ входа 76", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | SGF78 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх77 | OUTRACT12_InpAct77 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct77 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct77.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх77", note: "Действие на УВ входа 77", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | SGF79 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх78 | OUTRACT12_InpAct78 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct78 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct78.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх78", note: "Действие на УВ входа 78", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | SGF80 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх79 | OUTRACT12_InpAct79 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.InpAct79 | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | OUTRACT12.InpAct79.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх79", note: "Действие на УВ входа 79", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Режим работы выхода | Режим | SGF81 | 0 - Импульсный, 1 - Следящий, 2 - Длительный | 5 | Режим | OUTRACT12_Mode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.PlsMod | ENG | setVal | EnumDA | PlsModKind | SG | OUTRACT12.PlsMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pulse_Tracker_Long-lasting | [8 empty] | description: "Режим", note: "Режим работы выхода", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ12 | Длительность выходного импульса | Твых | T1 |  | 4 | Твых | OUTRACT12_Tpulse | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 50 | 60000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OUTRACT | OUTRACT12.OutPlsTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OUTRACT12.OutPlsTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твых", note: "Длительность выходного импульса", group: "setting", minValue: 50, maxValue: 60000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | МУВ
WeightCoefficient | 552
IsCoded | false
IEC61850Name | RACT
FbVersion | 1