## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативный вывод функции УОН | ОВ УОН | ОВ УОН |  | 6 | ОВ УОН | RALL_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УОН", note: "Оперативный вывод функции УОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН1 | Оперативный вывод УВ ОН1 | ОВ УВ ОН1 | ОВ УВ ОН1 |  | 9 | ОВ УВ ОН1 | JNTRACT1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН1", note: "Оперативный вывод УВ ОН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН2 | Оперативный вывод УВ ОН2 | ОВ УВ ОН2 | ОВ УВ ОН2 |  | 9 | ОВ УВ ОН2 | JNTRACT2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН2", note: "Оперативный вывод УВ ОН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН3 | Оперативный вывод УВ ОН3 | ОВ УВ ОН3 | ОВ УВ ОН3 |  | 9 | ОВ УВ ОН3 | JNTRACT3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН3", note: "Оперативный вывод УВ ОН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН4 | Оперативный вывод УВ ОН4 | ОВ УВ ОН4 | ОВ УВ ОН4 |  | 9 | ОВ УВ ОН4 | JNTRACT4_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН4", note: "Оперативный вывод УВ ОН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН5 | Оперативный вывод УВ ОН5 | ОВ УВ ОН5 | ОВ УВ ОН5 |  | 9 | ОВ УВ ОН5 | JNTRACT5_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН5", note: "Оперативный вывод УВ ОН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН6 | Оперативный вывод УВ ОН6 | ОВ УВ ОН6 | ОВ УВ ОН6 |  | 9 | ОВ УВ ОН6 | JNTRACT6_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН6", note: "Оперативный вывод УВ ОН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН7 | Оперативный вывод УВ ОН7 | ОВ УВ ОН7 | ОВ УВ ОН7 |  | 9 | ОВ УВ ОН7 | JNTRACT7_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН7", note: "Оперативный вывод УВ ОН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН8 | Оперативный вывод УВ ОН8 | ОВ УВ ОН8 | ОВ УВ ОН8 |  | 9 | ОВ УВ ОН8 | JNTRACT8_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН8", note: "Оперативный вывод УВ ОН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН9 | Оперативный вывод УВ ОН9 | ОВ УВ ОН9 | ОВ УВ ОН9 |  | 9 | ОВ УВ ОН9 | JNTRACT9_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН9", note: "Оперативный вывод УВ ОН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН10 | Оперативный вывод УВ ОН10 | ОВ УВ ОН10 | ОВ УВ ОН10 |  | 10 | ОВ УВ ОН10 | JNTRACT10_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ОН10", note: "Оперативный вывод УВ ОН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Оперативный вывод УВ ЦВН1 | ОВ УВ ЦВН1 | ОВ УВ ЦВН1 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН1 | RECRACT1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН1", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Оперативный вывод УВ ЦВН2 | ОВ УВ ЦВН2 | ОВ УВ ЦВН2 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН2 | RECRACT2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН2", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Оперативный вывод УВ ЦВН3 | ОВ УВ ЦВН3 | ОВ УВ ЦВН3 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН3 | RECRACT3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН3", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Оперативный вывод УВ ЦВН4 | ОВ УВ ЦВН4 | ОВ УВ ЦВН4 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН4 | RECRACT4_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН4", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Оперативный вывод УВ ЦВН5 | ОВ УВ ЦВН5 | ОВ УВ ЦВН5 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН5 | RECRACT5_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН5", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Оперативный вывод УВ ЦВН6 | ОВ УВ ЦВН6 | ОВ УВ ЦВН6 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН6 | RECRACT6_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН6", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Оперативный вывод УВ ЦВН7 | ОВ УВ ЦВН7 | ОВ УВ ЦВН7 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН7 | RECRACT7_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН7", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Оперативный вывод УВ ЦВН8 | ОВ УВ ЦВН8 | ОВ УВ ЦВН8 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН8 | RECRACT8_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН8", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Оперативный вывод УВ ЦВН9 | ОВ УВ ЦВН9 | ОВ УВ ЦВН9 |  | 10 | ОВ УВ ЦВН9 | RECRACT9_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН9", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Оперативный вывод УВ ЦВН10 | ОВ УВ ЦВН10 | ОВ УВ ЦВН10 |  | 11 | ОВ УВ ЦВН10 | RECRACT10_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ УВ ЦВН10", note: "Оперативный вывод УВ ЦВН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН1 | Перевод УВ ОН1 на сигнал | УВ ОН1 на сигн | УВ ОН1 на сигн |  | 14 | УВ ОН1 на сигн | JNTRACT1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН1 на сигн", note: "Перевод УВ ОН1 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН2 | Перевод УВ ОН2 на сигнал | УВ ОН2 на сигн | УВ ОН2 на сигн |  | 14 | УВ ОН2 на сигн | JNTRACT2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН2 на сигн", note: "Перевод УВ ОН2 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН3 | Перевод УВ ОН3 на сигнал | УВ ОН3 на сигн | УВ ОН3 на сигн |  | 14 | УВ ОН3 на сигн | JNTRACT3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН3 на сигн", note: "Перевод УВ ОН3 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН4 | Перевод УВ ОН4 на сигнал | УВ ОН4 на сигн | УВ ОН4 на сигн |  | 14 | УВ ОН4 на сигн | JNTRACT4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН4 на сигн", note: "Перевод УВ ОН4 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН5 | Перевод УВ ОН5 на сигнал | УВ ОН5 на сигн | УВ ОН5 на сигн |  | 14 | УВ ОН5 на сигн | JNTRACT5_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН5 на сигн", note: "Перевод УВ ОН5 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН6 | Перевод УВ ОН6 на сигнал | УВ ОН6 на сигн | УВ ОН6 на сигн |  | 14 | УВ ОН6 на сигн | JNTRACT6_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН6 на сигн", note: "Перевод УВ ОН6 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН7 | Перевод УВ ОН7 на сигнал | УВ ОН7 на сигн | УВ ОН7 на сигн |  | 14 | УВ ОН7 на сигн | JNTRACT7_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН7 на сигн", note: "Перевод УВ ОН7 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН8 | Перевод УВ ОН8 на сигнал | УВ ОН8 на сигн | УВ ОН8 на сигн |  | 14 | УВ ОН8 на сигн | JNTRACT8_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН8 на сигн", note: "Перевод УВ ОН8 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН9 | Перевод УВ ОН9 на сигнал | УВ ОН9 на сигн | УВ ОН9 на сигн |  | 14 | УВ ОН9 на сигн | JNTRACT9_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН9 на сигн", note: "Перевод УВ ОН9 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН10 | Перевод УВ ОН10 на сигнал | УВ ОН10 на сигн | УВ ОН10 на сигн |  | 15 | УВ ОН10 на сигн | JNTRACT10_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ОН10 на сигн", note: "Перевод УВ ОН10 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Перевод УВ ЦВН1 на сигнал | УВ ЦВН1 на сигн | УВ ЦВН1 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН1 на сигн | RECRACT1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН1 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН1 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Перевод УВ ЦВН2 на сигнал | УВ ЦВН2 на сигн | УВ ЦВН2 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН2 на сигн | RECRACT2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН2 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН2 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Перевод УВ ЦВН3 на сигнал | УВ ЦВН3 на сигн | УВ ЦВН3 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН3 на сигн | RECRACT3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН3 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН3 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Перевод УВ ЦВН4 на сигнал | УВ ЦВН4 на сигн | УВ ЦВН4 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН4 на сигн | RECRACT4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН4 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН4 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Перевод УВ ЦВН5 на сигнал | УВ ЦВН5 на сигн | УВ ЦВН5 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН5 на сигн | RECRACT5_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН5 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН5 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Перевод УВ ЦВН6 на сигнал | УВ ЦВН6 на сигн | УВ ЦВН6 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН6 на сигн | RECRACT6_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН6 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН6 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Перевод УВ ЦВН7 на сигнал | УВ ЦВН7 на сигн | УВ ЦВН7 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН7 на сигн | RECRACT7_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН7 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН7 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Перевод УВ ЦВН8 на сигнал | УВ ЦВН8 на сигн | УВ ЦВН8 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН8 на сигн | RECRACT8_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН8 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН8 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Перевод УВ ЦВН9 на сигнал | УВ ЦВН9 на сигн | УВ ЦВН9 на сигн |  | 15 | УВ ЦВН9 на сигн | RECRACT9_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН9 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН9 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Перевод УВ ЦВН10 на сигнал | УВ ЦВН10 на сигн | УВ ЦВН10 на сигн |  | 16 | УВ ЦВН10 на сигн | RECRACT10_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "УВ ЦВН10 на сигн", note: "Перевод УВ ЦВН10 на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН1 | Команда ОН1 | Команда ОН1 |  | 11 | Команда ОН1 | cmd1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН1", note: "Команда ОН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН2 | Команда ОН2 | Команда ОН2 |  | 11 | Команда ОН2 | cmd2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН2", note: "Команда ОН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН3 | Команда ОН3 | Команда ОН3 |  | 11 | Команда ОН3 | cmd3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН3", note: "Команда ОН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН4 | Команда ОН4 | Команда ОН4 |  | 11 | Команда ОН4 | cmd4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН4", note: "Команда ОН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН5 | Команда ОН5 | Команда ОН5 |  | 11 | Команда ОН5 | cmd5 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН5", note: "Команда ОН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН6 | Команда ОН6 | Команда ОН6 |  | 11 | Команда ОН6 | cmd6 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН6", note: "Команда ОН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН7 | Команда ОН7 | Команда ОН7 |  | 11 | Команда ОН7 | cmd7 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН7", note: "Команда ОН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН8 | Команда ОН8 | Команда ОН8 |  | 11 | Команда ОН8 | cmd8 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН8", note: "Команда ОН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН9 | Команда ОН9 | Команда ОН9 |  | 11 | Команда ОН9 | cmd9 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН9", note: "Команда ОН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ОН10 | Команда ОН10 | Команда ОН10 |  | 12 | Команда ОН10 | cmd10 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ОН10", note: "Команда ОН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Команда ЦВН | Команда ЦВН | Команда ЦВН |  | 11 | Команда ЦВН | cmd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Команда ЦВН", note: "Команда ЦВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | УВ ОН1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН5 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT5_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН5 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT5_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН5 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT5_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН5 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT5.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН6 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT6_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН6 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT6_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН6 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT6_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН6 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT6.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН7 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT7_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН7 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT7_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН7 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT7_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН7 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT7.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН8 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT8_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН8 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT8_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН8 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT8_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН8 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT8.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН9 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT9_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН9 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT9_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН9 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT9_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН9 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT9.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН10 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | JNTRACT10_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН10 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | JNTRACT10_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН10 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | JNTRACT10_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ОН10 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTRACT10.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT5_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT5_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT5_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT5_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT5_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT5.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT5.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT6_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT6_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT6_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT6_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT6_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT6.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT6.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT7_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT7_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT7_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT7_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT7_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT7.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT7.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT8_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT8_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT8_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT8_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT8_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT8.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT8.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT9_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT9_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT9_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT9_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT9_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT9.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT9.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RECRACT10_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RECRACT10_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RECRACT10_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | RECRACT10_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RECRACT10_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT10.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RECRACT10.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УОНобщ | Срабатывание ОН | Срабатывание ОН | Срабатывание ОН |  | 15 | Срабатывание ОН | JNTPTRC1_LSOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание ОН", note: "Срабатывание ОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УОНобщ | Срабатывание ЦВН | Срабатывание ЦВН | Срабатывание ЦВН |  | 16 | Срабатывание ЦВН | JNTPTRC1_CALOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание ЦВН", note: "Срабатывание ЦВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | УОНобщ | Общее срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | JNTPTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | JNTPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Общее срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН1 | Индикация поведения логического узла УВ ОН1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН1 | Индикация исправности логического узла УВ ОН1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН2 | Индикация поведения логического узла УВ ОН2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН2 | Индикация исправности логического узла УВ ОН2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН3 | Индикация поведения логического узла УВ ОН3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН3 | Индикация исправности логического узла УВ ОН3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН4 | Индикация поведения логического узла УВ ОН4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН4 | Индикация исправности логического узла УВ ОН4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН5 | Индикация поведения логического узла УВ ОН5 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT5_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT5.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН5 | Индикация исправности логического узла УВ ОН5 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT5_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT5.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН6 | Индикация поведения логического узла УВ ОН6 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT6_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT6.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН6 | Индикация исправности логического узла УВ ОН6 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT6_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT6.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН7 | Индикация поведения логического узла УВ ОН7 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT7_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT7.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН7 | Индикация исправности логического узла УВ ОН7 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT7_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT7.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН8 | Индикация поведения логического узла УВ ОН8 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT8_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT8.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН8 | Индикация исправности логического узла УВ ОН8 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT8_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT8.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН9 | Индикация поведения логического узла УВ ОН9 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT9_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT9.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН9 | Индикация исправности логического узла УВ ОН9 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT9_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT9.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН10 | Индикация поведения логического узла УВ ОН10 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTRACT10_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTRACT10.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ОН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ОН10 | Индикация исправности логического узла УВ ОН10 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTRACT10_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTRACT10.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ОН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН1 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН2 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН3 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН4 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН5 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT5_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT5.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT5.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН5 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН5 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT5_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT5.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT5.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН5", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН6 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT6_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT6.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT6.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН6 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН6 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT6_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT6.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT6.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН6", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН7 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT7_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT7.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT7.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН7 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН7 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT7_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT7.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT7.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН7", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН8 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT8_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT8.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT8.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН8 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН8 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT8_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT8.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT8.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН8", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН9 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT9_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT9.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT9.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН9 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН9 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT9_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT9.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT9.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН9", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Индикация поведения логического узла УВ ЦВН10 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RECRACT10_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT10.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RECRACT10.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УВ ЦВН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УВ ЦВН10 | Индикация исправности логического узла УВ ЦВН10 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RECRACT10_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT10.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RECRACT10.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УВ ЦВН10", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УОНобщ | Индикация поведения логического узла УОНобщ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | JNTPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | JNTPTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла УОНобщ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | УОНобщ | Индикация исправности логического узла УОНобщ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | JNTPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTPTRC | JNTPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | JNTPTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла УОНобщ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | УВ ОН1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT1_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT1_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT1_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT1_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT1_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT1_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT1_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT1_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT1_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН1 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT1_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT1.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT1.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT2_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT2_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT2_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT2_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT2_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT2_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT2_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT2_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT2_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН2 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT2_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT2.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT2.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT3_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT3_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT3_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT3_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT3_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT3_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT3_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT3_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT3_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН3 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT3_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT3.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT3.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT4_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT4_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT4_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT4_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT4_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT4_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT4_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT4_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT4_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН4 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT4_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT4.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT4.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT5_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT5_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT5_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT5_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT5_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT5_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT5_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT5_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT5_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT5_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН5 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT5_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT5.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT5.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT6_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT6_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT6_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT6_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT6_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT6_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT6_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT6_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT6_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT6_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН6 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT6_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT6.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT6.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT7_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT7_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT7_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT7_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT7_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT7_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT7_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT7_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT7_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT7_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН7 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT7_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT7.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT7.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT8_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT8_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT8_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT8_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT8_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT8_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT8_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT8_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT8_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT8_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН8 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT8_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT8.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT8.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT9_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT9_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT9_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT9_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT9_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT9_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT9_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT9_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT9_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT9_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН9 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT9_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT9.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT9.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | JNTRACT10_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх1 | JNTRACT10_IA1Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх1", note: "Действие входа 1 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх2 | JNTRACT10_IA2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх2", note: "Действие входа 2 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх3 | JNTRACT10_IA3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх3", note: "Действие входа 3 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх4 | JNTRACT10_IA4Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх4", note: "Действие входа 4 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх5 | JNTRACT10_IA5Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх5", note: "Действие входа 5 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх6 | JNTRACT10_IA6Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх6", note: "Действие входа 6 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх7 | JNTRACT10_IA7Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх7", note: "Действие входа 7 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх8 | JNTRACT10_IA8Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх8", note: "Действие входа 8 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 3 | Вх9 | JNTRACT10_IA9Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх9", note: "Действие входа 9 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ОН10 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 4 | Вх10 | JNTRACT10_IA10Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | JNTRACT | JNTRACT10.InpAct | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | JNTRACT10.InpAct.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вх10", note: "Действие входа 10 на УВ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН1 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT1_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН2 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT2_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН3 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН3 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT3_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН4 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН4 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT4_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН5 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT5_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН5 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT5_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT5.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT5.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН6 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT6_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН6 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT6_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT6.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT6.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН7 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT7_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН7 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT7_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT7.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT7.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН8 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT8_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН8 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT8_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT8.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT8.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН9 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT9_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН9 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT9_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT9.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT9.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН10 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RECRACT10_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | УВ ЦВН10 | Выдержка времени включения | Твкл | Т1 |  | 4 | Твкл | RECRACT10_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECRACT | RECRACT10.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RECRACT10.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Твкл", note: "Выдержка времени включения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | УОН
WeightCoefficient | 430
IsCoded | false
IEC61850Name | RALL
FbVersion | 1