## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab 2 секции шин | Uab_2сш (1 гарм) | Uab_2сш (1 гарм) |  | 16 | Uab_2сш (1 гарм) | magUabBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uab_2сш (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc 2 секции шин | Ubc_2сш (1 гарм) | Ubc_2сш (1 гарм) |  | 16 | Ubc_2сш (1 гарм) | magUbcBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ubc_2сш (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca 2 секции шин | Uca_2сш (1 гарм) | Uca_2сш (1 гарм) |  | 16 | Uca_2сш (1 гарм) | magUcaBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uca_2сш (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Uab | Фab | Фab |  | 3 | Фab | Fiab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фab", note: "Фаза напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Ubc | Фbc | Фbc |  | 3 | Фbc | Fibc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фbc", note: "Фаза напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Uca | Фca | Фca |  | 3 | Фca | Fica | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фca", note: "Фаза напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Uab 2 секции шин | Фab_2сш | Фab_2сш |  | 7 | Фab_2сш | FiabBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фab_2сш", note: "Фаза напряжения Uab 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Ubc 2 секции шин | Фbc_2сш | Фbc_2сш |  | 7 | Фbc_2сш | FibcBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фbc_2сш", note: "Фаза напряжения Ubc 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Фаза напряжения Uca 2 секции шин | Фca_2сш | Фca_2сш |  | 7 | Фca_2сш | FicaBus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фca_2сш", note: "Фаза напряжения Uca 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Частота сети | F | F |  | 1 | F | F | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "F", note: "Частота сети", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Частота сети 2 секции шин | F_2сш | F_2сш |  | 5 | F_2сш | F_Bus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "F_2сш", note: "Частота сети 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Скорость изменения частоты сети | dFdt | dFdt |  | 4 | dFdt | dFdt | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц/с | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFdt", note: "Скорость изменения частоты сети", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц/с", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Скорость изменения частоты сети 2 секции шин | dFdt_2сш | dFdt_2сш |  | 8 | dFdt_2сш | dFdt_Bus2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Гц/с | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFdt_2сш", note: "Скорость изменения частоты сети 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Гц/с", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КС | Оперативный вывод функции КС | ОВ КС | ОВ КС |  | 5 | ОВ КС | LVSYN_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КС", note: "Оперативный вывод функции КС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КНН 1 секции шин | Пуск КНН 1сш | Пуск КНН 1сш |  | 12 | Пуск КНН 1сш | StrFrmOV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск КНН 1сш", note: "Пуск КНН 1 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КНН 2 секции шин | Пуск КНН 2сш | Пуск КНН 2сш |  | 12 | Пуск КНН 2сш | StrFrmOV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск КНН 2сш", note: "Пуск КНН 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОН 1 секции шин | Пуск КОН 1сш | Пуск КОН 1сш |  | 12 | Пуск КОН 1сш | StrFrmUV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск КОН 1сш", note: "Пуск КОН 1 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск КОН 2 секции шин | Пуск КОН 2сш | Пуск КОН 2сш |  | 12 | Пуск КОН 2сш | StrFrmUV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск КОН 2сш", note: "Пуск КОН 2 секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включение с контролем синхронизма от КП | Вкл с КС от КП | Вкл с КС от КП |  | 14 | Вкл с КС от КП | ClsWithSynchCondFrmSWCTRL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вкл с КС от КП", note: "Включение с контролем синхронизма от КП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Включение с контролем синхронизма от УВ | Вкл с КС от УВ | Вкл с КС от УВ |  | 14 | Вкл с КС от УВ | ClsWithSynchCondFrmHVBCTRL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вкл с КС от УВ", note: "Включение с контролем синхронизма от УВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | КС | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | LVRSYN1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | LVRSYN1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Нет условий по напряжению | Нет условий по U | Нет условий по U |  | 16 | Нет условий по U | LVRSYN1_DE_dU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.VInd | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LVRSYN1.VInd.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет условий по U", note: "Нет условий по напряжению", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Нет условий по углу | Нет условий по Фос | Нет условий по Фос |  | 18 | Нет условий по Фос | LVRSYN1_DE_dFi | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.AngInd | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LVRSYN1.AngInd.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет условий по Фос", note: "Нет условий по углу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Нет условий по углу улавливания синхронизма | Нет условий по Фус | Нет условий по Фус |  | 18 | Нет условий по Фус | LVRSYN1_DE_dFiCatchSyn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет условий по Фус", note: "Нет условий по углу улавливания синхронизма", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Нет условий по частоте | Нет условий по Fос | Нет условий по Fос |  | 18 | Нет условий по Fос | LVRSYN1_DE_dF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.HzInd | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LVRSYN1.HzInd.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет условий по Fос", note: "Нет условий по частоте", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Нет условий по частоте улавливания синхронизма | Нет условий по Fус | Нет условий по Fус |  | 18 | Нет условий по Fус | LVRSYN1_DE_dFmax | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Нет условий по Fус", note: "Нет условий по частоте улавливания синхронизма", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Блокировка по скорости изменения частоты | Блокировка по dFdt | Блокировка по dFdt |  | 18 | Блокировка по dFdt | LVRSYN1_DE_dFdtmax | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блокировка по dFdt", note: "Блокировка по скорости изменения частоты", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Общий пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | LVRSYN1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.SynPrg | SPC | stVal | BOOLEAN |  | ST | LVRSYN1.SynPrg.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Общий пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Пуск условий ожидания синхронизма | ОС | ОС |  | 2 | ОС | LVRSYN1_WaitSynch | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ОС", note: "Пуск условий ожидания синхронизма", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Пуск условий улавливания синхронизма | УС | УС |  | 2 | УС | LVRSYN1_CatchSynch | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "УС", note: "Пуск условий улавливания синхронизма", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КС | Разрешение оперативного включения | Разреш.опер.вкл В | Разреш.опер.вкл В |  | 17 | Разреш.опер.вкл В | LVRSYN1_PermOperCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.RelOpCls | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | LVRSYN1.RelOpCls.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Разреш.опер.вкл В", note: "Разрешение оперативного включения", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КС | Индикация поведения логического узла КС | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | LVRSYN1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LVRSYN1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КС | Индикация исправности логического узла КС | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | LVRSYN1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LVRSYN1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КС | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | LVRSYN1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | SGF2 | 0 - UAB, 1 - UBC, 2 - UCA | 14 | Синхрон_напряж | LVRSYN1_TypeOfSynchV | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoltageLine | [8 empty] | description: "Синхрон_напряж", note: "Синхронизируемое напряжение", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | dU< |  | 4 | dUср | LVRSYN1_dUop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 5 | 50 | 0.1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.DifV | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LVRSYN1.DifV.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dUср", note: "Допустимая разность модуля векторов напряжений", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 50, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | dFос< |  | 4 | dFср | LVRSYN1_dFop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.05 | 0.5 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.DifHz | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LVRSYN1.DifHz.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFср", note: "Допустимая разность частот для ожидания синхронизма", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 0.5, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз |  |  | 5 | dFвоз | LVRSYN1_dFret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFвоз", note: "Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 0.1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.04, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | dFмакс< |  | 9 | dFмакс_ср | LVRSYN1_dFmax_op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.05 | 2 | 0.01 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.DifHzMax | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LVRSYN1.DifHzMax.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFмакс_ср", note: "Максимальная разность частот для улавливания синхронизма", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 2, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз |  |  | 10 | dFмакс_воз | LVRSYN1_dFmax_ret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц | 0.04 | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFмакс_воз", note: "Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 0.1, step: 0.01, units: "Гц", defaultValue: 0.04, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | l dF/dt l> |  | 6 | dFdtср | LVRSYN1_dFdtOp | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Гц/с | 0.1 | 15 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dFdtср", note: "Максимальная скорость изменения частоты", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 15, step: 0.1, units: "Гц/с", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз |  |  | 4 | Kвоз | LVRSYN1_Kret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.2 | 0.99 | 0.01 |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kвоз", note: "Коэффициент возврата по скорости изменения частоты", group: "setting", minValue: 0.2, maxValue: 0.99, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.9, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | dФос< |  | 4 | dФср | LVRSYN1_dFiop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 10 | 90 | 0.1 |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.DifAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LVRSYN1.DifAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dФср", note: "Допустимая разность фаз векторов напряжений", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 90, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 25, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Угол сдвига | Ф_сдвига | Ф_сдвига |  | 8 | Ф_сдвига | LVRSYN1_dFi_shear | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 0 | 359.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.LinVAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | LVRSYN1.LinVAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ф_сдвига", note: "Угол сдвига", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 359.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Улавл_синхр | LVRSYN1_CatchSynchCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.AutoSync | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | LVRSYN1.AutoSync.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Улавл_синхр", note: "Улавливание синхронизма", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | dФус< |  | 4 | dФус | LVRSYN1_dFiCatchSyn | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 10 | 90 | 0.1 |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dФус", note: "Максимально допустимый угол включения выключателя", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 90, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 25, eventRegistration: 0
| setting |  | КС | Время включения выключателя | Tопер | Tопер |  | 5 | Tопер | LVRSYN1_Ton | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 10 | 2000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRSYN_UIRZ | LVRSYN1.LeadTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | LVRSYN1.LeadTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tопер", note: "Время включения выключателя", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 2000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КС
WeightCoefficient | 480
IsCoded | false
IEC61850Name | LVSYN
FbVersion | 2