## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1гарм) | Ia (1гарм) |  | 10 | Ia (1гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1гарм) | Ib (1гарм) |  | 10 | Ib (1гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1гарм) | Ic (1гарм) |  | 10 | Ic (1гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники тока Ia | Ia (2гарм) | Ia (2гарм) |  | 10 | Ia (2гарм) | magIa2H | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники тока Ib | Ib (2гарм) | Ib (2гарм) |  | 10 | Ib (2гарм) | magIb2H | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 2 гармоники тока Ic | Ic (2гарм) | Ic (2гарм) |  | 10 | Ic (2гарм) | magIc2H | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic (2гарм)", note: "Действующее значение 2 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1гарм) | Uab (1гарм) |  | 11 | Uab (1гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uab (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1гарм) | Ubc (1гарм) |  | 11 | Ubc (1гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ubc (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1гарм) | Uca (1гарм) |  | 11 | Uca (1гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uca (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение напряжения обратной последовательности | U2 (1гарм) | U2 (1гарм) |  | 10 | U2 (1гарм) | magU2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2 (1гарм)", note: "Действующее значение напряжения обратной последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол мощности по фазе A | Угол (Ubc,Ia) | Угол (Ubc,Ia) |  | 13 | Угол (Ubc,Ia) | angSaPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол (Ubc,Ia)", note: "Угол мощности по фазе A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла мощности по фазе A, необходимое для работы по памяти | Угол(Ubc,Ia) предш. | Угол(Ubc,Ia) предш. |  | 19 | Угол(Ubc,Ia) предш. | angSaPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол(Ubc,Ia) предш.", note: "Предшествующее значение угла мощности по фазе A, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол мощности по фазе B | Угол (Uca,Ib) | Угол (Uca,Ib) |  | 13 | Угол (Uca,Ib) | angSbPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол (Uca,Ib)", note: "Угол мощности по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла мощности по фазе B, необходимое для работы по памяти | Угол(Uca,Ib) предш. | Угол(Uca,Ib) предш. |  | 19 | Угол(Uca,Ib) предш. | angSbPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол(Uca,Ib) предш.", note: "Предшествующее значение угла мощности по фазе B, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол мощности по фазе C | Угол (Uab,Ic) | Угол (Uab,Ic) |  | 13 | Угол (Uab,Ic) | angScPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол (Uab,Ic)", note: "Угол мощности по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла мощности по фазе C, необходимое для работы по памяти | Угол(Uab,Ic) предш. | Угол(Uab,Ic) предш. |  | 19 | Угол(Uab,Ic) предш. | angScPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Угол(Uab,Ic) предш.", note: "Предшествующее значение угла мощности по фазе C, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока | Iном | Iном |  | 4 | Iном | Inom | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ | Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | ОВ МТЗ |  | 6 | ОВ МТЗ | LVTUVTOC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МТЗ", note: "Оперативный вывод функции МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель "Отключен" | В Отключен | В Отключен |  | 10 | В Отключен | CBPosOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "В Отключен", note: "Выключатель "Отключен"", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ввод ускорения от АУ | Ввод ускор. от АУ | Ввод ускор. от АУ |  | 17 | Ввод ускор. от АУ | LVLINAUA_StAcc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ввод ускор. от АУ", note: "Ввод ускорения от АУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | КПОН внеш. |  | 10 | КПОН внеш. | OutVoltStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "КПОН внеш.", note: "Срабатывание внешнего КПОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ | Ввод ОУ МТЗ | Ввод ОУ МТЗ |  | 11 | Ввод ОУ МТЗ | TOCOperSpeedUp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ввод ОУ МТЗ", note: "Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст. | ОВ МТЗ 1 ст. |  | 12 | ОВ МТЗ 1 ст. | PTOC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МТЗ 1 ст.", note: "Оперативный вывод 1 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1ст. на сигн | МТЗ 1ст. на сигн |  | 16 | МТЗ 1ст. на сигн | PTOC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МТЗ 1ст. на сигн", note: "Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст. | ОВ МТЗ 2 ст. |  | 12 | ОВ МТЗ 2 ст. | PTOC2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МТЗ 2 ст.", note: "Оперативный вывод 2 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2ст. на сигн | МТЗ 2ст. на сигн |  | 16 | МТЗ 2ст. на сигн | PTOC2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МТЗ 2ст. на сигн", note: "Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст. | ОВ МТЗ 3 ст. |  | 12 | ОВ МТЗ 3 ст. | PTOC3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МТЗ 3 ст.", note: "Оперативный вывод 3 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3ст. на сигн | МТЗ 3ст. на сигн |  | 16 | МТЗ 3ст. на сигн | PTOC3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МТЗ 3ст. на сигн", note: "Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Оперативный вывод 4 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 4 ст. | ОВ МТЗ 4 ст. |  | 12 | ОВ МТЗ 4 ст. | PTOC4_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ МТЗ 4 ст.", note: "Оперативный вывод 4 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал | МТЗ 4ст. на сигн | МТЗ 4ст. на сигн |  | 16 | МТЗ 4ст. на сигн | PTOC4_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "МТЗ 4ст. на сигн", note: "Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTOC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск ФВН | ФВН | ФВН |  | 3 | ФВН | PTOC1_InpLoadStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ФВН", note: "Пуск ФВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PTOC1_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО тока по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PTOC1_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО тока по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PTOC1_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО тока по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Пуск ф.А |  | 8 | Пуск ф.А | PTOC1_IAStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.А", note: "Пуск по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PTOC1_IBStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PTOC1_ICStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PTOC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PTOC1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PTOC1.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTOC2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTOC2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск ФВН | ФВН | ФВН |  | 3 | ФВН | PTOC2_InpLoadStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ФВН", note: "Пуск ФВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PTOC2_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО тока по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PTOC2_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО тока по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PTOC2_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО тока по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Пуск ф.А |  | 8 | Пуск ф.А | PTOC2_IAStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.А", note: "Пуск по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PTOC2_IBStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PTOC2_ICStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOC2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PTOC2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTOC2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PTOC2_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PTOC2.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTOC3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTOC3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск ФВН | ФВН | ФВН |  | 3 | ФВН | PTOC3_InpLoadStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ФВН", note: "Пуск ФВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PTOC3_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО тока по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PTOC3_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО тока по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PTOC3_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО тока по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Пуск ф.А |  | 8 | Пуск ф.А | PTOC3_IAStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.А", note: "Пуск по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PTOC3_IBStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PTOC3_ICStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOC3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PTOC3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTOC3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PTOC3_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PTOC3.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTOC4_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTOC4_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск ФВН | ФВН | ФВН |  | 3 | ФВН | PTOC4_InpLoadStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ФВН", note: "Пуск ФВН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | ИО IA |  | 5 | ИО IA | PTOC4_DE_IA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IA", note: "Пуск ИО тока по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | ИО IB |  | 5 | ИО IB | PTOC4_DE_IB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IB", note: "Пуск ИО тока по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | ИО IC |  | 5 | ИО IC | PTOC4_DE_IC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО IC", note: "Пуск ИО тока по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Пуск ф.А |  | 8 | Пуск ф.А | PTOC4_IAStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.А", note: "Пуск по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PTOC4_IBStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PTOC4_ICStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOC4_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC4.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | PTOC4_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTOC4_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC4.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PTOC4_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PTOC4.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КПОН | Пуск КПОН | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTUV1_UndervoltStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VCPTUV | PTUV1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск КПОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Пуск ф.А |  | 8 | Пуск ф.А | RDIR1_DirFuncStrA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Dir | ACD | phsA | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.phsA | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.А", note: "Пуск по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Прямое направление по фазе А | Прямое ф.А | Прямое ф.А |  | 10 | Прямое ф.А | RDIR1_DirFuncPDfwdA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прямое ф.А", note: "Прямое направление по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Обратное направление по фазе А | Обратное ф.А | Обратное ф.А |  | 12 | Обратное ф.А | RDIR1_DirFuncPDrvA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Обратное ф.А", note: "Обратное направление по фазе А", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | RDIR1_DirFuncStrB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Dir | ACD | phsB | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.phsB | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Прямое направление по фазе B | Прямое ф.B | Прямое ф.B |  | 10 | Прямое ф.B | RDIR1_DirFuncPDfwdB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прямое ф.B", note: "Прямое направление по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Обратное направление по фазе B | Обратное ф.B | Обратное ф.B |  | 12 | Обратное ф.B | RDIR1_DirFuncPDrvB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Обратное ф.B", note: "Обратное направление по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | RDIR1_DirFuncStrC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Dir | ACD | phsC | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.phsC | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Прямое направление по фазе C | Прямое ф.C | Прямое ф.C |  | 10 | Прямое ф.C | RDIR1_DirFuncPDfwdC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прямое ф.C", note: "Прямое направление по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Обратное направление по фазе C | Обратное ф.C | Обратное ф.C |  | 12 | Обратное ф.C | RDIR1_DirFuncPDrvC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Обратное ф.C", note: "Обратное направление по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RDIR1_DirFuncStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Dir | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Прямое направление | Прямое | Прямое |  | 6 | Прямое | RDIR1_DirFuncPDfwd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прямое", note: "Прямое направление", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Обратное направление | Обратное | Обратное |  | 8 | Обратное | RDIR1_DirFuncPDrv | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Обратное", note: "Обратное направление", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОНМ | Направление | Направление | Направление |  | 11 | Направление | RDIR1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Dir | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | RDIR1.Dir.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Направление", note: "Направление", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БНТ | Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Пуск ф.A |  | 8 | Пуск ф.A | PHAR1_PharmonicStrA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.A", note: "Пуск БНТ по фазе A", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БНТ | Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Пуск ф.B |  | 8 | Пуск ф.B | PHAR1_PharmonicStrB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.B", note: "Пуск БНТ по фазе B", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БНТ | Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Пуск ф.C |  | 8 | Пуск ф.C | PHAR1_PharmonicStrC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск ф.C", note: "Пуск БНТ по фазе C", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БНТ | Пуск БНТ | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PHAR1_PharmonicStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCPHAR | PHAR1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PHAR1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск БНТ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БЛЗШ | Блокировка ЛЗШ | Блокировка | Блокировка |  | 10 | Блокировка | RBLC1_LbpBlkOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LBPRBLC | RBLC1.BlkOp | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RBLC1.BlkOp.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Блокировка", note: "Блокировка ЛЗШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | АУ МТЗ | Пуск АУ | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | AUAPSSU1_AUAStrPtoc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCPSSU | AUAPSSU1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | AUAPSSU1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск АУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ОУ МТЗ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OPAPSSU1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OPAPSSU1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | МТЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | LVTUVTOC_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 1 ст. | Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOC2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOC2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 2 ст. | Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOC2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOC2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOC3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOC3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 3 ст. | Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOC3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOC3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Индикация поведения логического узла МТЗ 4 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOC4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOC4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла МТЗ 4 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | МТЗ 4 ст. | Индикация исправности логического узла МТЗ 4 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOC4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOC4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла МТЗ 4 ст.", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КПОН | Индикация поведения логического узла КПОН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTUV1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VCPTUV | PTUV1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTUV1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КПОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КПОН | Индикация исправности логического узла КПОН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTUV1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VCPTUV | PTUV1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTUV1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КПОН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ОНМ | Индикация поведения логического узла ОНМ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RDIR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RDIR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОНМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ОНМ | Индикация исправности логического узла ОНМ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RDIR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RDIR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОНМ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БНТ | Индикация поведения логического узла БНТ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PHAR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCPHAR | PHAR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PHAR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БНТ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БНТ | Индикация исправности логического узла БНТ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PHAR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCPHAR | PHAR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PHAR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БНТ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БЛЗШ | Индикация поведения логического узла БЛЗШ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RBLC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LBPRBLC | RBLC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RBLC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БЛЗШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БЛЗШ | Индикация исправности логического узла БЛЗШ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RBLC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LBPRBLC | RBLC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RBLC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БЛЗШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | АУ МТЗ | Индикация поведения логического узла АУ МТЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCPSSU | AUAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUAPSSU1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АУ МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | АУ МТЗ | Индикация исправности логического узла АУ МТЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCPSSU | AUAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUAPSSU1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АУ МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ОУ МТЗ | Индикация поведения логического узла ОУ МТЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OPAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OPAPSSU1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОУ МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ОУ МТЗ | Индикация исправности логического узла ОУ МТЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OPAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OPAPSSU1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОУ МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | PTOC1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. |  |  | 9 | Iср_груб. | PTOC1_IopCoars | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.StrValVC | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC1.StrValVC.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср_груб.", note: "Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн |  |  | 4 | Iфвн | PTOC1_IopInpLoad | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iфвн", note: "Ток срабатывания функции включения под нагрузку", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Ввод_ФВН | PTOC1_InpLoadSet | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_ФВН", note: "Ввод функции включения на "холодную" нагрузку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 |  | 8 | Тзагруб. | PTOC1_Tcoars | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзагруб.", note: "Время отключенного состояния выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 15000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 |  | 14 | Тсброс.загруб. | PTOC1_Treset | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс.загруб.", note: "Время ввода загрубления", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение, 2 - Вольтметровая блокировка | 8 | Тип_КПОН | PTOC1_VolMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.VolMod | ENG | setVal | EnumDA | VolModKind | SG | PTOC1.VolMod.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoltageMode | [8 empty] | description: "Тип_КПОН", note: "Тип пуска по напряжению", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | PTOC1_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC1.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PTOC1_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | PTOC1.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_ОНМ | PTOC1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ", note: "Режим ОНМ при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PTOC1_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка, 2 - Блокировка | 12 | Реж_БНН_КПОН | PTOC1_ExtVFlMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.ExVFlMod | ENG | setVal | EnumDA | ExtVFlModBlkUKind | SG | PTOC1.ExVFlMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UnblockBlock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_КПОН", note: "Режим КПОН при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Реж_КПОН | PTOC1_VCMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.VCMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC1.VCMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_КПОН", note: "Режим контроля от КПОН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | PTOC1_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | null |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTOC1.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | PTOC1_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC1.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 1 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | PTOC1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTOC1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOC2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | PTOC2_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC2.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. |  |  | 9 | Iср_груб. | PTOC2_IopCoars | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.StrValVC | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC2.StrValVC.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср_груб.", note: "Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн |  |  | 4 | Iфвн | PTOC2_IopInpLoad | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iфвн", note: "Ток срабатывания функции включения под нагрузку", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Ввод_ФВН | PTOC2_InpLoadSet | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_ФВН", note: "Ввод функции включения на "холодную" нагрузку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 |  | 8 | Тзагруб. | PTOC2_Tcoars | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзагруб.", note: "Время отключенного состояния выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 15000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 |  | 14 | Тсброс.загруб. | PTOC2_Treset | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс.загруб.", note: "Время ввода загрубления", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение, 2 - Вольтметровая блокировка | 8 | Тип_КПОН | PTOC2_VolMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.VolMod | ENG | setVal | EnumDA | VolModKind | SG | PTOC2.VolMod.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoltageMode | [8 empty] | description: "Тип_КПОН", note: "Тип пуска по напряжению", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | PTOC2_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC2.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PTOC2_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | PTOC2.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_ОНМ | PTOC2_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ", note: "Режим ОНМ при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PTOC2_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка, 2 - Блокировка | 12 | Реж_БНН_КПОН | PTOC2_ExtVFlMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.ExVFlMod | ENG | setVal | EnumDA | ExtVFlModBlkUKind | SG | PTOC2.ExVFlMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UnblockBlock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_КПОН", note: "Режим КПОН при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Реж_КПОН | PTOC2_VCMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.VCMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC2.VCMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_КПОН", note: "Режим контроля от КПОН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | PTOC2_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | null |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTOC2.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | PTOC2_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC2.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 2 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | PTOC2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTOC2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOC3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | PTOC3_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC3.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. |  |  | 9 | Iср_груб. | PTOC3_IopCoars | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.StrValVC | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC3.StrValVC.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср_груб.", note: "Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн |  |  | 4 | Iфвн | PTOC3_IopInpLoad | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iфвн", note: "Ток срабатывания функции включения под нагрузку", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Ввод_ФВН | PTOC3_InpLoadSet | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_ФВН", note: "Ввод функции включения на "холодную" нагрузку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 |  | 8 | Тзагруб. | PTOC3_Tcoars | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзагруб.", note: "Время отключенного состояния выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 15000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 |  | 14 | Тсброс.загруб. | PTOC3_Treset | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс.загруб.", note: "Время ввода загрубления", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение, 2 - Вольтметровая блокировка | 8 | Тип_КПОН | PTOC3_VolMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.VolMod | ENG | setVal | EnumDA | VolModKind | SG | PTOC3.VolMod.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoltageMode | [8 empty] | description: "Тип_КПОН", note: "Тип пуска по напряжению", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | PTOC3_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC3.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PTOC3_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | PTOC3.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_ОНМ | PTOC3_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ", note: "Режим ОНМ при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PTOC3_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка, 2 - Блокировка | 12 | Реж_БНН_КПОН | PTOC3_ExtVFlMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.ExVFlMod | ENG | setVal | EnumDA | ExtVFlModBlkUKind | SG | PTOC3.ExVFlMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UnblockBlock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_КПОН", note: "Режим КПОН при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Реж_КПОН | PTOC3_VCMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.VCMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC3.VCMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_КПОН", note: "Режим контроля от КПОН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | PTOC3_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | null |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTOC3.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | PTOC3_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC3.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 3 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | PTOC3_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTOC3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOC4_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | PTOC4_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC4.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. |  |  | 9 | Iср_груб. | PTOC4_IopCoars | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.StrValVC | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC4.StrValVC.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср_груб.", note: "Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн |  |  | 4 | Iфвн | PTOC4_IopInpLoad | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iфвн", note: "Ток срабатывания функции включения под нагрузку", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Ввод_ФВН | PTOC4_InpLoadSet | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_ФВН", note: "Ввод функции включения на "холодную" нагрузку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 |  | 8 | Тзагруб. | PTOC4_Tcoars | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тзагруб.", note: "Время отключенного состояния выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 15000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 |  | 14 | Тсброс.загруб. | PTOC4_Treset | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 20000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тсброс.загруб.", note: "Время ввода загрубления", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 20000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение, 2 - Вольтметровая блокировка | 8 | Тип_КПОН | PTOC4_VolMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.VolMod | ENG | setVal | EnumDA | VolModKind | SG | PTOC4.VolMod.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoltageMode | [8 empty] | description: "Тип_КПОН", note: "Тип пуска по напряжению", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНТ | PTOC4_MICMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.MICMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC4.MICMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНТ", note: "Режим контроля от БНТ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PTOC4_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | PTOC4.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_ОНМ | PTOC4_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BlockUnblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_ОНМ", note: "Режим ОНМ при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PTOC4_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка, 2 - Блокировка | 12 | Реж_БНН_КПОН | PTOC4_ExtVFlMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.ExVFlMod | ENG | setVal | EnumDA | ExtVFlModBlkUKind | SG | PTOC4.ExVFlMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UnblockBlock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_КПОН", note: "Режим КПОН при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 8 | Реж_КПОН | PTOC4_VCMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.VCMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PTOC4.VCMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_КПОН", note: "Режим контроля от КПОН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Характеристика срабатывания | Характеристика |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | PTOC4_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | null |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTOC4.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  | 1 | К | PTOC4_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC4.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
| setting |  | МТЗ 4 ст. | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 |  | 3 | Tср | PTOC4_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTUVPTOC | PTOC4.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTOC4.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | КПОН | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | PTUV1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VCPTUV | PTUV1.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTUV1.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | КПОН | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> |  | 4 | U2ср | PTUV1_U2op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 50 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VCPTUV | PTUV1.StrValU2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTUV1.StrValU2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2ср", note: "Напряжение срабатывания ОП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 50, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | КПОН | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин, 1 - Комбинированный, 2 - Внешний | 9 | Реж_пуска | PTUV1_VoltStrCond | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OnVoltage_Combined | [8 empty] | description: "Реж_пуска", note: "Режим пуска", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ОНМ | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч |  | 3 | Фмч | RDIR1_AngMaxSens | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -179 | 180 | 0.1 |  |  | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCRDIR | RDIR1.ChrAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIR1.ChrAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фмч", note: "Угол максимальной чувствительности", group: "setting", minValue: -179, maxValue: 180, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 45, eventRegistration: 0
| setting |  | БНТ | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> |  | 7 | Ih2/Ih1 | PHAR1_PhStr | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | % | 5 | 100 | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCPHAR | PHAR1.RatIh2Ih1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PHAR1.RatIh2Ih1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ih2/Ih1", note: "Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 100, step: 1, units: "%", defaultValue: 15, eventRegistration: 0
| setting |  | БНТ | Ток блокировки | Iср | I> |  | 3 | Iср | PHAR1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 15 | 0.1 |  |  | 7.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOCPHAR | PHAR1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PHAR1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток блокировки", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 15, step: 0.1, units: "о.е.", defaultValue: 7.5, eventRegistration: 0
| setting |  | БНТ | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Перекрест_блок | PHAR1_RegBlock | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Перекрест_блок", note: "Перекрестная блокировка", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БЛЗШ | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | SGF1 | 1 - Не предусмотрено, 2 - 1 ступень, 3 - 2 ступень, 4 - 3 ступень, 5 - 4 ступень, 6 - 1 или 3 ступень, 7 - 2 или 4 ступень | 16 | БлокЛЗШ_выбор_ст | RBLC1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 7 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LBPRBLC | RBLC1.LvLgBlkSel | ENG | setVal | EnumDA | LgBlkSelKind | SG | RBLC1.LvLgBlkSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection7 | [8 empty] | description: "БлокЛЗШ_выбор_ст", note: "Выбор ступени блокировки", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 7, step: 1, units: "null", defaultValue: 4, eventRegistration: 0
| setting |  | АУ МТЗ | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень, 2 - 2 ступень, 3 - 3 ступень, 4 - 4 ступень, 5 - 1 или 3 ступень, 6 - 2 или 4 ступень | 8 | Выбор_ст | AUAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUATOCPSSU | AUAPSSU1.LvTocStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvTocStSelKind | SG | AUAPSSU1.LvTocStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection6 | [8 empty] | description: "Выбор_ст", note: "Выбор ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ОУ МТЗ | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень, 2 - 2 ступень, 3 - 3 ступень, 4 - 4 ступень, 5 - 1 или 3 ступень, 6 - 2 или 4 ступень | 11 | Выбор_ст_ОУ | OPAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 6 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.LvTocStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvTocStSelKind | SG | OPAPSSU1.LvTocStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection6 | [8 empty] | description: "Выбор_ст_ОУ", note: "Выбор оперативно ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ОУ МТЗ | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 |  | 4 | T_ОУ | OPAPSSU1_T_OPA | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 3000 | 10 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPATOCPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OPAPSSU1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T_ОУ", note: "Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 3000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | МТЗ
WeightCoefficient | 90
IsCoded | false
IEC61850Name | LVTUVTOC
FbVersion | 1