## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1гарм) | Ia (1гарм) |  | 10 | Ia (1гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1гарм) | Ib (1гарм) |  | 10 | Ib (1гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1гарм) | Ic (1гарм) |  | 10 | Ic (1гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ | ОВ ТК ЗДЗ | ОВ ТК ЗДЗ |  | 9 | ОВ ТК ЗДЗ | LVARCTOC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ ТК ЗДЗ", note: "Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск первой ступени МТЗ | Пуск МТЗ 1ст | Пуск МТЗ 1ст |  | 12 | Пуск МТЗ 1ст | PTOC1Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск МТЗ 1ст", note: "Пуск первой ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск второй ступени МТЗ | Пуск МТЗ 2ст | Пуск МТЗ 2ст |  | 12 | Пуск МТЗ 2ст | PTOC2Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск МТЗ 2ст", note: "Пуск второй ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск третьей ступени МТЗ | Пуск МТЗ 3ст | Пуск МТЗ 3ст |  | 12 | Пуск МТЗ 3ст | PTOC3Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск МТЗ 3ст", note: "Пуск третьей ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTOC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | ИО Iмакс |  | 8 | ИО Iмакс | PTOC1_DE_I | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО Iмакс", note: "Пуск ИО максимального тока", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PHSTRPTOC | PTOC1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOC1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PHSTRPTOC | PTOC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ТК ЗДЗ | Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PHSTRPTOC | PTOC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ТК ЗДЗ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТК ЗДЗ | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | PTOC1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PHSTRPTOC | PTOC1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOC1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТК ЗДЗ | Выбор пускового органа | Выбор_пуск | SGF2 | 0 - Внутренний, 1 - МТЗ 1 ст, 2 - МТЗ 2 ст, 3 - МТЗ 3 ст | 10 | Выбор_пуск | PTOC1_StrMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Internal_PTOC123 | [8 empty] | description: "Выбор_пуск", note: "Выбор пускового органа", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ТК ЗДЗ
WeightCoefficient | 140
IsCoded | false
IEC61850Name | LVARCTOC
FbVersion | 1