## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Сигн.конт.газ. реле |  | 19 | Сигн.конт.газ. реле | SignContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигн.конт.газ. реле", note: "Срабатывание сигнального контакта газового реле", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Откл.конт.газ. реле |  | 19 | Откл.конт.газ. реле | TripContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Откл.конт.газ. реле", note: "Срабатывание отключающего контакта газового реле", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Конт.струйн. реле |  | 17 | Конт.струйн. реле | JetRelayContact | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Конт.струйн. реле", note: "Срабатывание контакта струйного реле РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн |  | 16 | Сраб. КИ ГЗ_сигн | GASSignIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИ ГЗ_сигн", note: "Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Сраб. КИ ГЗ_откл |  | 16 | Сраб. КИ ГЗ_откл | GASTripIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИ ГЗ_откл", note: "Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Сраб. КИГЗ_РПН |  | 14 | Сраб. КИГЗ_РПН | GASLTCIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИГЗ_РПН", note: "Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка ЛО ГЗсигн | Заблок. ЛО ГЗсигн | Заблок. ЛО ГЗсигн |  | 17 | Заблок. ЛО ГЗсигн | BlockTTRGASLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО ГЗсигн", note: "Блокировка ЛО ГЗсигн", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка ЛО ГЗоткл | Заблок. ЛО ГЗоткл | Заблок. ЛО ГЗоткл |  | 17 | Заблок. ЛО ГЗоткл | BlockALMGASLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО ГЗоткл", note: "Блокировка ЛО ГЗоткл", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка ЛО ГЗ РПН | Заблок. ЛО ГЗ РПН | Заблок. ЛО ГЗ РПН |  | 17 | Заблок. ЛО ГЗ РПН | BlockLTCGASLGC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО ГЗ РПН", note: "Блокировка ЛО ГЗ РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Повыш. t масла |  | 14 | Повыш. t масла | OILTempHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Повыш. t масла", note: "Повышенная температура масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Аварийная температура масла | Авар. t масла | Авар. t масла |  | 13 | Авар. t масла | OILTempEmerg | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Авар. t масла", note: "Аварийная температура масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Повыш. t обмотки |  | 16 | Повыш. t обмотки | WINTempHigh | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Повыш. t обмотки", note: "Повышенная температура обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Авар. t обмотки |  | 15 | Авар. t обмотки | WINTempEmerg | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Авар. t обмотки", note: "Аварийная температура обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание датчика давления | Сраб. датч.давл. | Сраб. датч.давл. |  | 16 | Сраб. датч.давл. | VLVop | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. датч.давл.", note: "Срабатывание датчика давления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Сраб. КИ ДТм |  | 12 | Сраб. КИ ДТм | OILIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИ ДТм", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Сраб. КИ ДТо |  | 12 | Сраб. КИ ДТо | WINIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИ ДТо", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Сраб. КИ датч.давл. |  | 19 | Сраб. КИ датч.давл. | VLVIsolOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб. КИ датч.давл.", note: "Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблок. ЛО ДТм | Заблок. ЛО ДТм |  | 14 | Заблок. ЛО ДТм | BlockOILPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО ДТм", note: "Срабатывание датчика температуры масла заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблок. ЛО ДТо | Заблок. ЛО ДТо |  | 14 | Заблок. ЛО ДТо | BlockWINPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО ДТо", note: "Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание реле давления заблокировано | Заблок. ЛО РД | Заблок. ЛО РД |  | 13 | Заблок. ЛО РД | BlockPRESSVLVPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Заблок. ЛО РД", note: "Срабатывание реле давления заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Выс.ур.масла тр. |  | 16 | Выс.ур.масла тр. | HighOILLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Выс.ур.масла тр.", note: "Высокий уровень масла трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Низк.ур.масла тр. |  | 17 | Низк.ур.масла тр. | LowOILLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк.ур.масла тр.", note: "Низкий уровень масла трансформатора", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Выс.ур.масла РПН |  | 16 | Выс.ур.масла РПН | HighOILLevelLTC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Выс.ур.масла РПН", note: "Высокий уровень масла РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Низк.ур.масла РПН |  | 17 | Низк.ур.масла РПН | LowOILLevelLTC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк.ур.масла РПН", note: "Низкий уровень масла РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание предупредительного клапана | Сраб.пред.клапана | Сраб.пред.клапана |  | 17 | Сраб.пред.клапана | PRVLVOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб.пред.клапана", note: "Срабатывание предупредительного клапана", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Сраб.отсеч.клапана |  | 18 | Сраб.отсеч.клапана | SHVLVOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб.отсеч.клапана", note: "Срабатывание отсечного клапана", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Низк. t масла РПН |  | 17 | Низк. t масла РПН | OILTempLowLTC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк. t масла РПН", note: "Низкая температура масла РПН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Внешнее отключение от ЗДЗ НН | Внеш.откл. от ЗДЗ | Внеш.откл. от ЗДЗ |  | 17 | Внеш.откл. от ЗДЗ | OpExtOfARC_NN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Внеш.откл. от ЗДЗ", note: "Внешнее отключение от ЗДЗ НН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Внешнее отключение от УРОВ НН | Внеш.откл. от УРОВ | Внеш.откл. от УРОВ |  | 18 | Внеш.откл. от УРОВ | OpExtOfCBFP_NN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Внеш.откл. от УРОВ", note: "Внешнее отключение от УРОВ НН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Положение SA1 |  | 13 | Положение SA1 | CtlCirSwPos1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SA1", note: "Положение переключателя SA1 цепей управления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Положение SA2 |  | 13 | Положение SA2 | CtlCirSwPos2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SA2", note: "Положение переключателя SA2 цепей управления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Положение SA3 |  | 13 | Положение SA3 | CtlCirSwPos3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SA3", note: "Положение переключателя SA3 цепей управления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Положение SA4 |  | 13 | Положение SA4 | CtlCirSwPos4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SA4", note: "Положение переключателя SA4 цепей управления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя SA5 цепей управления | Положение SA5 | Положение SA5 |  | 13 | Положение SA5 | CtlCirSwPos5 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SA5", note: "Положение переключателя SA5 цепей управления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Положение SG1 |  | 13 | Положение SG1 | TestBlockPos1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SG1", note: "Положение испытательного блока SG1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Положение SG2 |  | 13 | Положение SG2 | TestBlockPos2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Положение SG2", note: "Положение испытательного блока SG2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ |  | 11 | ОТ цепей ГЗ | GAS_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ цепей ГЗ", note: "Контроль оперативного тока цепей ГЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС |  | 15 | ОТ цепей ТЗ, ТС | TECH_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ цепей ТЗ, ТС", note: "Контроль оперативного тока цепей ТЗ, ТС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | ОТ цепей сигн. В |  | 16 | ОТ цепей сигн. В | OCcir_CB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ цепей сигн. В", note: "Контроль оперативного тока цепей сигнализации В", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока цепей ЗДЗ НН | ОТ цепей ЗДЗ НН | ОТ цепей ЗДЗ НН |  | 15 | ОТ цепей ЗДЗ НН | ARCnn_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ цепей ЗДЗ НН", note: "Контроль оперативного тока цепей ЗДЗ НН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока цепей УРОВ НН | ОТ цепей УРОВ НН | ОТ цепей УРОВ НН |  | 16 | ОТ цепей УРОВ НН | CBFPnn_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ цепей УРОВ НН", note: "Контроль оперативного тока цепей УРОВ НН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль оперативного тока ИЭУ ТН | ОТ ИЭУ ТН | ОТ ИЭУ ТН |  | 9 | ОТ ИЭУ ТН | IEDvt_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОТ ИЭУ ТН", note: "Контроль оперативного тока ИЭУ ТН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Превышение времени переключения УВ | Прев. вр. пер. УВ | Прев. вр. пер. УВ |  | 17 | Прев. вр. пер. УВ | CBOpTmAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Прев. вр. пер. УВ", note: "Превышение времени переключения УВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 |  | 16 | Сигнал внешний 1 | ExtSignal1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал внешний 1", note: "Сигнал внешний 1", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 |  | 16 | Сигнал внешний 2 | ExtSignal2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал внешний 2", note: "Сигнал внешний 2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 |  | 16 | Сигнал внешний 3 | ExtSignal3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал внешний 3", note: "Сигнал внешний 3", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 |  | 16 | Сигнал внешний 4 | ExtSignal4 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал внешний 4", note: "Сигнал внешний 4", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | СС | Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | ГЗ сигн |  | 7 | ГЗ сигн | GASSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ГЗ сигн", note: "Сигнализация от ГЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Низ.изол. ГЗ |  | 12 | Низ.изол. ГЗ | LowIsolGAS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Низ.изол. ГЗ", note: "Низкая изоляция ГЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована |  | 16 | ГЗ заблокирована | GASBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ГЗ заблокирована", note: "ГЗ заблокирована", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | ТЗ сигн |  | 7 | ТЗ сигн | TECHSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ТЗ сигн", note: "Сигнализация от ТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Низ.изол. ТЗ |  | 12 | Низ.изол. ТЗ | LowIsolTECH | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Низ.изол. ТЗ", note: "Низкая изоляция ТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована |  | 16 | ТЗ заблокирована | TECHBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ТЗ заблокирована", note: "ТЗ заблокирована", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Сигнализация от ТС | ТС сигн | ТС сигн |  | 7 | ТС сигн | ALMSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ТС сигн", note: "Сигнализация от ТС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Внешнее отключение | Внеш. откл | Внеш. откл |  | 10 | Внеш. откл | OpExt | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Внеш. откл", note: "Внешнее отключение", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Вых.цепи разобраны |  | 18 | Вых.цепи разобраны | CtlCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Вых.цепи разобраны", note: "Выходные цепи разобраны", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | БИ выведены | БИ выведены | БИ выведены |  | 11 | БИ выведены | TestBlock | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "БИ выведены", note: "БИ выведены", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Контроль оперативного тока | ОТ сигн | ОТ сигн |  | 7 | ОТ сигн | OCSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ОТ сигн", note: "Контроль оперативного тока", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Неисправность ОТ цепей ГЗ | Неисп. ОТ ГЗ | Неисп. ОТ ГЗ |  | 12 | Неисп. ОТ ГЗ | GAS_OCControlSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисп. ОТ ГЗ", note: "Неисправность ОТ цепей ГЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Неисп. ОТ ТЗ,ТС |  | 15 | Неисп. ОТ ТЗ,ТС | TECH_OCControlSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисп. ОТ ТЗ,ТС", note: "Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Неисправность ОТ цепей сигнализации В | Неисп. ОТ сигн. В | Неисп. ОТ сигн. В |  | 17 | Неисп. ОТ сигн. В | OCcir_CBSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисп. ОТ сигн. В", note: "Неисправность ОТ цепей сигнализации В", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Контроль оперативного тока НН | ОТ НН сигн | ОТ НН сигн |  | 10 | ОТ НН сигн | OCnnSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ОТ НН сигн", note: "Контроль оперативного тока НН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Прев. вр. пер. КА |  | 17 | Прев. вр. пер. КА | SwOperExcTim | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Прев. вр. пер. КА", note: "Превышение времени переключения КА", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | СС | Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Общ. внеш. сигнал |  | 17 | Общ. внеш. сигнал | ExtSignGen | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Общ. внеш. сигнал", note: "Общий внешний сигнал", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | CC | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SA1 | Ctl_SA1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SA1", note: "Контроль положения SA1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SA2 | Ctl_SA2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SA2", note: "Контроль положения SA2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SA3 | Ctl_SA3 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SA3", note: "Контроль положения SA3", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SA4 | Ctl_SA4 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SA4", note: "Контроль положения SA4", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SA5 | Контр_полож_SA5 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SA5 | Ctl_SA5 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SA5", note: "Контроль положения SA5", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SG1 | Ctl_SG1 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SG1", note: "Контроль положения SG1", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_полож_SG2 | Ctl_SG2 | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_полож_SG2", note: "Контроль положения SG2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Контр_ОТ_ГЗ | Ctl_GAS_OCControl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_ГЗ", note: "Контроль опер. тока цепей ГЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | Ctl_TECH_OCControl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_сигн_В", note: "Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_ОТ_сигн_В | Ctl_OCcir_CB | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | #REF!
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН | Контр_ОТ_ЗДЗ | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Контр_ОТ_ЗДЗ | Ctl_ARCnn_OCControl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_ЗДЗ", note: "Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН | Контр_ОТ_УРОВ | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Контр_ОТ_УРОВ | Ctl_CBFPnn_OCControl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_УРОВ", note: "Контроль опер. тока цепей УРОВ НН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | CC | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН | Контр_ОТ_ТН | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Контр_ОТ_ТН | Ctl_IEDvt_OCControl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_ТН", note: "Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | СС
WeightCoefficient | 1010
IsCoded | false
IEC61850Name | SignAssembly
FbVersion | 1