## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП | U2 (1 гарм) | U2 (1 гарм) |  | 11 | U2 (1 гарм) | magU2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения ОП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КОНш | Оперативный вывод функции КОНш | ОВ КОНш | ОВ КОНш |  | 7 | ОВ КОНш | VOLABS1_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ КОНш", note: "Оперативный вывод функции КОНш", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | VOLABS1_BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие Uш | Отсутствие Uш |  | 13 | Отсутствие Uш | VOLABS1_DeadVoltage | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Отсутствие Uш", note: "Отсутствие напряжения на шинах", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | КОНш | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTUV1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КОНш | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTUV1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КОНш | Пуск ИО напряжения | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | PTUV1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО напряжения", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КОНш | Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | ИО U2> |  | 6 | ИО U2> | PTUV1_DE_U2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "ИО U2>", note: "Пуск ИО напряжения ОП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | КОНш | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTUV1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQPTUV | PTUV1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КОНш | Индикация поведения логического узла КОНш | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTUV1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQPTUV | PTUV1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTUV1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла КОНш", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | КОНш | Индикация исправности логического узла КОНш | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTUV1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQPTUV | PTUV1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTUV1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла КОНш", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | КОНш | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTUV1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | КОНш | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | PTUV1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | EQPTUV | PTUV1.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTUV1.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 60, eventRegistration: 0
| setting |  | КОНш | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> |  | 4 | U2ср | PTUV1_U2op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 50 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2ср", note: "Напряжение срабатывания ОП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 50, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | КОНш | Режим пуска | Реж_пуска | SGF2 | 0 - Измеренный, 1 - Внешний | 9 | Реж_пуска | PTUV1_TypeOfVoltageCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Measured_External | [8 empty] | description: "Реж_пуска", note: "Режим пуска", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | КОНш
WeightCoefficient | 463
IsCoded | false
IEC61850Name | VOLABS1
FbVersion | 1