## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1 гарм) | Ia (1 гарм) |  | 11 | Ia (1 гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ia (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1 гарм) | Ib (1 гарм) |  | 11 | Ib (1 гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ib (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1 гарм) | Ic (1 гарм) |  | 11 | Ic (1 гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ic (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тока ОП | I2 (1 гарм) | I2 (1 гарм) |  | 11 | I2 (1 гарм) | magI2 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "I2 (1 гарм)", note: "Действующее значение тока ОП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab до ввода | Uab_вв (1 гарм) | Uab_вв (1 гарм) |  | 15 | Uab_вв (1 гарм) | magUabEntrance | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uab_вв (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc до ввода | Ubc_вв (1 гарм) | Ubc_вв (1 гарм) |  | 15 | Ubc_вв (1 гарм) | magUbcEntrance | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ubc_вв (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca до ввода | Uca_вв (1 гарм) | Uca_вв (1 гарм) |  | 15 | Uca_вв (1 гарм) | magUcaEntrance | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uca_вв (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение напряжения ОП до ввода | U2_вв (1 гарм) | U2_вв (1 гарм) |  | 14 | U2_вв (1 гарм) | magU2Entrance | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2_вв (1 гарм)", note: "Действующее значение напряжения ОП до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение расчетного напряжения 3U0 | 3U0вычисл. | 3U0вычисл. |  | 10 | 3U0вычисл. | U0Calc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0вычисл.", note: "Действующее значение расчетного напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение напряжения 3U0 | 3U0изм. | 3U0изм. |  | 7 | 3U0изм. | U0Meas | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0изм.", note: "Действующее значение напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 3 гармоники напряжения 3U0 до ввода | 3U0_вв (3 гарм) | 3U0_вв (3 гарм) |  | 15 | 3U0_вв (3 гарм) | U0harm3Entrance | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0_вв (3 гарм)", note: "Действующее значение 3 гармоники напряжения 3U0 до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН | 3U0вычисл.ном. | 3U0вычисл.ном. |  | 14 | 3U0вычисл.ном. | U0CalcNom | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0вычисл.ном.", note: "Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН | 3U0изм.ном. | 3U0изм.ном. |  | 11 | 3U0изм.ном. | U0MeasNom | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0изм.ном.", note: "Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БННвв | Оперативный вывод функции БННвв | ОВ БННвв | ОВ БННвв |  | 8 | ОВ БННвв | LVVTR2_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "ОВ БННвв", note: "Оперативный вывод функции БННвв", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль автомата 1 ТН до ввода | Автомат ТНвв 1 | Автомат ТНвв 1 |  | 14 | Автомат ТНвв 1 | AutomatVT1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Автомат ТНвв 1", note: "Контроль автомата 1 ТН до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Контроль автомата 2 ТН до ввода | Автомат ТНвв 2 | Автомат ТНвв 2 |  | 14 | Автомат ТНвв 2 | AutomatVT2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Автомат ТНвв 2", note: "Контроль автомата 2 ТН до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность ТН до ввода | Неиспр. ТНвв | Неиспр. ТНвв |  | 12 | Неиспр. ТНвв | FailureVT | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Неиспр. ТНвв", note: "Неисправность ТН до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск ОПО ДЗ | Пуск ОПО | Пуск ОПО |  | 8 | Пуск ОПО | StrPGSU | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск ОПО", note: "Пуск ОПО ДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Пуск МТЗ | Пуск МТЗ | Пуск МТЗ |  | 8 | Пуск МТЗ | LVTUVTOC_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Пуск МТЗ", note: "Пуск МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | БННвв | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | RVTR1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | RVTR1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Пуск dU0 | Пуск dU0 | Пуск dU0 |  | 8 | Пуск dU0 | RVTR1_dU0Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrDU | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.StrDU.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск dU0", note: "Пуск dU0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Автомат ТН откл |  | 15 | Автомат ТН откл | RVTR1_TripAutomatVT | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Автомат ТН откл", note: "Отключение автомата ТН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Пуск U2I2 |  | 9 | Пуск U2I2 | RVTR1_U2I2Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrU2I2 | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.StrU2I2.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск U2I2", note: "Пуск U2I2", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Пуск minU3p | Пуск minU3p | Пуск minU3p |  | 11 | Пуск minU3p | RVTR1_UminStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrMinU3p | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.StrMinU3p.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск minU3p", note: "Пуск minU3p", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | Пуск 3U03f |  | 10 | Пуск 3U03f | RVTR1_U0harm3Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Str3U03f | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.Str3U03f.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Пуск 3U03f", note: "Пуск 3U03f", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | RVTR1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БННвв | Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Неисправность ЦН |  | 16 | Неисправность ЦН | RVTR1_Alm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Alm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | RVTR1.Alm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Неисправность ЦН", note: "Неисправность ЦН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БННвв | Индикация поведения логического узла БННвв | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RVTR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RVTR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла БННвв", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БННвв | Индикация исправности логического узла БННвв | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RVTR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RVTR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла БННвв", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | БННвв | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | RVTR1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | Uф-3U0> |  | 5 | dU0ср | RVTR1_dU0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 0 | 150 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.DUVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.DUVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "dU0ср", note: "Уровень небаланса по напряжению", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 150, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2< |  | 4 | I2ср | RVTR1_I2op | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.04 | 4 | 0.01 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrValI2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.StrValI2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "I2ср", note: "Ток срабатывания ОП", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 4, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.2, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> |  | 4 | U2ср | RVTR1_U2op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 60 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrValU2 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.StrValU2.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "U2ср", note: "Напряжение срабатывания ОП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 60, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  | 3 | Uср | RVTR1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ток срабатывания | Iср | I> |  | 3 | Iср | RVTR1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.04 | 4 | 0.01 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.04, maxValue: 4, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.2, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 3U03f< |  | 11 | 3U0ср_3гарм | RVTR1_U0harm3op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 0.05 | 10 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.Val3U03f | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RVTR1.Val3U03f.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср_3гарм", note: "Напряжение срабатывания НП третьей гармоники", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 10, step: 0.01, units: "В", defaultValue: 0.1, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Контроль_dU0 | RVTR1_dU0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_dU0", note: "Ввод в работу контроля небаланса", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Контроль_U2 | RVTR1_U2Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_U2", note: "Ввод в работу контроля напряжения ОП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Контроль_Uмин | RVTR1_UminCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_Uмин", note: "Ввод в работу контроля минимального напряжения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 18 | Контроль_3гарм_3U0 | RVTR1_U0harm3Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контроль_3гарм_3U0", note: "Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | БННвв | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | T1 |  | 5 | Tсигн | RVTR1_Tsign | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVRVTR | RVTR1.AlmDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | RVTR1.AlmDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tсигн", note: "Выдержка времени срабатывания сигнализации", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | БННвв
WeightCoefficient | 345
IsCoded | false
IEC61850Name | LVVTR2
FbVersion | 1