Функция ДЗТ предназначена для быстрого и селективного отключения объекта защиты при внутренних повреждениях всех видов. Для каждой фазы предусмотрены дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт) и орган дифференциальной токовой отсечки (ДТО). Состав функции обеспечивает цифровую компенсацию фазного сдвига и выравнивание подводимых токов сторон (плеч). Также обеспечивается отстройка от режима броска намагничивающего тока и режима перевозбуждения трансформатора. Для надежной работы функции при высоком уровне токов внешних КЗ, вызывающих насыщение трансформаторов тока может быть введен дополнительный критерий внешних повреждений на основе сравнения фаз токов по сторонам защищаемого трансформатора. Также предусмотрен контроль исправности цепей тока для каждой из сторон.

Общие уставки

Функция ДЗТ в устройстве ЮНИТ-М300-ДЗТ2 позволяет подключить до трех плеч защит. В зависимости от  количества обмоток защищаемого силового трансформатора необходимо с помощью уставок определить используемые аналоговые входы переменного тока устройства. Например, параметр «Сторона 3”, его возможные значения - «Не используется», «Используется».

Далее для используемых входов сторон определить схему соединения вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока («звезда» или «треугольник»).

Также необходимо задать значение базисной мощности. Можно задать равной номинальной мощности трансформатора.

Дополнительные параметры приведения сторон (задаются для каждой из используемых сторон)

Параметр «Номинальное напряжение стороны n» – должен соответствовать паспортным значениям номинального напряжения стороны n трансформатора.

Параметры «Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны n» и «Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны n» также должны соответствовать номинальным параметрам используемых в данном плече защиты трансформаторов тока.

По указанным параметрам («Номинальное напряжение стороны n», «Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны n» и «Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны n») устройство автоматически определяет коэффициент амплитудного выравнивания для рассматриваемой стороны. Рассмотренные ниже параметры («Компенсация токов 3I0 для стороны n» и «Векторная группа стороны n») используются для определения устройством коэффициентов матрицы компенсации фазового сдвига.

Параметр «Компенсация токов 3I0 для стороны n». Компенсацию токов 3I0 рекомендуется задействовать на стороне силового трансформатора, нейтраль обмотки которой заземлена, для исключения возможности ложного срабатывания ДЗТ при внешних КЗ на землю. При соединении вторичных обмоток ТТ стороны в «треугольник» компенсацию токов 3I0 вводить не следует.

Параметр «Векторная группа стороны n» предназначен для компенсации фазового сдвига между токами, измеряемыми аналоговыми входами разных сторон, обусловленного схемой соединения  обмоток защищаемого трансформатора (а также возможным различием в схеме соединения вторичных обмоток ТТ по сторонам трансформатора). Группа соединения, умноженная на 30°, определяет на какой электрический угол по направлению часовой стрелки должен быть сдвинут вектор фазного тока для корректного сравнения. Характерные значения – 0,11,5,1,6.

Дифференциальный токовый орган с торможением

Общие сведения

Характеристика срабатывания ДТЗт представляет из себя ломаную линию в координатах дифференциального тока и тока торможения (см. рисунок 1). Данная характеристика (выделена синим цветом) состоит из трех участков (начальный, первый и второй наклонные), определяется следующими параметрами:

- Iср(ДТЗт) – дифференциальный ток срабатывания начального участка;

- Iт1 – значение тока торможения, соответствующее началу первого наклонного участка;

- Kт1 –  коэффициент торможения первого наклонного участка;

- Iт2 – значение тока торможения, соответствующее началу первого наклонного участка;

- Kт2 – коэффициент торможения второго наклонного участка.

Следует отметить, что параметры тормозной характеристики, заданные по умолчанию подходят в большинстве случаев применения ДТЗт.

Рисунок 1. Характеристика  срабатывания дифференциального токового органа с торможением

Определение тока небаланса

Согласно [2] токи небаланса (из допущения, что расчет ведется только для периодической составляющей) в общем случае определяются как сумма трех составляющих, которые обусловлены погрешностями измерения, устройством регулирования напряжения и выравниванием токов плеч.

I нб.расч. = I’ нб.расч* + I” нб.расч* + I’” нб.расч*,               (1)

I’ нб.расч* = k пер · k одн ·  · I расч ,                        (2)

I” нб.расч* = ∆U рег · I расч ,                             (3)

I’” нб.расч* = f выр · I расч ,                            (4)

где

I’ нб.расч* – составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностью ТТ;

k пер – коэффициент переходного режима (учитывает наличие апериодической составляющей);

k одн – коэффициент однотипности трансформаторов тока (рекомендуется принимать с запасом 1,0);

– относительное значение полной погрешности трансформаторов тока (всегда принимается равным 0,1);

I” нб.расч* – составляющая тока небаланса, обусловленная регулированием напряжения защищаемого трансформатора; при отсутствии регулирования данная составляющая не принимается в расчет, а при постоянной работе трансформатора на конкретной отпайке, необходимо параметр «Номинальное напряжение стороны n» (n – в данном случае сторона, где установлено устройство регулирования) задавать соответствующим данной отпайке;

∆U рег – погрешность, обусловленная регулированием напряжения защищаемого трансформатора; принимается равной максимальному отклонению напряжения от номинального в относительных величинах;

I’” нб.расч* – составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч;

f выр – погрешность выравнивания токов плеч, обусловленное погрешностями измерений; рекомендуется принимать равной 0,03;

Iрасч* – относительный ток в режиме, для которого ведется расчет.

Ток торможения, соответствующий началу первого наклонного участка

2.3.3 Начальный участок характеристики определяется минимальным для всей характеристики дифференциальным током срабатывания, который отстраивается от токов небаланса в нормальном режиме работы трансформатора. Этот участок гарантирует выявление витковых замыканий в обмотках (когда ток повреждения может составлять меньше номинального).

Дифференциальный ток срабатывания начального участка

Параметр «Дифференциальный ток срабатывания начального участка» выбирается по условию отстройки от тока небаланса в нормальном режиме по выражению:

Iср = k отс ·  I нб.расч,                                   (5)

где

k отс – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности аналоговых входов терминала, принимается  k отс = 1,1 – 1,3;

I нб.расч – расчетный ток небаланса в нагрузочном режиме, определяется по формулам (1), при этом:

- параметр I расч рекомендуется принимать равным номинальному току, 1,0;

- параметр k пер принимается равным 1,0.

Iср  принимается равным не менее 0,2. Рекомендуемые значения 0,3 – 0,5.

Ток торможения, соответствующий началу первого наклонного участка

Первый наклонный участок характеристики служит для отстройки от максимальных рабочих нагрузок, перегрузок, эксплуатационных переключений, а также внешних коротких замыканий (КЗ). Защита загрубляется ровно настолько, чтобы не отключить неповрежденный трансформатор из-за работы РПН на крайних отпайках или при тяжелом пуске/самозапуске двигательной нагрузки. При принятом в устройстве способе формирования тока торможения рекомендуется значение Iт1 принимать равным 1,0.

Коэффициент торможения первого наклонного участка

Коэффициент торможения Kт1 первого наклонного участка рекомендуется определять по формуле:

Kт1=Iсрт2-IсрIт2-Iт1,                           (6)

где

Iср(т2) – расчетный дифференциальный ток, определяемый по (5) и (1), при этом:

- параметр I расч принимается равным относительному значению тока небаланса при внешнем максимальном КЗ (как правило, трехфазным)  knep=1,5…2,0;

- k отс – коэффициент отстройки, принимается  равным 1,1 – 1,3;

- параметр k пер принимается равным 2,5 если доля двигательной нагрузки более 50%, в остальных случаях принимается равным 1,5 – 2,0.

Ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка

В этом режиме характеристика отстраивается от нелинейной погрешности ТТ. Затухающая апериодическая (постоянная) составляющая тока мгновенно насыщает магнитопроводы трансформаторов тока. В состоянии насыщения ТТ перестают корректно трансформировать первичный ток во вторичную цепь. Возникает ложный дифференциальный ток (переходный ток небаланса), который терминал защиты может ложно принять за внутреннюю аварию. Значение Iт2 рекомендуется выбирать из диапазона 2,0 – 3,0.

Коэффициент торможения второго наклонного участка

Коэффициент торможения Kт2 второго наклонного участка рекомендуется определять по формуле:

Kт2=Iср_макс-Iсрт2Iт2_макс-Iт2,                           (7)

где

Iср_макс – расчетный дифференциальный ток, определяемый по (5) и (1), при этом:

- параметр I расч принимается равным коэффициенту предельной кратности ТТ при реальной нагрузке    К10’   (при отсутствии данных допустимо принять равным 20);

- параметр k пер принимается равным 3,0 – 4,0;

Iсрт2=IСР(m1)+km1Im1-Im2- относительный расчетный дифференциальный ток, соответствующий концу первого участка тормозной характеристики, о.е.;

Iт2_макс – тормозной ток расчетного режима, принимается равным коэффициенту предельной кратности ТТ при реальной нагрузке К10’ (при отсутствии данных допустимо принять равным 20).

Iт2- Ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка

Для обеспечения селективности ДТЗ полная погрешность измерительных трансформаторов тока 
в установившемся режиме максимального сквозного тока не должна превышать 10%. Выбор ТТ базируется на параметре приведенной предельной кратности k'10.

Расчет приведенной предельной кратности

Предельная кратность при номинальной нагрузке (k10): Это паспортная характеристика ТТ класса защиты (например, 10Р). Она показывает, во сколько раз первичный ток может превысить номинальный первичный ток самого ИТТ (Iперв), прежде чем полная погрешность трансформации в установившемся режиме превысит допустимые 10%.

Приведенная предельная кратность вычисляется по формуле:

k'10=IпервIHOMk10

где:

- Iперв — первичный номинальный ток ТТ стороны N, А.

- IHOM — номинальный ток защищаемого трансформатора стороны N, А.

- k10 — предельная кратность ИТТ при номинальной нагрузке.

Значение коэффициента торможения второго наклонного участка должно соответствовать условию:

Kт1  <  Kт2  <  1.

Проверка чувствительности

Согласно [2]  чувствительность защиты определяется при металлическом КЗ на выводах защищаемого трансформатора при его работе на расчетном ответвлении. Расчетными режимами работы подстанции и питающих систем являются реальные режимы, обуславливающие минимальный ток при расчетном виде КЗ. В соответствие с  [1] наименьший коэффициент чувствительности должен составлять 2,0. В отдельных случаях, согласно [2]  значение требуемого коэффициента чувствительности может быть снижено до 1,5.

Проверка чувствительности ДТЗ производится при минимальном внутреннем токе короткого замыкания (КЗ). Оценка базируется на аналитическом методе, определяющем фактический геометрический запас до границы срабатывания с учетом пропорционального снижения дифференциального и тормозного токов при развитии аварии.

В связи с аппаратным алгоритмом терминала, формирующим тормозной сигнал как полусумму фазных токов, при одностороннем внутреннем повреждении принимается следующее соотношение:

IДИФФ=IK3,МИН

IТОРМ=0,5⋅IK3,МИН

1. Расчет коэффициента чувствительности

Определение коэффициента чувствительности выполняется по адаптированной формуле, учитывающей аппаратное занижение тормозного тока:

kЧ=IK3,МИН-km10,5⋅IK3,МИН-Im1Icp≥2,0

Где:

- IK3,МИН — относительный ток при минимальном внутреннем КЗ, о.е.;

- km1 — коэффициент торможения первого наклонного участка;

- Im1 — начальный ток торможения первого наклонного участка, о.е.;

- Icp — начальный дифференциальный ток срабатывания, о.е.

2. Проверка граничных условий

Применение формулы расчета чувствительности математически корректно исключительно в случае, если расчетная прямая пересекает тормозную характеристику на первом наклонном участке (участке умеренного торможения).

Для верификации расчетной модели необходимо:

- Вычислить ординату точки пересечения расчетной прямой с тормозной характеристикой:

IДИФ=IK3,min*kЧ

- Проверить строгое математическое неравенство:

IДИФ≤Icp+km1Im2-Im1

Где:

- Im2 — ток начала участка глубокого торможения (второго наклонного участка), о.е.

Если неравенство выполняется, расчет признается достоверным. Если полученное значение IДИФ превышает границу излома между наклонными участками, расчетная прямая пересекает характеристику в зоне глубокого торможения. В этом случае требуется корректировка уставок ТХ с последующим пересчетом.

Блокировки по второй и пятой гармоникам дифференциального тока

На основании опыта производителей релейной защиты соотношение токов второй и первой гармоник на уровне 12 – 15% обеспечивают надежную блокировку дифференциальной токовой защиты с торможением при бросках намагничивающего тока.

В сетях 35 кВ перевозбуждение силового трансформатора маловероятно, поэтому блокировку по наличию пятой гармоники в дифференциальном токе допускается не вводить в работу.

Дифференциальная токовая отсечка

Дифференциальная токовая отсечка предназначена для мгновенного отключения повреждений в зоне действия дифференциальной защиты, сопровождаемых значительными токами КЗ. ДТО является более грубым, чем ДТЗт органом и должна быть отстроена от бросков тока намагничивания и небаланса при внешних КЗ. На рисунке 1 характеристика срабатывания ДТО представлена красной линией.

Отстройка от бросков тока намагничивания обеспечивается в общем случае при выполнении условия:

Iср(дто) > 6.

Следует иметь ввиду, что чем меньше мощность трансформатора, тем выше значение кратности тока намагничивания.

Отстройка от максимального тока небаланса определяется по (5) и (1), при этом:

- параметр I расч принимается равным максимальному значению тока внешнего КЗ (как правило трехфазного);

- параметр k отс принимается равным 1,5;

- параметр k пер принимается равным 3,0 – 4,0.

Из полученных по указанным выше условиям значений Iср(дто) в качестве уставки выбирается большее.

Контроль цепей тока

В устройстве ЮНИТ-М300-ДЗТ2 существует два способа контроля исправности цепей переменного тока:

- контроль повышенного значения (небаланса) дифференциального тока (является частью функционального блока ДЗТ);

- контроль симметрии подводимых к устройству вторичных цепей трансформаторов тока по сторонам защищаемого трансформатора  (является отдельным функциональным блоком КЦТ).

Параметр «Номинальный ток токового входа терминала» – должен соответствовать номинальному току аналоговых входов переменного тока рассматриваемой стороны.

Параметр «Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим)» – должен в общем соответствовать току стороны, соответствующему 10 % нагрузки от полной мощности трансформатора.

Остальные значения параметров функции можно оставить заданными по умолчанию производителем.

Пример расчета ДТЗт и ДТО

Ниже пример расчета уставок функции ДЗТ для двухобмоточного трансформатора 35/11 кВ по следующим исходным данным:

- мощность трансформатора 3.2 МВА;

- группа соединений обмоток Y/∆ - 11;

- трансформатор оснащен на стороне ВН устройством РПН +4х2.5%;

- номинальный ток стороны ВН (IномВНмин, IномВН, IномВНмакс) – 48.04, 52.85, 58.72 (А) для ответвлений РПН 1, 5, 9 соответственно;

- номинальный ток стороны НН (IномНН) – 168.16 (А);

- коэффициент трансформации ТТ стороны ВН (КТТ ВН) – 100/1 (100);

- коэффициент трансформации ТТ стороны НН (КТТ НН) – 300/5 (60);

- трансформаторы тока по сторонам ВН и НН собраны в «звезду», полярными выводами в сторону ВН трансформатора;

- ток трехфазного короткого замыкания в максимальном режиме на шинах 10 кВ  – 1,2 кА;

- минимальный ток металлического КЗ на выводах 10 кВ  – 0,86 кА.

Общие параметры

Параметры из раздела  «Общие уставки» не требуют расчетов, принимаются следующие значения:

Сторона 1: 1 =Предусмотрено;

Сторона 2: 0 =	Не предусмотрено;

Сторона 3: 1 =Предусмотрено;

Схема соединения трансформаторов тока стороны 1: 0 = «Звезда»;

Схема соединения трансформаторов тока стороны 3: 0 = «Звезда»;

Базисная мощность: 3,2 МВА.

Дополнительные параметры приведения сторон

Номинальное напряжение стороны 1: 35,0 кВ;

Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1: 100,0 А;

Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1: 1,0 А;

Компенсация токов 3I0 для стороны 1: 0 = Без компенсации;

Векторная группа стороны 1: 0;

Номинальное напряжение стороны 3: 11,0 кВ;

Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3: 300,0 А;

Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3: 5,0 А;

Компенсация токов 3I0 для стороны 1: 0 = Без компенсации;

Векторная группа стороны 1: 5.

Дифференциальный токовый орган с торможением

Параметр Iт1 «Значение тока торможения, соответствующее началу первого наклонного участка» принимается равным 1,0.

Определение тока небаланса по (1) для выбора параметра «Дифференциальный ток срабатывания начального участка»:

I нб.расч. = I’ нб.расч + I” нб.расч + I’” нб.расч = 0,1 + 0,1 + 0,03 = 0,23 (о.е.),

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

I’ нб.расч* = k пер · k одн ·  · I расч  = 1,0 · 1,0 · 0,1 · 1,0  = 0,1 (о.е.);

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

I” нб.расч* = ∆U рег · I расч  = 0,1 · 1,0  = 0,1 (о.е.),

где      ∆U рег=4 · 2,5+ 4 · (-2,5)2 · 100%=0,1  (о.е.);

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

I’” нб.расч* = f выр · I расч  = 0,03 · 1,0  = 0,03 (о.е.).

Определение по (5) параметра «Дифференциальный ток срабатывания начального участка»:

Iср(ДТЗт) = k отс ·  I нб.расч = 1,3  · 0,23 = 0,299  (о.е.).

Параметр Iср(ДТЗт)  «Дифференциальный ток срабатывания начального участка» принимается равным 0,3.

Параметр Iт2 «Значение тока торможения, соответствующее началу второго наклонного участка» принимается равным 3,0.

Определение тока небаланса по (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

I нб.расч. = I’ нб.расч + I” нб.расч + I’” нб.расч = 0,45 + 0,3 + 0,09 = 0,84 (о.е.),

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

I’ нб.расч* = k пер · k одн ·  · I расч  = 1,5 · 1,0 · 0,1 · 3,0  = 0,45 (о.е.);

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

I” нб.расч* = ∆U рег · I расч  = 0,1 · 3,0  = 0,3 (о.е.);

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

I’” нб.расч* = f выр · I расч  = 0,03 · 3,0  = 0,09 (о.е.).

Определение по (5) значения расчетного дифференциального тока, соответствующего началу второго наклонного участка:

Iср(т2) = k отс ·  I нб.расч = 1,3  · 0,84 = 1,092  (о.е.).

Определение по (6) параметра «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

Kт1=Iсрт2-IсрIт2-Iт1= 1,092-0,33,0-1,0=0,396  о.е..

Параметр Kт1 «Коэффициент торможения первого наклонного участка» принимается равным 0,4.

Определение тока небаланса по (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения второго наклонного участка»:

I нб.расч. = I’ нб.расч + I” нб.расч + I’” нб.расч = 6,0 + 2,0 + 0,6 = 8,6 (о.е.),

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

I’ нб.расч* = k пер · k одн ·  · I расч  = 3,0 · 1,0 · 0,1 · 20,0  = 6,0 (о.е.);

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

I” нб.расч* = ∆U рег · I расч  = 0,1 · 20,0  = 2,0 (о.е.);

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

I’” нб.расч* = f выр · I расч  = 0,03 · 20,0  = 0,6 (о.е.).

Определение по (5) значения расчетного дифференциального тока, соответствующего максимальной предельной кратности ТТ:

Iср_макс = k отс ·  I нб.расч = 1,3  · 8,6 = 11,18  (о.е.).

Определение по (7) параметра «Коэффициент торможения второго наклонного участка»:

Kт2=Iср_макс-Iср(т2)Iт2_макс-Iт2= 11,18-1,09220,0-3,0=0,593  о.е..

Параметр Kт2 «Коэффициент торможения первого наклонного участка» принимается равным 0,6.

Коэффициент чувствительности по (13):

Kч=IдиффIср=5,1170,92 =5,56.

Условия по чувствительности выполняются, Kч > 2,0.

Дифференциальная токовая отсечка

Определение тока небаланса по (1) для выбора параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки»:

I нб.расч. = I’ нб.расч + I” нб.расч + I’” нб.расч = 1,77 + 0,59 + 0,177 = 2,537(о.е.),

где:

- составляющая, обусловленная погрешностью ТТ (2):

I’ нб.расч* = k пер · k одн ·  · I расч  = 3,0 · 1,0 · 0,1 · 5,9 = 1,77 (о.е.);

- составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

I” нб.расч* = ∆U рег · I расч  = 0,1 · 5,9  = 0,59 (о.е.),

- составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

I’” нб.расч* = f выр · I расч  = 0,03 · 5,9  = 0,177 (о.е.).

Определение по (5) параметра «Дифференциальный ток срабатывания начального участка»:

Iср(ДТЗт) = k отс ·  I нб.расч = 1,5 · 2,536 = 3,806  (о.е.).

Поскольку значение параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» по условиям отстройки от броска тока намагничивания (6,0), выше чем по условию отстройки от тока небаланса при внешнем КЗ в максимальном режиме (3,806), то в качестве уставки Iср(ДТО) принимаем именно его (6,0).

Список литературы

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – 6-е изд. – М.Энергоатомиздат, 1985.

- Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты. – М.Энергоатомиздат, 1985.