## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1 гарм) | Ia (1 гарм) |  | 11 | Ia (1 гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1 гарм) | Ib (1 гарм) |  | 11 | Ib (1 гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1 гарм) | Ic (1 гарм) |  | 11 | Ic (1 гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Iab | Iab (1 гарм) | Iab (1 гарм) |  | 12 | Iab (1 гарм) | magIab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Iab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ibc | Ibc (1 гарм) | Ibc (1 гарм) |  | 12 | Ibc (1 гарм) | magIbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ibc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ibc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ica | Ica (1 гарм) | Ica (1 гарм) |  | 12 | Ica (1 гарм) | magIca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ica (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ica", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока 3I0 | 3I0 (1 гарм) | 3I0 (1 гарм) |  | 12 | 3I0 (1 гарм) | mag3I0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока 3I0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение тока прямой последовательности | I1 (1 гарм) | I1 (1 гарм) |  | 11 | I1 (1 гарм) | magI1 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "I1 (1 гарм)", note: "Действующее значение тока прямой последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | 3U0 (1 гарм) |  | 12 | 3U0 (1 гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ua | Ua расч.поляр. | Ua расч.поляр. |  | 14 | Ua расч.поляр. | magUa_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ua расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ua", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ub | Ub расч.поляр. | Ub расч.поляр. |  | 14 | Ub расч.поляр. | magUb_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ub расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ub", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uc | Uc расч.поляр. | Uc расч.поляр. |  | 14 | Uc расч.поляр. | magUc_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uc расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uab | Uab расч.поляр. | Uab расч.поляр. |  | 15 | Uab расч.поляр. | magUab_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ubc | Ubc расч.поляр. | Ubc расч.поляр. |  | 15 | Ubc расч.поляр. | magUbc_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uca | Uca расч.поляр. | Uca расч.поляр. |  | 15 | Uca расч.поляр. | magUca_CrossPol | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca расч.поляр.", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения кросс-поляризации Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Za | Реал. Za | Реал. Za |  | 8 | Реал. Za | ReZa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Za", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Za", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zb | Реал. Zb | Реал. Zb |  | 8 | Реал. Zb | ReZb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Zb", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zb", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zc | Реал. Zc | Реал. Zc |  | 8 | Реал. Zc | ReZc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Zc", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zab | Реал. Zab | Реал. Zab |  | 9 | Реал. Zab | ReZab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Zab", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zbc | Реал. Zbc | Реал. Zbc |  | 9 | Реал. Zbc | ReZbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Zbc", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zbc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zca | Реал. Zca | Реал. Zca |  | 9 | Реал. Zca | ReZca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Реал. Zca", note: "Реальная часть комплексного действующего сопротивления Zca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Za | Мним. Za | Мним. Za |  | 8 | Мним. Za | ImZa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Za", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Za", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zb | Мним. Zb | Мним. Zb |  | 8 | Мним. Zb | ImZb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Zb", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zb", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zc | Мним. Zc | Мним. Zc |  | 8 | Мним. Zc | ImZc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Zc", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zab | Мним. Zab | Мним. Zab |  | 9 | Мним. Zab | ImZab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Zab", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zbc | Мним. Zbc | Мним. Zbc |  | 9 | Мним. Zbc | ImZbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Zbc", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zbc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zca | Мним. Zca | Мним. Zca |  | 9 | Мним. Zca | ImZca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | Ом | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Мним. Zca", note: "Мнимая часть комплексного действующего сопротивления Zca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "Ом", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ | Оперативный вывод функции ДЗ | ОВ ДЗ | ОВ ДЗ |  | 5 | ОВ ДЗ | LVDIS_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ", note: "Оперативный вывод функции ДЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 1ст. | ОВ ДЗ-фф 1ст. |  | 13 | ОВ ДЗ-фф 1ст. | PPPDIS1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ-фф 1ст.", note: "Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 1ст. | Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 1ст. на сигн | ДЗ-фф 1ст. на сигн |  | 18 | ДЗ-фф 1ст. на сигн | PPPDIS1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДЗ-фф 1ст. на сигн", note: "Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 2ст. | ОВ ДЗ-фф 2ст. |  | 13 | ОВ ДЗ-фф 2ст. | PPPDIS2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ-фф 2ст.", note: "Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 2ст. | Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 2ст. на сигн | ДЗ-фф 2ст. на сигн |  | 18 | ДЗ-фф 2ст. на сигн | PPPDIS2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДЗ-фф 2ст. на сигн", note: "Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 3ст. | Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 3ст. | ОВ ДЗ-фф 3ст. |  | 13 | ОВ ДЗ-фф 3ст. | PPPDIS3_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ-фф 3ст.", note: "Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фф 3ст. | Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 3ст. на сигн | ДЗ-фф 3ст. на сигн |  | 18 | ДЗ-фф 3ст. на сигн | PPPDIS3_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДЗ-фф 3ст. на сигн", note: "Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фз 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 1ст. | ОВ ДЗ-фз 1ст. |  | 13 | ОВ ДЗ-фз 1ст. | PEPDIS1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ-фз 1ст.", note: "Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фз 1ст. | Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 1ст. на сигн | ДЗ-фз 1ст. на сигн |  | 18 | ДЗ-фз 1ст. на сигн | PEPDIS1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДЗ-фз 1ст. на сигн", note: "Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фз 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 2ст. | ОВ ДЗ-фз 2ст. |  | 13 | ОВ ДЗ-фз 2ст. | PEPDIS2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ДЗ-фз 2ст.", note: "Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ДЗ-фз 2ст. | Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 2ст. на сигн | ДЗ-фз 2ст. на сигн |  | 18 | ДЗ-фз 2ст. на сигн | PEPDIS2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ДЗ-фз 2ст. на сигн", note: "Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение срабатывания быстродействующих ступеней | БКIб | БКIб |  | 4 | БКIб | RelZnF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БКIб", note: "Разрешение срабатывания быстродействующих ступеней", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение срабатывания медленнодействующих ступеней | БКIм | БКIм |  | 4 | БКIм | RelZnS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БКIм", note: "Разрешение срабатывания медленнодействующих ступеней", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Ввод ускорения от АУ | Ввод ускор. от АУ | Ввод ускор. от АУ |  | 17 | Ввод ускор. от АУ | LVLINAUA_StAcc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ввод ускор. от АУ", note: "Ввод ускорения от АУ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ | Ввод ОУ ДЗ |  | 10 | Ввод ОУ ДЗ | DISOperSpeedUp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод ОУ ДЗ", note: "Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Za | Угол Za | Угол Za |  | 7 | Угол Za | angZaPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Za", note: "Угол сопротивления Za", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Za, необходимое для работы по памяти | Угол Za предш. | Угол Za предш. |  | 14 | Угол Za предш. | angZaPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Za предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Za, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Zb | Угол Zb | Угол Zb |  | 7 | Угол Zb | angZbPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zb", note: "Угол сопротивления Zb", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Zb, необходимое для работы по памяти | Угол Zb предш. | Угол Zb предш. |  | 14 | Угол Zb предш. | angZbPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zb предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Zb, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Zc | Угол Zc | Угол Zc |  | 7 | Угол Zc | angZcPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zc", note: "Угол сопротивления Zc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Zc, необходимое для работы по памяти | Угол Zc предш. | Угол Zc предш. |  | 14 | Угол Zc предш. | angZcPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zc предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Zc, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Zab | Угол Zab | Угол Zab |  | 8 | Угол Zab | angZabPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zab", note: "Угол сопротивления Zab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Zab, необходимое для работы по памяти | Угол Zab предш. | Угол Zab предш. |  | 15 | Угол Zab предш. | angZabPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zab предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Zab, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Zbc | Угол Zbc | Угол Zbc |  | 8 | Угол Zbc | angZbcPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zbc", note: "Угол сопротивления Zbc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Zbc, необходимое для работы по памяти | Угол Zbc предш. | Угол Zbc предш. |  | 15 | Угол Zbc предш. | angZbcPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zbc предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Zbc, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол сопротивления Zca | Угол Zca | Угол Zca |  | 8 | Угол Zca | angZcaPresent | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zca", note: "Угол сопротивления Zca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Предшествующее значение угла сопротивления Zca, необходимое для работы по памяти | Угол Zca предш. | Угол Zca предш. |  | 15 | Угол Zca предш. | angZcaPrevious | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол Zca предш.", note: "Предшествующее значение угла сопротивления Zca, необходимое для работы по памяти", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока | Iном | Iном |  | 4 | Iном | Inom | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iном", note: "Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PPPDIS1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PPPDIS1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ИО Zab | ИО Zab |  | 6 | ИО Zab | PPPDIS1_DE_Zab | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zab", note: "Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ИО Zbc | ИО Zbc |  | 6 | ИО Zbc | PPPDIS1_DE_Zbc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zbc", note: "Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ИО Zca | ИО Zca |  | 6 | ИО Zca | PPPDIS1_DE_Zca | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zca", note: "Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Пуск ДЗ-фф 1 ст. | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PPPDIS1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДЗ-фф 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PPPDIS1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Срабатывание ДЗ-фф 1 ст. | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PPPDIS1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗ-фф 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PPPDIS1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PPPDIS1.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PPPDIS2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PPPDIS2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ИО Zab | ИО Zab |  | 6 | ИО Zab | PPPDIS2_DE_Zab | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zab", note: "Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ИО Zbc | ИО Zbc |  | 6 | ИО Zbc | PPPDIS2_DE_Zbc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zbc", note: "Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ИО Zca | ИО Zca |  | 6 | ИО Zca | PPPDIS2_DE_Zca | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zca", note: "Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Пуск ДЗ-фф 2 ст. | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PPPDIS2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДЗ-фф 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PPPDIS2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Срабатывание ДЗ-фф 2 ст. | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PPPDIS2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗ-фф 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PPPDIS2_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PPPDIS2.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PPPDIS3_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PPPDIS3_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ИО Zab | ИО Zab |  | 6 | ИО Zab | PPPDIS3_DE_Zab | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zab", note: "Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ИО Zbc | ИО Zbc |  | 6 | ИО Zbc | PPPDIS3_DE_Zbc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zbc", note: "Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ИО Zca | ИО Zca |  | 6 | ИО Zca | PPPDIS3_DE_Zca | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zca", note: "Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Пуск ДЗ-фф 3 ст. | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PPPDIS3_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS3.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS3.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДЗ-фф 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PPPDIS3_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Срабатывание ДЗ-фф 3 ст. | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PPPDIS3_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS3.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PPPDIS3.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗ-фф 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PPPDIS3_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS3.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PPPDIS3.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PEPDIS1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PEPDIS1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ИО Za | ИО Za |  | 5 | ИО Za | PEPDIS1_DE_Za | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Za", note: "Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ИО Zb | ИО Zb |  | 5 | ИО Zb | PEPDIS1_DE_Zb | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zb", note: "Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ИО Zc | ИО Zc |  | 5 | ИО Zc | PEPDIS1_DE_Zc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zc", note: "Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Пуск ДЗ-фз 1 ст. | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PEPDIS1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PEPDIS1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДЗ-фз 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PEPDIS1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Срабатывание ДЗ-фз 1 ст. | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PEPDIS1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PEPDIS1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗ-фз 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PEPDIS1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PEPDIS1.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PEPDIS2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PEPDIS2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ИО Za | ИО Za |  | 5 | ИО Za | PEPDIS2_DE_Za | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Za", note: "Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ИО Zb | ИО Zb |  | 5 | ИО Zb | PEPDIS2_DE_Zb | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zb", note: "Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ИО Zc | ИО Zc |  | 5 | ИО Zc | PEPDIS2_DE_Zc | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Zc", note: "Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Пуск ДЗ-фз 2 ст. | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PEPDIS2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PEPDIS2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ДЗ-фз 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PEPDIS2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Срабатывание ДЗ-фз 2 ст. | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PEPDIS2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PEPDIS2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание ДЗ-фз 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | PEPDIS2_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | PEPDIS2.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ДЗ | Пуск автоматического ускорения ДЗ | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | AUAPSSU1_AUAStrDis | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUADISPSSU | AUAPSSU1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | AUAPSSU1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск автоматического ускорения ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОПО | Пуск ОПО по току | Пуск по I | Пуск по I |  | 9 | Пуск по I | DISPGSU1_StrA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.StrA | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | DISPGSU1.StrA.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск по I", note: "Пуск ОПО по току", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОПО | Пуск ОПО по току и напряжению | Пуск по I и U | Пуск по I и U |  | 13 | Пуск по I и U | DISPGSU1_StrAV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.StrAV | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | DISPGSU1.StrAV.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск по I и U", note: "Пуск ОПО по току и напряжению", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОПО | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | DISPGSU1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | DISPGSU1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОВП | Пуск ОВП | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | FLOPGSU1_StrFlt | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | FLOPGSU1.Str.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ОВП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура А0 | Пуск А0 | Пуск А0 |  | 7 | Пуск А0 | DISRDIR1_DirFuncStrA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск А0", note: "Пуск контура А0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура А0 | Прямое A0 | Прямое A0 |  | 9 | Прямое A0 | DISRDIR1_DirFuncPDfwdA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое A0", note: "Прямое направление контура А0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура А0 | Обратное А0 | Обратное А0 |  | 11 | Обратное А0 | DISRDIR1_DirFuncPDrvA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное А0", note: "Обратное направление контура А0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура В0 | Пуск В0 | Пуск В0 |  | 7 | Пуск В0 | DISRDIR1_DirFuncStrB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск В0", note: "Пуск контура В0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура B0 | Прямое В0 | Прямое В0 |  | 9 | Прямое В0 | DISRDIR1_DirFuncPDfwdB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое В0", note: "Прямое направление контура B0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура B0 | Обратное В0 | Обратное В0 |  | 11 | Обратное В0 | DISRDIR1_DirFuncPDrvB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное В0", note: "Обратное направление контура B0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура С0 | Пуск С0 | Пуск С0 |  | 7 | Пуск С0 | DISRDIR1_DirFuncStrC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск С0", note: "Пуск контура С0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура C0 | Прямое С0 | Прямое С0 |  | 9 | Прямое С0 | DISRDIR1_DirFuncPDfwdC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое С0", note: "Прямое направление контура C0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура C0 | Обратное С0 | Обратное С0 |  | 11 | Обратное С0 | DISRDIR1_DirFuncPDrvC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное С0", note: "Обратное направление контура C0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура АB | Пуск АB | Пуск АB |  | 7 | Пуск АB | DISRDIR1_DirFuncStrAB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск АB", note: "Пуск контура АB", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура АB | Прямое АВ | Прямое АВ |  | 9 | Прямое АВ | DISRDIR1_DirFuncPDfwdAB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое АВ", note: "Прямое направление контура АB", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура АB | Обратное АВ | Обратное АВ |  | 11 | Обратное АВ | DISRDIR1_DirFuncPDrvAB | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное АВ", note: "Обратное направление контура АB", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура BC | Пуск ВC | Пуск ВC |  | 7 | Пуск ВC | DISRDIR1_DirFuncStrBC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск ВC", note: "Пуск контура BC", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура BC | Прямое ВС | Прямое ВС |  | 9 | Прямое ВС | DISRDIR1_DirFuncPDfwdBC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое ВС", note: "Прямое направление контура BC", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура BC | Обратное ВС | Обратное ВС |  | 11 | Обратное ВС | DISRDIR1_DirFuncPDrvBC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное ВС", note: "Обратное направление контура BC", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск контура CА | Пуск СA | Пуск СA |  | 7 | Пуск СA | DISRDIR1_DirFuncStrCA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск СA", note: "Пуск контура CА", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Прямое направление контура CA | Прямое СА | Прямое СА |  | 9 | Прямое СА | DISRDIR1_DirFuncPDfwdCA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое СА", note: "Прямое направление контура CA", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное направление контура CA | Обратное СА | Обратное СА |  | 11 | Обратное СА | DISRDIR1_DirFuncPDrvCA | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное СА", note: "Обратное направление контура CA", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | DISRDIR1_DirFuncStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.Dir | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | DISRDIR1.Dir.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Направление | Направление | Направление |  | 11 | Направление | DISRDIR1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.Dir | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | DISRDIR1.Dir.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Направление", note: "Направление", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОН | Прямое | Прямое | Прямое |  | 6 | Прямое | DISRDIR1_DirFuncPDfwd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое", note: "Прямое", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОН | Обратное | Обратное | Обратное |  | 8 | Обратное | DISRDIR1_DirFuncPDrv | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное", note: "Обратное", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОУ ДЗ | Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | OPAPSSU1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPADISPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OPAPSSU1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание оперативного ускорения ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ДЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | LVDIS_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 1 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PPPDIS1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PPPDIS1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 1ст. | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 1 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PPPDIS1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PPPDIS1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 2 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PPPDIS2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PPPDIS2.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 2ст. | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 2 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PPPDIS2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PPPDIS2.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 3 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PPPDIS3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PPPDIS3.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фф 3ст. | Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 3 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PPPDIS3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PPPDIS3.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 3 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 1 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PEPDIS1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PEPDIS1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 1ст. | Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 1 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PEPDIS1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PEPDIS1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 1 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 2 ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PEPDIS2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PEPDIS2.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ДЗ-фз 2ст. | Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 2 ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PEPDIS2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PEPDIS2.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 2 ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ДЗ | Индикация поведения логического узла АУ ДЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUADISPSSU | AUAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUAPSSU1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла АУ ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | АУ ДЗ | Индикация исправности логического узла АУ ДЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUADISPSSU | AUAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUAPSSU1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла АУ ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОПО | Индикация поведения логического узла ОПО | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | DISPGSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | DISPGSU1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОПО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОПО | Индикация исправности логического узла ОПО | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | DISPGSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | DISPGSU1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОПО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОВП | Индикация поведения логического узла ОВП | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | FLOPGSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | FLOPGSU1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОВП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОВП | Индикация исправности логического узла ОВП | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | FLOPGSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | FLOPGSU1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОВП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОН | Индикация поведения логического узла ОН | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | DISRDIR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | DISRDIR1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОН | Индикация исправности логического узла ОН | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | DISRDIR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | DISRDIR1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОУ ДЗ | Индикация поведения логического узла ОУ ДЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OPAPSSU1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPADISPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OPAPSSU1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОУ ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОУ ДЗ | Индикация исправности логического узла ОУ ДЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OPAPSSU1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPADISPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OPAPSSU1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОУ ДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ДЗ | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 14 | Вырез_нагрузки | LoadCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Вырез_нагрузки", note: "Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг |  |  |  | 3 | Rнг | RLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | RisLod | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RisLod.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rнг", note: "Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 500, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг |  |  |  | 3 | Фнг | AngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 5 | 60 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | AngLod | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | AngLod.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фнг", note: "Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки", group: "setting", minValue: 5, maxValue: 60, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | SGF10 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Ввод_B0 | PhaseBCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | B0LoopMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | B0LoopMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_B0", note: "Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля"", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PPPDIS1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн |  |  |  | 3 | Фкн | PPPDIS1_ChrAngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -45 | 0 | 0.1 |  |  | -10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фкн", note: "Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки", group: "setting", minValue: -45, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -10, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Активное сопротивление срабатывания | Rср |  |  |  | 3 | Rср | PPPDIS1_R | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.RisSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS1.RisSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rср", note: "Активное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср |  |  |  | 3 | Xср | PPPDIS1_X | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.ReactSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS1.ReactSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xср", note: "Реактивное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс |  |  |  | 3 | Фхс | PPPDIS1_LinAng | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 30 | 89.9 | 0.1 |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.LinAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS1.LinAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фхс", note: "Угол наклона характеристики срабатывания", group: "setting", minValue: 30, maxValue: 89.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 70, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PPPDIS1_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Подхват | PPPDIS1_PckUpMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.PckUpMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PPPDIS1.PckUpMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Подхват", note: "Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б, 2 - С контролем от БК-м | 6 | Реж_БК | PPPDIS1_PwrSwngMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.PwrSwngMod | ENG | setVal | EnumDA | SwngMod2Kind | SG | PPPDIS1.PwrSwngMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_BlockSwings | [8 empty] | description: "Реж_БК", note: "Режим контроля от БК", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | SGF8 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | PPPDIS1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.VolFailBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PPPDIS1.VolFailBlk.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | SGF6 | 1 - По току, 2 - По току и напряжению, 3 - По току или по току и напряжению | 7 | Реж_ОПО | PPPDIS1_DEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.DEMod | ENG | setVal | EnumDA | DEModKind | SG | PPPDIS1.DEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_IU | [8 empty] | description: "Реж_ОПО", note: "Режим контроля от ОПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | SGF5 | 1 - Без контроля, 2 - С контролем от БК, 3 - С контролем от ОПО | 8 | Контр_ПО | PPPDIS1_StrDEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.StrDEMod | ENG | setVal | EnumDA | StrDEMod3Kind | SG | PPPDIS1.StrDEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_IU_BlockSwings | [8 empty] | description: "Контр_ПО", note: "Тип ПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PPPDIS1_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 1ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PPPDIS1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP1PDIS | PPPDIS1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PPPDIS1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PPPDIS2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн |  |  |  | 3 | Фкн | PPPDIS2_ChrAngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -45 | 0 | 0.1 |  |  | -10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фкн", note: "Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки", group: "setting", minValue: -45, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -10, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Активное сопротивление срабатывания | Rср |  |  |  | 3 | Rср | PPPDIS2_R | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.RisSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS2.RisSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rср", note: "Активное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср |  |  |  | 3 | Xср | PPPDIS2_X | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.ReactSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS2.ReactSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xср", note: "Реактивное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс |  |  |  | 3 | Фхс | PPPDIS2_LinAng | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 30 | 89.9 | 0.1 |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.LinAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS2.LinAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фхс", note: "Угол наклона характеристики срабатывания", group: "setting", minValue: 30, maxValue: 89.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 70, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PPPDIS2_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б, 2 - С контролем от БК-м | 6 | Реж_БК | PPPDIS2_PwrSwngMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.PwrSwngMod | ENG | setVal | EnumDA | SwngMod2Kind | SG | PPPDIS2.PwrSwngMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_BlockSwings | [8 empty] | description: "Реж_БК", note: "Режим контроля от БК", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | SGF8 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | PPPDIS2_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.VolFailBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PPPDIS2.VolFailBlk.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | SGF6 | 1 - По току, 2 - По току и напряжению, 3 - По току или по току и напряжению | 7 | Реж_ОПО | PPPDIS2_DEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.DEMod | ENG | setVal | EnumDA | DEModKind | SG | PPPDIS2.DEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_IU | [8 empty] | description: "Реж_ОПО", note: "Режим контроля от ОПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | SGF5 | 1 - Без контроля, 2 - С контролем от БК, 3 - С контролем от ОПО | 8 | Контр_ПО | PPPDIS2_StrDEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.StrDEMod | ENG | setVal | EnumDA | StrDEMod3Kind | SG | PPPDIS2.StrDEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_IU_BlockSwings | [8 empty] | description: "Контр_ПО", note: "Тип ПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PPPDIS2_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 2ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PPPDIS2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP2PDIS | PPPDIS2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PPPDIS2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PPPDIS3_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн |  |  |  | 3 | Фкн | PPPDIS3_ChrAngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -45 | 0 | 0.1 |  |  | -10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фкн", note: "Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки", group: "setting", minValue: -45, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -10, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Активное сопротивление срабатывания | Rср |  |  |  | 3 | Rср | PPPDIS3_R | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.RisSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS3.RisSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rср", note: "Активное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср |  |  |  | 3 | Xср | PPPDIS3_X | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.ReactSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS3.ReactSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xср", note: "Реактивное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс |  |  |  | 3 | Фхс | PPPDIS3_LinAng | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 30 | 89.9 | 0.1 |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.LinAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PPPDIS3.LinAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фхс", note: "Угол наклона характеристики срабатывания", group: "setting", minValue: 30, maxValue: 89.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 70, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PPPDIS3_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б, 2 - С контролем от БК-м | 6 | Реж_БК | PPPDIS3_PwrSwngMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.PwrSwngMod | ENG | setVal | EnumDA | SwngMod2Kind | SG | PPPDIS3.PwrSwngMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_BlockSwings | [8 empty] | description: "Реж_БК", note: "Режим контроля от БК", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | SGF8 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | PPPDIS3_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.VolFailBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PPPDIS3.VolFailBlk.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | SGF6 | 1 - По току, 2 - По току и напряжению, 3 - По току или по току и напряжению | 7 | Реж_ОПО | PPPDIS3_DEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.DEMod | ENG | setVal | EnumDA | DEModKind | SG | PPPDIS3.DEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_IU | [8 empty] | description: "Реж_ОПО", note: "Режим контроля от ОПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | SGF5 | 1 - Без контроля, 2 - С контролем от БК, 3 - С контролем от ОПО | 8 | Контр_ПО | PPPDIS3_StrDEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.StrDEMod | ENG | setVal | EnumDA | StrDEMod3Kind | SG | PPPDIS3.StrDEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_IU_BlockSwings | [8 empty] | description: "Контр_ПО", note: "Тип ПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PPPDIS3_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фф 3ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PPPDIS3_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPP3PDIS | PPPDIS3.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PPPDIS3.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PEPDIS1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн |  |  |  | 3 | Фкн | PEPDIS1_ChrAngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -45 | 0 | 0.1 |  |  | -10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фкн", note: "Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки", group: "setting", minValue: -45, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -10, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Активное сопротивление срабатывания | Rср |  |  |  | 3 | Rср | PEPDIS1_R | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.RisSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS1.RisSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rср", note: "Активное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср |  |  |  | 3 | Xср | PEPDIS1_X | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.ReactSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS1.ReactSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xср", note: "Реактивное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс |  |  |  | 3 | Фхс | PEPDIS1_LinAng | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 30 | 89.9 | 0.1 |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.LinAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS1.LinAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фхс", note: "Угол наклона характеристики срабатывания", group: "setting", minValue: 30, maxValue: 89.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 70, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PEPDIS1_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Подхват | PEPDIS1_PckUpMod | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.PckUpMod | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PEPDIS1.PckUpMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Подхват", note: "Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б, 2 - С контролем от БК-м | 6 | Реж_БК | PEPDIS1_PwrSwngMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.PwrSwngMod | ENG | setVal | EnumDA | SwngMod2Kind | SG | PEPDIS1.PwrSwngMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_BlockSwings | [8 empty] | description: "Реж_БК", note: "Режим контроля от БК", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | SGF8 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | PEPDIS1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.VolFailBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PEPDIS1.VolFailBlk.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | SGF6 | 1 - По току, 2 - По току и напряжению, 3 - По току или по току и напряжению | 7 | Реж_ОПО | PEPDIS1_DEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.DEMod | ENG | setVal | EnumDA | DEModKind | SG | PEPDIS1.DEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_IU | [8 empty] | description: "Реж_ОПО", note: "Режим контроля от ОПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | SGF5 | 1 - Без контроля, 2 - С контролем от БК, 3 - С контролем от ОПО | 8 | Контр_ПО | PEPDIS1_StrDEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.StrDEMod | ENG | setVal | EnumDA | StrDEMod3Kind | SG | PEPDIS1.StrDEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_IU_BlockSwings | [8 empty] | description: "Контр_ПО", note: "Тип ПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PEPDIS1_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 1ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PEPDIS1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE1PDIS | PEPDIS1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PEPDIS1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PEPDIS2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн |  |  |  | 3 | Фкн | PEPDIS2_ChrAngLoad | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -45 | 0 | 0.1 |  |  | -10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фкн", note: "Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки", group: "setting", minValue: -45, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -10, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Активное сопротивление срабатывания | Rср |  |  |  | 3 | Rср | PEPDIS2_R | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.RisSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS2.RisSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Rср", note: "Активное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср |  |  |  | 3 | Xср | PEPDIS2_X | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | Ом | 0.01 | 500 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.ReactSet | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS2.ReactSet.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Xср", note: "Реактивное сопротивление срабатывания", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 500, step: 0.01, units: "Ом", defaultValue: 0.01, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс |  |  |  | 3 | Фхс | PEPDIS2_LinAng | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 30 | 89.9 | 0.1 |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.LinAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PEPDIS2.LinAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фхс", note: "Угол наклона характеристики срабатывания", group: "setting", minValue: 30, maxValue: 89.9, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 70, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Режим направленности | Направленность | SGF3 | SGF3 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | PEPDIS2_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б, 2 - С контролем от БК-м | 6 | Реж_БК | PEPDIS2_PwrSwngMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.PwrSwngMod | ENG | setVal | EnumDA | SwngMod2Kind | SG | PEPDIS2.PwrSwngMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_BlockSwings | [8 empty] | description: "Реж_БК", note: "Режим контроля от БК", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | SGF8 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | PEPDIS2_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.VolFailBlk | SPG | setVal | BOOLEAN |  | SG | PEPDIS2.VolFailBlk.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | SGF6 | 1 - По току, 2 - По току и напряжению, 3 - По току или по току и напряжению | 7 | Реж_ОПО | PEPDIS2_DEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.DEMod | ENG | setVal | EnumDA | DEModKind | SG | PEPDIS2.DEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ModeControl_IU | [8 empty] | description: "Реж_ОПО", note: "Режим контроля от ОПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | SGF5 | 1 - Без контроля, 2 - С контролем от БК, 3 - С контролем от ОПО | 8 | Контр_ПО | PEPDIS2_StrDEMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.StrDEMod | ENG | setVal | EnumDA | StrDEMod3Kind | SG | PEPDIS2.StrDEMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control_IU_BlockSwings | [8 empty] | description: "Контр_ПО", note: "Тип ПО", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 9 | Ненапр_АУ | PEPDIS2_StAccCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ненапр_АУ", note: "Вывод направленности при АУ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ДЗ-фз 2ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PEPDIS2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPE2PDIS | PEPDIS2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PEPDIS2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 10000, eventRegistration: 0
| setting |  | АУ ДЗ | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | SGF1 | 1 - 2 ступень, 2 - 3 ступень | 8 | Выбор_ст | AUAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVAUADISPSSU | AUAPSSU1.LvDisStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvDisStSelKind | SG | AUAPSSU1.LvDisStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection4 | [8 empty] | description: "Выбор_ст", note: "Выбор ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | ОПО | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | I>> |  |  | 3 | Iср | DISPGSU1_Aop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 5 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.AValA | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | DISPGSU1.AValA.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания ПО ДЗ по току", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ОПО | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | I> |  |  | 4 | IсрU | DISPGSU1_AVop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 5 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.AValAV | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | DISPGSU1.AValAV.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "IсрU", note: "Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 5, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ОПО | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | U< |  |  | 3 | Uср | DISPGSU1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISPGSU | DISPGSU1.VValAV | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | DISPGSU1.VValAV.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ОПО | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНН | DISPGSU1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ОВП | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 3I0/I1> |  |  | 5 | Kдел. | FLOPGSU1_Kdiv | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 2 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.Rat3I0I1 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | FLOPGSU1.Rat3I0I1.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kдел.", note: "Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 2, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ОВП | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 3U0> |  |  | 5 | 3U0ср | FLOPGSU1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.StrVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | FLOPGSU1.StrVal3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Уставка по напряжению 3U0", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ОВП | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  |  | 3 | Uср | FLOPGSU1_Uop | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVFLOPGSU | FLOPGSU1.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | FLOPGSU1.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ОВП | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 7 | Реж_БНН | FLOPGSU1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ОН | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | φ2 |  |  | 8 | Фнапр_II | DISRDIR1_DirAng2Qud | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | 90 | 130 | 0.1 |  |  | 115 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.MinFwdAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | DISRDIR1.MinFwdAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фнапр_II", note: "Угол направленности во II квадранте", group: "setting", minValue: 90, maxValue: 130, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 115, eventRegistration: 0
| setting |  | ОН | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | φ1 |  |  | 8 | Фнапр_IV | DISRDIR1_DirAng4Qud | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -40 | 0 | 0.1 |  |  | -15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVDISRDIR | DISRDIR1.MaxFwdAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | DISRDIR1.MaxFwdAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фнапр_IV", note: "Угол направленности в IV квадранте", group: "setting", minValue: -40, maxValue: 0, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: -15, eventRegistration: 0
| setting |  | ОУ ДЗ | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | SGF1 | 1 - 2 ступень, 2 - 3 ступень | 11 | Выбор_ст_ОУ | OPAPSSU1_StepSel | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPADISPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.LvDisStSel | ENG | setVal | EnumDA | LvDisStSelKind | SG | OPAPSSU1.LvDisStSel.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StepSelection4 | [8 empty] | description: "Выбор_ст_ОУ", note: "Выбор оперативно ускоряемой ступени", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | ОУ ДЗ | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | T1 |  | 4 | T_ОУ | OPAPSSU1_T_OPA | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 3000 | 10 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVOPADISPSSU_UIRZ | OPAPSSU1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | OPAPSSU1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "T_ОУ", note: "Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 3000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ДЗ
WeightCoefficient | 10
IsCoded | false
IEC61850Name | LVDIS
FbVersion | 1
DescriptionFB | Дистанционная защита
DescriptionFuncList
ДЗ-фф 1ст. | 1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза»
ДЗ-фф 2ст. | 2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза»
ДЗ-фф 3ст. | 3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза»
ДЗ-фз 1ст. | 1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля»
ДЗ-фз 2ст. | 2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля»
АУ ДЗ | Автоматическое ускорение дистанционной защиты
ОПО | Общие пусковые органы
ОВП | Определение вида повреждения
ОН | Орган направления
ОУ ДЗ | Оперативное ускорение дистанционной защиты
DescriptionFuncList