ФОРМА ТИПОВОГО ПРОТОКОЛА

наладки и испытаний микропроцессорного устройства защит и автоматики

трансформатора типа «ЮНИТ-М300-Т»

Данный документ содержит описание методики, объема и порядка проведения пусконаладочных тестов при новом включении и периодическом техническом обслуживании микропроцессорного устройства «ЮНИТ-М300-Т», а также включает таблицы с итоговыми показателями тестирования.

Испытуемое оборудование может устанавливаться на объекте внутри шкафа. Помимо этого, согласно указанной методике, допускается проведение испытаний устройства в лабораторных условиях службы релейной защиты и автоматики путем моделирования рабочих условий объекта посредством подачи внешних сигналов.

До начала выполнения работ важно ознакомиться с документацией:

- Руководство по эксплуатации общее. ЮТКБ.656122.609 РЭ «Руководство по эксплуатации линейки ЮНИТ-М300»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656122.609 РЭ8 «Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т»;

- Инструкция эксплуатационная специальная. ЮТКБ.656122.609 ИС «Методические указания по выполнению технического обслуживания»;

- RU.37182817.00001.02.34.01 РП Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА».

Настоящий документ подготовлен согласно рекомендациям и инструкциям, изложенным в указанных ниже источниках:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017;

- РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Утверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.2000;

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 13 июля 2020 года N 555.

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Утверждена ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006.

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА (с Изменениями от 11.12.2019), ПАО «ФСК ЕЭС 2017 г.

Согласно Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго от 13.07.2020 г. N 555 техническое обслуживание устройств РЗА должно выполняться с периодичностью, указанной в таблице 1.

- Таблица 1 - Периодичность ТО

| Категория помещений | Цикл ТО, лет | Количество лет эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| I | 4(ТК) | Н | К1 | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК |
|  | 8(В) | Н | К1 | - | К | - | В | - | К | - | В | - | К | - | В |
| II | 3(ТК) | Н | К1 | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК |
|  | 6(В) | Н | К1 | К | - | В | - | К | В | К | - | В | - | К | В |

Для устройства «ЮНИТ-М300» объем проверок для различных видов технического обслуживания приведен в таблице 2.

- Таблица 2 – Вид технического обслуживания устройства (шкафа) по разделам

| Вид обслуживания | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7.1, 7.2 | 7.3 | 7.4, 7.5 | 8-11 | 12 | 13, 14 | 15-20 | 21.1 | 21.2 | 21.3 |
| В | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
| К | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| К1 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Н | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ТК | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

Расшифровка вида и объема проверок ТО устройства:

В - профилактическое восстановление, К - профилактический контроль, К1 - первый профилактический контроль, Н - проверка при новом включении (наладка), ТК - технический контроль.

Заказчик: ____________________

Объект: __________________________________

Адрес: __________________________________________

Дата проведения испытаний: _______________________

Присоединение: __________________________________

ПРОТОКОЛ №_________

наладки и испытаний микропроцессорного устройства защит и автоматики

трансформатора типа «ЮНИТ-М300-Т»

Климатические условия проведения испытаний

Температура окружающей среды _____ºС;

Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.;

Влажность воздуха ______ %.

Основные технические данные

Устройство

Код заказа устройства: __________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В | Iном, А | Uном, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» |  | =/~220 | ___ | ___ |

Код заказа ИЧМ: _______________________________________________________________________

Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод- изготовитель | Год выпуска | Uпит, В |
| --- | --- | --- | --- |
| U________________ | ООО «Юнител Инжиниринг» |  | =/~220 |

Защищаемое оборудование

Параметры трансформатора

| Тип | Мощность, МВА |  | Напряжение, кВ |  | Номинальный ток, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН | ВН | НН | ВН | НН |

Дополнительные сведения

Устройство подключено к трансформаторам тока типа___________________________________ ____________________________________________________________ с коэффициентами трансформации ________________________________________________________________________________________

и к трансформаторам напряжения типа _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________с коэффициентами трансформации ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Уставки и конфигурация

Уставки РЗА и параметры конфигурации установлены согласно рабочей документации ______________________________________________________ и бланку уставок___________________ _______________________________________________________________________________________.

В работу введена ____ группа уставок.

Рабочие уставки функций РЗА задаются в устройстве с использованием ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» согласно утверждённому бланку уставок.

Проверяется возможность считывания информации, а также активации группы уставок с использованием дисплея и кнопок на панели ИЧМ (при наличии модуля ИЧМ).

Результат проверки: _______________________________________________________

Внешний осмотр

Произведен внешний осмотр устройства «ЮНИТ-М300-Т», на предмет:

- отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

- отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

- состояния контактных поверхностей клемм рядов зажимов, в клеммных коробках и сборках (протяжка при необходимости), разъемов интерфейса связи;

- отсутствия механических повреждений элементов управления;

- соответствия типов, установленных в шкафу аппаратов заводской спецификации и проектной документации (производится только при новом включении устройства);

- правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

- состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения, кабельных вводов, крышек технологических отверстий и т.п.;

- состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений и аппаратуры устройства;

- наличия и правильности надписей на элементах устройства и соответствие их функциональному назначению, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка конфигурирования и параметрирования устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены текущие настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации) и произведено сравнение их с последними корректированными настройками.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка состояния изоляции

Измерение сопротивления изоляции устройства

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса устройства и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.4 -. Норма сопротивления изоляции - не менее 100 МОм.

Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи переменного напряжения |  |
| 3 | Цепи питания оперативным током |  |
| 4 | Цепи выходных реле |  |
| 5 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 6 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Измерение сопротивления изоляции шкафа с подключенными внешними цепями

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно шкафа со всеми подключенными внешними кабельными связями и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.5 -. Норма сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи переменного напряжения |  |
| 3 | Цепи питания оперативным током |  |
| 4 | Цепи выходных реле |  |
| 5 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 6 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Измерение сопротивления изоляции шкафа

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно шкафа и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.6 -. Норма сопротивления изоляции - не менее 10 МОм.

Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи переменного напряжения |  |
| 3 | Цепи питания оперативным током |  |
| 4 | Цепи выходных реле |  |
| 5 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 6 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Измерение электрической прочности изоляции

Проверить электрическую прочность изоляции объединенных групп относительно корпуса устройства напряжением переменного тока 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Повторное измерение сопротивления изоляции

Произведено повторное измерение сопротивления изоляции. Результаты измерений занесены в таблицу Таблица 1.7 -.

Повторная проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи переменного напряжения |  |
| 3 | Цепи питания оперативным током |  |
| 4 | Цепи выходных реле |  |
| 5 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 6 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка на соответствие проектным решениям

Произведен анализ принципиальных схем, задания на настройку устройства РЗА на соответствие принятым проектным решениям и техническим характеристикам (функциям) устройства.

Результат проверки: _______________________________________________________

Задание требуемой конфигурации, уставок и режимов работы (параметрирование) устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены проектные настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации).

Конфигурация и уставки устройства соответствуют проектным: Да / Нет

Проверка порогов срабатывания задействованных дискретных входов

Проверка производится испытательной установкой в режиме «Ручное управление», с выдачей постоянного напряжения. Допустимые значения U сраб = 158÷170 В, U возвр = 132÷154 В.

Контроль срабатывания и возврата дискретного входа производится в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» во вкладке «Текущие значения» применительно конкретному модулю и конкретному дискретному входу: контролируемый параметр «Статус входа». Результаты проверки занесены в таблицу Таблица 1.8 -.

Пороги срабатывания дискретных входов

| Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В | Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В | Наименование задействованного входа | U сраб/ U воз, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка аналоговых каналов

Проверка правильности отображения аналоговых входных величин производилась подачей тока от эталонной испытательной установки.

Правильность отображения аналоговых входных величин проверялась по значениям в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» «Текущие значения» - «Аналоговые», и по показаниям ИЧМ устройства в меню «Текущие значения» - «Аналоговые величины».

Допустимые отклонения измеренных величин не должны превышать значений:

- по току в диапазоне 0,1…2,0*Iном не более 0,5%;

- по току в диапазоне 2,0…40*Iном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 0,05…0,2*Uном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 0,2…1,2*Uном не более 2,5%;

- по напряжению в диапазоне 1,2…2*Uном не более 1,0%.

Результаты проверок занесены в таблицы Таблица 1.9 -, Таблица 1.10 -, Таблица 1.11 -.

Проверка аналоговых каналов в первом диапазоне токов и напряжений

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| IА |  |  |  |  |  |  |
| IВ |  |  |  |  |  |  |
| IС |  |  |  |  |  |  |
| UA |  |  |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка аналоговых каналов во втором диапазоне токов и напряжений

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| IА |  |  |  |  |  |  |
| IВ |  |  |  |  |  |  |
| IС |  |  |  |  |  |  |
| UA |  |  |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка аналоговых каналов в третьем диапазоне напряжений

| Измерительный канал | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º | По амплитуде | По фазе,º |
| UA |  |  |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка функций РЗА

Общие положения

Проверка взаимодействия всех функций в составе устройства в различных режимах производилась в ходе испытаний на заводе-изготовителе по специально разработанным методикам, при новом включении устройства достаточно произвести проверку задействованных функций РЗА на рабочих уставках.

На рисунке Рисунок 1.1 -  показана схема подключения аналоговых цепей от испытательной установки для проверки функции РЗА.

          - Схема подключения аналоговых цепей испытательной установки к устройству

Проверка максимальной токовой защиты (МТЗ)

Проверка ИО МТЗ

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N.

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.12 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.13 -, Таблица 1.14 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания МТЗ

Проверка производилась подачей токов А-N, В-N и С-N.

Подавая ток величиной 2 х I>  _______ при этом определялось время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.15 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | МТЗ 1 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | МТЗ 2 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |
| 3 | МТЗ 3 ст.: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка комбинированного органа напряжения

Проверка ИО органа Uмин

Обязательные условия:

- уставка SGF1 была выставлена в положение «По Uмин»;

- была введена ___ ступень МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Плавно уменьшая, а затем увеличивая напряжение были измерены напряжения срабатывания Uсраб и возврата Uвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.16 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.17 -, Таблица 1.18 -.

Проверка напряжения срабатывания при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 3% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КПОН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка ИО органа U2

Обязательные условия:

- уставка SGF1 была выставлена в положение «Комбинированный»;

- была введена ___ ступень МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Плавно увеличивая, а затем уменьшая напряжение были измерены напряжения срабатывания U2сраб и возврата U2возв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.19 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.20 -,  Таблица 1.21 -.

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 3% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КПОН:Пуск |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка срабатывания функции от ДВ

Обязательные условия:

- уставка SGF2 была выставлена в положение «Внешний»;

- была введена ___ ступень МТЗ и уставка SGF9 «Режим контроля от КПОН».

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ _____ , было проверено, что произошел пуск функции от ДВ, данные занесены в таблицу Таблица 1.22 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КПОН внеш. | КПОН: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка органа блокировки при БНТ

В каждую из фаз подавался ток первой гармоники _______, действующее значение которого превышало минимальный порог срабатывания токового реле блокируемой от БНТ ступени. Затем плавно повышалось содержание второй гармоники в подаваемом токе до срабатывания реле. Данные занесены в таблицу Таблица 1.23 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.24 -, Таблица 1.25 -.

Проверка ИО БНТ при f=50 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 3% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, % | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО БНТ при f=45 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр, % | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка ИО БНТ при f=55 Гц

| № п/п | Величина | Контрол. сигнал | Уставка I2г/I1г>, % | Допустимый диапазон 5% |  | I2г/I1г> сраб, % | Δсраб,% | I2г/I1г> возвр,% | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., % | макс., % |  |  |  |  |
| 1 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iг2/Iг1 | БНТ: Пуск ф.С |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка логической защиты трансформатора (ЛЗТ)

Проверка срабатывания функции от ДВ

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ ____, было проверено, что произошел пуск функции от ДВ, данные занесены в таблицу Таблица 1.26 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внеш. пуск ЛЗТ | ЛЗТ: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

При внешнем пуске ЛЗТ замерялось время от появления сигнала «ЛЗТ: Пуск» до срабатывания выходного реле.

При пуске ЛЗТ от ступени МТЗ, подавался ток величиной 2 х I> ______ для определения времени срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.27 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | ЛЗТ: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка токовой отсечки (ТО)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в каждой из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.28 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.29 -, Таблица 1.30 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Ключ «ТО на сигн» был выставлен в положении «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> _____ было определено время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.31 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | AN | ТО: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Защита от перегрузки (ЗП)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в каждой из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.32 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.33 -, Таблица 1.34 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ЗП: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Ключ «ЗП на откл» был выставлен в положении «Предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I>  ______ определить время срабатывания tсраб. Данные занесены в таблицу Таблица 1.35 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | ЗП: Сраб. на откл |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка защиты от обрыва провода (ЗОП)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата тока ОП

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток ОП, были измерены токи срабатывания I2сраб и возврата I2возв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.36 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.37 -, Таблица 1.38 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2сраб, о.е. | Δсраб, % | I2возв, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: ИО I2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии

Уставка SGF2 была выставлена в положение «по I2/I1».

Для проверки порога срабатывания ИО I2/I1 был подан ток прямой последовательности, превышающий 0,04Iном _____, а затем плавно увеличивалось содержание тока обратной последовательности. Данные занесены в таблицу Таблица 1.39 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.40 -, Таблица 1.41 -.

Проверка коэффициента несимметрии при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 3% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка коэффициента несимметрии при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I2/I1>, о.е. | Допустимый диапазон 5% |  | I2/I1 сраб, о.е. | I2/I1 возвр, о.е. | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., о.е. | макс., о.е. |  |  |  |
| 1 | I2 | ЗОП: I2/I1 |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Ключ «ЗОП на сигн» был выставлен в положении «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I2> ______ было определено время срабатывания tсраб.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.42 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | I2 | ЗОП: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Проверка токового контроля для ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.43 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.44 -, Таблица 1.45 -.

Для случая пуска от ступени МТЗ в составе устройства, было проверено появление сигнала «ТК ЗДЗ: Пуск» при пуске _____ ступени МТЗ.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТК ЗДЗ: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка токового органа блокировки РПН (ТО РПН)

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата

Плавно увеличивая, а затем уменьшая ток в одной из фаз были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.46 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.47 -, Таблица 1.48 -.

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=50 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=45 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка тока срабатывания и коэффициента возврата при f=55 Гц

| № п/п | Ток | Контрол. сигнал | Уставка I>, А | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, А | Δсраб,% | Iвозв, А | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | AN | ТО РПН: Пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка органа контроля цепей напряжения стороны НН трансформатора (КЦН НН)

Проверка ИО органа Uмин

Плавно уменьшая, а затем увеличивая напряжение были измерены напряжения срабатывания Uсраб и возврата Uвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.49 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.50 -, Таблица 1.51 -.

Проверка напряжения срабатывания при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 3% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U<, В | Допустимый диапазон 5% |  | Uсраб, В | Δсраб,% | Uвозв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | UAB | КЦН: Пуск по Uлин |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UCA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка ИО органа U2

Плавно увеличивая, а затем уменьшая напряжение были измерены напряжения срабатывания U2сраб и возврата U2возв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.52 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.53 -, Таблица 1.54 -.

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 3% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка напряжения срабатывания ОП при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка U2>, В | Допустимый диапазон 5% |  | U2сраб, В | Δсраб,% | U2возв, В | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., В | макс., В |  |  |  |  |
| 1 | U2 | КЦН: Пуск по U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка срабатывания функции от ДВ

Подавая напряжение ±220 В на назначенный в соответствии с проектной документацией ДВ ______, было проверено, что произошел пуск функции от ДВ, данные занесены в таблицу Таблица 1.55 -.

Проверка пуска от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб БНН внеш | КЦН: Пуск | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания

В зависимости от выбранной конфигурации, выдержка времени определялась по появлению сигнала «Сраб БНН внеш» / от своего ИО U<.

Снижая напряжение величиной 2 х U>  ______ до 0 В было определено время срабатывания tсраб.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.56 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Напряжение | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | UABС | КЦН: Срабатывание |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания функции измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения отключающей ступени ГЗ (ЛО ГЗоткл)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Откл.конт.газ. реле») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.57 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ ______ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.58 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб. КИ ГЗоткл») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.59 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗоткл | ЛО ГЗоткл /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Откл.конт.газ.реле») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.60 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Откл.конт.газ.реле | ЛО ГЗоткл /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения сигнальной ступени ГЗ (ЛО ГЗсигн)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») было проверено, что функция срабатывает при введенном ключе «ЛО ГЗсигн на откл», данные занесены в таблицу Таблица 1.61 -.

При выведенном ключе «ЛО ГЗсигн на откл» из работы было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ ____ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.62 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сраб. КИ ГЗсигн») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.63 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗсигн | ЛО ГЗсигн /ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ (сигнал «Сигн.конт.газ.реле») было измерено время срабатывания (действие защиты должно быть переведено на отключение). Данные занесены в таблицу Таблица 1.64 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | ЛО ГЗсигн /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ГЗ РПН (ЛО ГЗ РПН)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ ____ (сигнал «Конт.струйн. реле») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ГЗоткл на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.65 -.

При введенном ключе «ЛО ГЗ РПН на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.66 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб. КИ ГЗ РПН») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.67 -.

Проверка времени срабатывания блокировки

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.КИ ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН/ЛО: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Конт.струйн. реле») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.68 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Конт.струйн. реле | ЛО ГЗ РПН /ЛО: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Авар.t масла») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДТм на сигн», данные занесены в таблицуТаблица 1.69 -.

При введенном ключе «ЛО ДТм на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТм: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ ____ (сигнал «Сраб. КИ ДТм») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО ДТм: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.70 -. Дискретный сигнал «Повыш. t масла» не активен. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ _____ «Сраб. КИ ДТм» было измерено время срабатывания.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.71 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТм | ЛО ДТм: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ ____ (сигнал «Авар.t масла») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t масла») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.72 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t масла Повыш. t масла | ЛО ДТм: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Авар.t обмотки») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДТо на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.73 -.

При введенном ключе «ЛО ДТо на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДТо: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Авар.t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ («Сраб. КИ ДТо») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО ДТо: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.74 -. Дискретный сигнал «Повыш. t обмотки» не активен. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ _____ «Сраб. КИ ДТо» было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.75 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ ДТо | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение одновременно на назначенный ДВ ____ (сигнал «Авар.t обмотки») и назначенный ДВ (сигнал «Повыш. t обмотки») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.76 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Авар.t обмотки Повыш. t обмотки | ЛО ДТо: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения от реле давления (ЛО РД)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.датч.давл.») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО РД на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.77 -.

При введенном ключе «ЛО РД на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО РД: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка блокировки функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб. КИ датч.давл.») было проверено, что срабатывание функции заблокировалось (активный выходной сигнал «ЛО РД: Заблокировано») при введенном ключе SGF2, данные занесены в таблицу Таблица 1.78 -. Время уставки Т1 было выставлено равным 0 секунд.

Проверка срабатывания ДВ

| № п/п | Номер Блок и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания блокировки

Подавая напряжение на ДВ _____ «Сраб. КИ датч.давл.» было измерено время срабатывания.  Данные занесены в таблицу Таблица 1.79 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб. КИ датч.давл. | ЛО РД: Заблокировано |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.датч.давл.») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.80 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.датч.давл. | ЛО РД: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Логика отключения ТС (ЛО ТС)

Логика отключения предохранительного клапана (ЛО ПК)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.пред. клапана») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ПК на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.81 -.

При введенном ключе «ЛО ПК на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится  на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ПК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.пред. клапан») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.82 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.пред. клапан | ЛО ПК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения отсечного клапана (ЛО ОК)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ОК на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.83 -.

При введенном ключе «ЛО ОК на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится  на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ОК: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сраб.отсеч. клапан | ЛО ОК: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Сраб.отсеч. клапана») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.84 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Сраб.отсеч. клапана | ЛО ОК: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Логика отключения датчика уровня масла расширительного бака трансформатора (ЛО ДУм расширителя)

Проверка срабатывания функции

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») было проверено, что функция срабатывает при выведенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн», данные занесены в таблицу Таблица 1.85 -.

При введенном ключе «ЛО ДУм расшир на сигн» в работу было проверено, что действие функции переводится на сигнал (наличие активного входного сигнала «ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн»).

Проверка срабатывания функции от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 220 | 1 |

Проверка времени срабатывания

Подавая напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Низк.ур. масла тр.») было измерено время срабатывания. Данные занесены в таблицу Таблица 1.86 -.

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Низк.ур. масла тр. | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | 0 |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Проверка токового органа

Плавно увеличивая, а затем снижая были измерены токи срабатывания Iсраб и возврата Iвозв. Данные занесены в таблицу Таблица 1.87 -.

При новом включении данная проверка проводилась также и при значениях частоты 45 Гц и 55 Гц, данные занесены в таблицы Таблица 1.88 -, Таблица 1.89 -.

Проверка токового органа при f=50 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 3% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=45 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка токового органа при f=55 Гц

| № п/п | Напряжение | Контрол. сигнал | Уставка I>, A | Допустимый диапазон 5% |  | Iсраб, A | Δсраб,% | Iвозв, A | Квозв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мин., А | макс., А |  |  |  |  |
| 1 | IА | УРОВ: ИО Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка времени срабатывания

Необходимые условия:

- уставка SGF3 была выставлена в положение «Не предусмотрено»

- активный сигнал «ЛО ВН: Отключение»;

- уставка SGF4 была выставлена в положение «Не предусмотрено».

Подавая ток величиной 2 х I> _______, было определено время срабатывания tсраб для каждого выходного сигнала. Данные занесены в таблицу Таблица 1.90 -.

Для определения времени срабатывания УРОВ на «себя» был задействован сигнал «Пуск УРОВ внешний».

Для проверки времени срабатывания ускорения УРОВ программный переключатель SGF2 был переведен в положение «Предусмотрено».

Проверка времени срабатывания

| № п/п | Ток/ сигнал | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | IABC | УРОВ: Срабатывание |  |  |  |  |
| 2 | IABC | УРОВ: Ускорение | 0 |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ внешний | УРОВ: Сраб “на себя” | 0 |  |  |  |

Проверка функции срабатывания “на себя” от внутреннего ПО

Необходимые условия:

Уставка SGF6 была выставлена в положение «Предусмотрено по внутр. ПО».

Было подано напряжение на назначенный ДВ _____ (сигнал «Пуск УРОВ внешний») и скачком подан ток до величины 2 х I> ______ в таблице Таблица 1.91 - было зафиксировано состояние контролируемого сигнала.

Проверка срабатывания “на себя” от внутреннего ПО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Выходное реле | Состояние сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ: Сраб “на себя” |  |  |

Проверка функции срабатывания “на себя” от внешних ПО

Необходимые условия:

- уставка SGF6 была выставлена в положение «Предусмотрено по внеш. ПО».

Было подано напряжение на назначенный ДВ ______ (сигнал «Пуск УРОВ внешний») и активированы пусковые условия функции МТЗ / ДЗ. Данные занесены в таблицу Таблица 1.92 -.

Проверка срабатывания “на себя” от внешнего ПО

| № п/п | Контролируемый сигнал | Выходное реле | Состояние сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ: Сраб “на себя” |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания защиты измерялось на выходных реле устройства.

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Проверка работы функции контроля механического ресурса выключателя

Для проверки корректной работы функции контроля механического ресурса выключателя был выполнен цикл включения-отключения силового выключателя и было проверено, что показания счетчика МРВ обновились до нового значения.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка работы функции контроля коммутационного ресурса выключателя

Для оценки корректной работы функции контроля коммутационного ресурса выключателя, была проведены следующие тесты:

- при отсутствии тока через выключатель был выполнен цикл включения-отключения силового выключателя и проверено, что показания счетчика КРВ не изменились;

- был выдан номинальный ток выключателя ______ от испытательной установки и выдана команда на отключение выключателя с его последующим отключением и проверено, что показания счетчика КРВ изменились в соответствии с формулой расчета КРВ при номинальном токе выключателя;

- был выдан ток выше номинального тока выключателя, но ниже тока отключения выключателя ______ от испытательной установки и выдана команда на отключение выключателя с его последующим отключением и проверено, что показания счетчика КРВ изменились в соответствии с формулой расчета КРВ при номинальном токе отключения выключателя.

- был выдан ток выше тока отключения выключателя ______ (в случае невозможности выдачи, необходимо скорректировать уставку «Iном_откл_В_пасп») от испытательной установки и выдана команда на отключение выключателя с его последующим отключением и проверено, что показания счетчика КРВ обнулились. Вернуть значение уставки «Iном_откл_В_пасп» в случае ее изменения.

Результат проверки:___________________________________________________________________

Контроль силового выключателя (КСВ)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Для проверки формирования сигнала неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» был использован назначенный ДВ _____ (сигнал «Пружина не заведена»). Данные занесены в таблицу Таблица 1.93 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Пружина не заведена | КСВ: Неисправность В |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF6 была выставлена в положение «ЭМВ и ЭМО1». Данные занесены в таблицу Таблица 1.94 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | - | КСВ: Неспр. цепей ЭМУ |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания таймера Т3

Для проверки формирования сигналов защиты ЭМВ и ЭМО1,2 «КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2» были использованы назначенные ДВ (______ сигнал «Работа ЭМВ», ______ сигнал «Работа ЭМО1», _________ сигнал «Работа ЭМО2»). Данные занесены в таблицу Таблица 1.95 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т3

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Работа ЭМВ | КСВ: Защита ЭМВ |  |  |  |  |
| 2 | Работа ЭМО1 | КСВ: Защита ЭМО1 |  |  |  |  |
| 3 | Работа ЭМО2 | КСВ: Защита ЭМО2 |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка формирования сигнала блокировки включения выключателя

Подавая напряжение на назначенные ДВ необходимы сигналы, было проверено, что функция выдает сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл», данные занесены в таблицу Таблица 1.96 -.

Проверка сигнала блокировки включения от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Дополнительные условия для проверки | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | КСВ: Блокировка вкл | При SGF5=1 | 0/220 | 1/0 |
| 2 |  |  |  | При SGF5=2 | 220/0/220/0 | 0/1/1/1 |
|  |  | ОТ цепей ЭМО2 |  |  | 220/220/0/0 |  |
| 3 |  | В отключен (б/к) |  | При SGF3=1 | 0/220/0/220 | 1/0/0/1 |
|  |  | В включен (б/к) |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 4 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=0, SGF2=1 | 0/220 | 0/1 |
|  |  |  |  | При SGF8=0, SGF2=0 | 0/220 | 0/0 |
| 5 |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/220 |  |
| 6 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=1, SGF2=0 | 0/220/0/220 | 0/1/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 7 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=2, SGF2=0 | 0/220/0/220 | 0/0/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 8 |  | Внеш. блок. упр. В |  | - | 0/220 | 0/1 |
| 9 |  | Пружина не заведена |  | - | 0/220 | 0/1 |
| 10 |  | Контроль цепи ЭМВ |  | При SGF6 =1 или SGF6 =2 | 0/220/0/220 | 1/0/0/1 |
|  |  | Контроль цепи ЭМО1 |  |  | 0/0/220/220 |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка формирования сигнала блокировки отключения выключателя

Подавая напряжение на назначенные ДВ необходимы сигналы, было проверено, что функция выдает сигнал блокировки отключения выключателя «КСВ: Блокировка откл», показания занесены в таблицу Таблица 1.97 -.

Проверка сигнала блокировки отключения от ДВ

| № п/п | Номер блока и ДВ | Наименование сигнала ДВ | Контролируемый сигнал | Дополнительные условия для проверки | Подаваемое напряжение на ДВ, В | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Низ.уров.изоляц. В | КСВ: Блокировка откл | При SGF8=0 | 0/220/0/220 | 0/0/0/0 |
|  |  |  |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 2 |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  |  |  |
| 3 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=1 | 0/220/0/220 | 0/0/1/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 4 |  | Низ.уров.изоляц. В |  | При SGF8=2 | 0/220/0/220 | 0/0/0/1 |
|  |  | Авар.уров.изоляц. В |  |  | 0/0/220/220 |  |
| 5 |  | Внеш. блок. упр. В |  | - | 0/220 | 0/1 |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка формирования сигнала аварийного отключения выключателя

Сигнал формируется после изменения положения выключателя с «Включено» на «Отключено» при отсутствии сигналов оперативного отключения. Включенное состояние выключателя запоминается на реле РФК и сигнализируется активным состоянием сигнала «КСВ: РФК».

Для проверки был включен выключатель и затем отключен по месту / от защит. Возврат сигнала аварийного отключения был осуществлен командой сброса.

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка формирования сигнала самопроизвольного отключения выключателя

Сигнал формируется по тем же цепям, что и сигнал аварийного отключения, но дополнительно проверяется отсутствие срабатывания защит.

Для проверки необходимо включить выключатель и затем отключить его по месту. Возврат сигнала самопроизвольного отключения осуществляется командой сброса.

Результат проверки: _______________________________________________________

Коммутационные аппараты (КА)

Функция КА была введена в работу.

Выключатель (В)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Уставка SGF1 была выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки формирования сигнала неисправного положения выключателя «В: Неиспр. положение» были использованы назначенные ДВ (______ сигнал «В отключен (б/к)», _______ сигнал «В включен (б/к)»). Были выставлены одновременно активными данные сигналы и измерено время срабатывания таймера Т1.

Данные занесены в таблицу Таблица 1.98 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | В: Неиспр. положение |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF1 была выставлена в положение «Предусмотрено».

Уставка SGF2 была выставлена в положение «Импульсный».

Для проверки длительности формирования команды отключения выключателя «В: Отключить В (реле)», использовался назначенный ДВ _____ (сигнал «Опер. отключить В») при отсутствии сигнала блокировки отключения В из логики КСВ. Данные занесены в таблицу Таблица 1.99 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование ДВ | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Опер. отключить В | В: Отключить В (реле) |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания таймера Т3

Уставка SGF1 была выставлена в положение «Предусмотрено».

Уставка SGF4 была выставлена в положение «Импульсный».

Для проверки длительности формирования команды включения выключателя «В: Включить В (реле)», было собрано условие для включения выключателя из логики (КП / УВ). Данные занесены в таблицу Таблица 1.100 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т3

| № п/п | Наименование сигнала из логики | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | __ | В: Включить В (реле) |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Примечание: Время срабатывания функции измерялось на выходных реле устройства.

Контроллер присоединения (КП)

Функция КП была введена в работу.

Управление выключателем (КП/ УВ)

Проверка времени срабатывания таймера Т1

Уставка SGF1 была выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки допустимого времени переключения выключателя «КП/ УВ: Прев. времени пер.», был использован назначенный ДВ ______ (сигнал «Включить В от ПУ»). Был сделан активным сигнал и измерено время срабатывания таймера Т1. Данные занесены в таблицу Таблица 1.101 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т1

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | Включить В от ПУ | КП/ УВ: Прев. времени пер. |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Проверка времени срабатывания таймера Т2

Уставка SGF1 была выставлена в положение «Предусмотрено».

Для проверки выдержки времени подавления выдачи сигнала неопределенного положения выключателя («Не определено») «КП/ УВ: Неисправность», были использованы назначенные ДВ ( _____ сигнал «В отключен (б/к)», ______ сигнал «В включен (б/к)»). Были сделаны одновременно активными оба сигнала и зафиксировано время срабатывания таймера Т2. Данные занесены в таблицу Таблица 1.102 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | КП/ УВ: Неисправность |  |  |  |  |

Было зафиксировано время срабатывания таймера Т2, когда сигналы не активны, данные занесены в таблицу Таблица 1.103 -.

Проверка времени срабатывания таймера Т2

| № п/п | Наименование сигнала | Контролируемый сигнал | Уставка, с | tсраб, c | Допустимый диапазон 0с-1,5±40мс; 1,5с-300с±2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мин.,с | макс.,с |
| 1 | В отключен (б/к), В включен (б/к) | КП/ УВ: Не определено |  |  |  |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

Предупредительная сигнализация (ПС)

Было проверено прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Результаты занесены в таблицу Таблица 1.104 -.

Проверка цепей сигнализации

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС: Пуск |  |

Результат проверки: ______________________________

Сборка сигналов (СС)

Было проверено прохождение необходимых сигналов, определенных в задании на параметрирование устройства. Данные занесены в таблицу Таблица 1.105 -.

Проверка цепей сборки сигналов

| № | Заданный сигнал | Контролируемый сигнал | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигн.конт.газ.реле | СС: ГЗ сигн |  |
| 2 | Откл.конт.газ.реле |  |  |
| 3 | Конт.струйн.реле |  |  |
| 4 | Сраб. КИ ГЗоткл | СС: Низ.изол. ГЗ |  |
| 5 | Сраб. КИ ГЗсигн |  |  |
| 6 | Сраб. КИ ГЗ РПН |  |  |
| 7 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | СС: ГЗ заблокирована |  |
| 8 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 9 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |  |  |
| 10 | Повыш. t масла | СС: ТЗ сигн |  |
| 11 | Авар. t масла |  |  |
| 12 | Повыш. t обмотки |  |  |
| 13 | Авар. t обмотки |  |  |
| 14 | Сраб.датч.давл. |  |  |
| 15 | Сраб. КИ ДТм | СС: Низ.изол. ТЗ |  |
| 16 | Сраб. КИ ДТо |  |  |
| 17 | Сраб. КИ датч.давл. |  |  |
| 18 | ЛО ДТм: Заблокировано | СС:ТЗ заблокирована |  |
| 19 | ЛО ДТо: Заблокировано |  |  |
| 20 | ЛО РД: Заблокировано |  |  |
| 21 | Выс.ур.масла тр. | СС: ТС сигн |  |
| 22 | Низк.ур.масла тр. |  |  |
| 23 | Выс.ур.масла РПН |  |  |
| 24 | Низк.ур.масла РПН |  |  |
| 25 | Сраб.пред.клапана |  |  |
| 26 | Сраб.отсеч.клапана |  |  |
| 27 | Низк. t масла РПН |  |  |
| 28 | Внеш.откл. от ЗДЗ | СС: Внеш. откл |  |
| 29 | Внеш.откл. от УРОВ |  |  |
| 30 | Положение SA1 | СС: Вых.цепи разобраны |  |
| 31 | Положение SA2 |  |  |
| 32 | Положение SA3 |  |  |
| 33 | Положение SA4 |  |  |
| 34 | Положение SA5 |  |  |
| 35 | Положение SG1 | СС: БИ выведены |  |
| 36 | Положение SG2 |  |  |
| 37 | ОТ цепей ГЗ | СС: Неисп. ОТ ГЗ |  |
| 38 | ОТ цепей ТЗ, ТС | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС |  |
| 39 | ОТ цепей сигн. В | СС: Неисп. ОТ сигн. В |  |
| 40 | ОТ цепей ЗДЗ НН | СС: ОТ НН сигн |  |
| 41 | ОТ цепей УРОВ НН |  |  |
| 42 | ОТ ИЭУ ТН |  |  |
| 43 | КП / УВ: Прев.времени пер. | СС: Прев. вр. пер. КА |  |
| 44 | Сигнал внешний 1 | СС: Общ . внеш . сигнал |  |
| 45 | Сигнал внешний 2 |  |  |
| 46 | Сигнал внешний 3 |  |  |
| 47 | Сигнал внешний 4 |  |  |

Результат проверки: ______________________________

Проверка отсутствия ложных действий устройства при снятии и подаче напряжения оперативного тока

Устройство должно правильно функционировать при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 UНОМ до 1,1 UНОМ.

Контакты выходных реле не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

Длительность однократных перерывов питания устройства (с его последующим восстановлением):

- до 0,5 с без перезапуска устройства;

- свыше 0,5 с перезапуском устройства в течение времени, не превышающего 3 с.

Было проверено отсутствие срабатывания выходных реле при подаче тока 0,8*Iуст  ______  уставки ступени МТЗ и 1,2Uуст ______ от уставки КПОН на рабочих значениях уставок при снятии и подаче напряжения оперативного тока.

Результат проверки: ______________________________

Проверка отсутствия ложного срабатывания устройства при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности

Было проверено отсутствие ложного срабатывания устройства при подаче напряжения питания обратной полярности.

Результат проверки: ______________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по выходным цепям

При невозможности проверки выходных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку выходных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществлялась путём замыкания используемых выходных реле в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА», для этого необходимо перейти в раздел «Проверка выходных реле (Тест)» и замыкать выбранные реле при помощи кнопок навигации.

Срабатывание выхода устройства контролировалось прозвонкой на клеммах шкафа / либо прохождением «+» по цепи. Результаты проверки приведены в таблице Таблица 1.106 -.

Проверка выходных цепей

| Выходное реле | Клеммы шкафа | Наименование выхода | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации по входным цепям

При невозможности проверки входных цепей в полной схеме от внешних устройств РЗА по тем или иным причинам, допускается проверку входных цепей выполнять с клеммника шкафа, в котором расположено устройство.

Проверка осуществлялась путём подачи напряжения на ДВ устройства с клеммника шкафа. Состояние ДВ можно посмотреть на дисплее ИЧМ или через ПК в ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» («Текущие значения» - «Модуль дискретных входов» - «Дискретный вход» - «Статус входа»). Результаты проверки приведены в таблице Таблица 1.107 -.

Проверки входных цепей

| Дискретный вход | Клеммы шкафа | Наименование входа | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

Результат проверки: ____________________________

Проверка управления выключателем

Было проверено действие выходных реле на коммутационный аппарат посредством проверки исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами. Действие на отключение выключателя от защит проверялось по цепям ЭМО1 и ЭМО2 по отдельности.

Были проверены цепи управления выключателем при следующих операциях:

- действие на включение/отключение выключателя от дискретных входов, от кнопок управления выключателем на ИЧМ, из АСУ ТП;

- действие на отключение выключателя от защит и УРОВ.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы устройства в режиме «Тест»

При проведении испытаний необходимо обеспечить отсутствие ложных срабатываний защит на смежные устройства и в цепях управления основным технологическим оборудованием.

Перейти в режим тест можно через ИЧМ или через ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» - «Технологические команды» - «Включить режим ТЕСТ» - «Выполнить». После выполнения команды на лицевой панели устройства загорится светодиод «Тест».

В режиме «Тест» воздействие всех выходных реле терминала блокируются.

Проверено отсутствие воздействия выходных реле на внешние цепи _______________________

Проверка (установка) текущего времени

Время внутренних часов устройства установлено при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» посредством синхронизации с временем ПК. Сеть АСУ ТП на объекте _______________.

Проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов

Считан и проанализирован журнал событий из устройства. Полнота, очередность и временные метки событий должны соответствовать действительности.

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка устройства рабочим током и напряжением

Перед проверкой устройства рабочим током:

- произвести осмотр модулей устройства, испытательных блоков в токовых цепях и цепях напряжения, рядов зажимов и перемычек на них;

- проверить наличие заземления токовых цепей и цепей напряжения и правильности его выполнения;

- проверить, что действие устройства во внешние устройства РЗА и на коммутационные аппараты через выходные реле выведено переключателями, для второй архитектуры необходимо перевести устройство в режим «TEST-BLOCKED»;

- провести оперативные мероприятия на смежных устройствах РЗА для исключения ошибочных действий устройства.

Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству

Проверка проводилась с использованием устройства отображения (дисплей ИЧМ) измеряемых значений по входным аналоговым каналам и сравнение их с заведомо правильными измерениями (щитовые приборы, другие устройства измерения: ______________________________________________)

Результаты проверки занесены в таблицу Таблица 1.108 -.

Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству с использованием устройства отображения

| Измерительный канал | Показания на ИЧМ контролируемого устройства |  | Показания устройства с заведомо правильными измерениями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина, А | Фаза,º | Величина, А | Фаза,º |
| IА |  |  |  |  |
| IВ |  |  |  |  |
| IС |  |  |  |  |
| UА |  |  |  |  |
| UВ |  |  |  |  |
| UС |  |  |  |  |

Результаты проверки: ____________________________________

Проверка работы осциллографа

Был включен и отключен выключатель, и по светодиодной индикации устройства было проверено, что ни одна из функций не сработала ложно на рабочих величинах тока и напряжения.

Через ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» - «Технологические команды» - «Сервис» - «Ручной пуск осциллографа» был произведен ручной пуск осциллографа. Через программу просмотра осциллограмм был выполнен анализ контрольной осциллограммы.

Были проверены параметры и уставки на соответствие заданным, также скачаны на ПК файлы конфигурации устройств при помощи ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и переданы персоналу заказчика.

Результаты проверки: ____________________________________

Окончательная проверка перед вводом устройства в работу

Перед вводом устройства в работу было проверено, что шкаф с устройством подключен по требуемым цепям в соответствии с проектной документацией, временные перемычки и разрывы устранены.

Также было проверено, что конфигурация устройства (в том числе матрицы дискретных входов / выходных реле, настройки журнала событий и осциллографа, настройки светодиодов и функциональных клавиш) соответствует заданной проектом, выставленные уставки в устройстве соответствуют выданному бланку задания уставок и введена необходимая группа уставок.

Результаты проверки: ____________________________________

Измерения (испытания) выполнены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата следующей поверки | Свидетельство о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерения | класс точности |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: _________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Проверку произвели: | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |
| Протокол проверил: | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |

| М.П. |  | Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки или оборудования, подвергнутые измерениям (проверке). |
| --- | --- | --- |