## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Оперативный вывод функции ТЗ Т | Опер. вывод ТЗ Т | Опер. вывод ТЗ Т | * | 16 | Опер. вывод ТЗ Т | APTTECHLGC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Опер. вывод ТЗ Т", note: "Оперативный вывод функции ТЗ Т", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТм | Оперативный вывод ЛО ДТм | Опер. вывод ЛО ДТм | Опер. вывод ЛО ДТм | * | 18 | Опер. вывод ЛО ДТм | OILPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Опер. вывод ЛО ДТм", note: "Оперативный вывод ЛО ДТм", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от датчика температуры масла | Отключение ДТм | Отключение ДТм |  | 14 | Отключение ДТм | OILSensorTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Отключение ДТм", note: "Отключение от датчика температуры масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнализация датчика температуры масла | Сигнал ДТм | Сигнал ДТм |  | 10 | Сигнал ДТм | OILSensorSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал ДТм", note: "Сигнализация датчика температуры масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкая изоляция датчика температуры масла | Низк.изол.ДТм | Низк.изол.ДТм |  | 13 | Низк.изол.ДТм | LowIsolOIL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк.изол.ДТм", note: "Низкая изоляция датчика температуры масла", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сброс блокировки технологических и газовых защит | Сброс блокир. защит | Сброс блокир. защит | * | 19 | Сброс блокир. защит | ResetProtBlocking | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сброс блокир. защит", note: "Сброс блокировки технологических и газовых защит", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТо | Оперативный вывод ЛО ДТо | Опер. вывод ЛО ДТо | Опер. вывод ЛО ДТо | * | 18 | Опер. вывод ЛО ДТо | WINPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Опер. вывод ЛО ДТо", note: "Оперативный вывод ЛО ДТо", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от датчика температуры обмотки | Отключение ДТо | Отключение ДТо |  | 14 | Отключение ДТо | WINSensorTrip | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Отключение ДТо", note: "Отключение от датчика температуры обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнализация датчика температуры обмотки | Сигнал ДТо | Сигнал ДТо |  | 10 | Сигнал ДТо | WINSensorSign | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Сигнал ДТо", note: "Сигнализация датчика температуры обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкая изоляция датчика температуры обмотки | Низк.изол.ДТо | Низк.изол.ДТо |  | 13 | Низк.изол.ДТо | LowIsolWIN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк.изол.ДТо", note: "Низкая изоляция датчика температуры обмотки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РД | Оперативный вывод ЛО РД | Опер. вывод ЛО РД | Опер. вывод ЛО РД | * | 17 | Опер. вывод ЛО РД | VLVPTRC1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Опер. вывод ЛО РД", note: "Оперативный вывод ЛО РД", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение реле давления | Отключение РД | Отключение РД |  | 13 | Отключение РД | PressDetector | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Отключение РД", note: "Отключение реле давления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Низкая изоляция реле давления | Низк.изол.РД | Низк.изол.РД |  | 12 | Низк.изол.РД | LowIsolPressDetector | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Низк.изол.РД", note: "Низкая изоляция реле давления", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  | ЛО ДТм | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | OILPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТм | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | OILPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТм | Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | OILPTRC1_BlockOIL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | OILPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание датчика температуры масла заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТм | Отключение ЛО ДТм | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | OILPTRC1_TripOIL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | OILPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение ЛО ДТм", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТо | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | WINPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТо | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | WINPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТо | Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | WINPTRC1_BlockWIN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | WINPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО ДТо | Отключение ЛО ДТо | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | WINPTRC1_TripWIN | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | WINPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение ЛО ДТо", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РД | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | VLVPTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РД | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | VLVPTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РД | Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Заблокировано |  | 13 | Заблокировано | VLVPTRC1_BlockPRESS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Blk | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | VLVPTRC1.Blk.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Заблокировано", note: "Срабатывание реле давления заблокировано", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | ЛО РД | Отключение ЛО РД | Отключение | Отключение |  | 10 | Отключение | VLVPTRC1_TripPRESS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | VLVPTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | [9 empty] | description: "Отключение", note: "Отключение ЛО РД", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| measurement |  | БУ | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | БУ | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТм | Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | OILPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | OILPTRC1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО ДТм", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТм | Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | OILPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OILPTRC | OILPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | OILPTRC1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО ДТм", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТо | Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | WINPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | WINPTRC1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО ДТо", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО ДТо | Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | WINPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | WINPTRC | WINPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | WINPTRC1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО ДТо", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РД | Индикация поведения логического узла ЛО РД | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | VLVPTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | VLVPTRC1.Beh.stVal | M | [14 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛО РД", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  | ЛО РД | Индикация исправности логического узла ЛО РД | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | VLVPTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VLVPTRC | VLVPTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | VLVPTRC1.Health.stVal | M | [14 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛО РД", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | БУ | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тср_на_блок | T1 |  | 11 | Тср_на_блок | TopOnBlk | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 30000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TECHLLN0 | LLN0.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SP | LLN0.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тср_на_блок", note: "Выдержка времени срабатывания на блокировку", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 30000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТм | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Ввод_функции | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | OILPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТм | Блокировка от низкой изоляции ДТм | Блок_от_НИ | Блок_от_НИ | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | OILPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции ДТм", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТо | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Ввод_функции | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | WINPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО ДТо | Блокировка от низкой изоляции ДТо | Блок_от_НИ | Блок_от_НИ | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | WINPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции ДТо", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО РД | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Ввод_функции | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | VLVPTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЛО РД | Блокировка от низкой изоляции РД | Блок_от_НИ | Блок_от_НИ | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Блок_от_НИ | VLVPTRC1_LowIsolTripCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_от_НИ", note: "Блокировка от низкой изоляции РД", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ТЗ Т
WeightCoefficient
IsCoded | false
IEC61850Name | APTTECHLGC