## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
input | input | Аварийная температура масла | Авар. t масла | Авар. t масла | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Повыш. t масла | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Сраб. КИ ДТм | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Авар. t обмотки | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Повыш. t обмотки | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ Дто | Сраб. КИ Дто | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание датчика давления | Сраб. датч. давл. | Сраб. датч. давл. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Сраб. КИ датч.давл. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Сигн.конт.газ. реле | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Откл.конт.газ. реле | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание датчика контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание датчика контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Сраб. КИ ГЗ_откл | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Конт.струйн. реле | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Выс.ур.масла тр. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Низк.ур.масла тр. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Выс.ур.масла РПН | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Низк.ур.масла РПН | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание предупредительного клапана | Сраб.пред.клапана | Сраб.пред.клапана | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Сраб.отсеч.клапана | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Отказ сист.охл. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Неисправность системы охлаждения | Неиспр. сист. охл. | Неиспр. сист. охл. | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
input | input | Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Низк. t масла РПН | * | BOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ПДС
IEC61850Name | IO
Hash