## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ТО ЗПО НН2 | Индикация исправности логического узла ТО НН2 | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | PHSTRPTOC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | LVPTOC2 | Health | - | -
status | ТО ЗПО НН2 | Индикация поведения логического узла ТО НН2 | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | PHSTRPTOC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | LVPTOC2 | Beh | - | -
status | ТО ЗПО НН2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | PHSTRPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ТО ЗПО НН2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | PHSTRPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ТО ЗПО НН2 | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | PHSTRPTOC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LVPTOC2 | Str | - | -
setting | ТО ЗПО НН2 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | PHSTRPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ТО ЗПО НН2 | Ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 | 1 | PHSTRPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTOC2 | StrVal | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ТО ЗПО
IEC61850Name | TPALC
Hash
DescriptionFunc | Токовый орган ЗПО стороны НН2
WeightFunc | 30