## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ЗАПВ | Индикация исправности логического узла ЗАПВ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | JNTRBRE | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | LVCBRECRBRE1 | Health | - | -
status | ЗАПВ | Индикация поведения логического узла ЗАПВ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | JNTRBRE | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | LVCBRECRBRE1 | Beh | - | -
status | ЗАПВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | JNTRBRE | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗАПВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | JNTRBRE | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗАПВ | Запрет АПВ | Запрет АПВ | Запрет АПВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | JNTRBRE | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LVCBRECRBRE1 | BlkOp | - | -
setting | ЗАПВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | JNTRBRE | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЛО НН1
IEC61850Name | LVTPRMCBOFF1
Hash
DescriptionFunc | Логика запрета АПВ
WeightFunc | 20