## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | КЦТст1 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | Р | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | Health | - | -
status | КЦТст1 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | Р | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | Beh | - | -
status | КЦТст1 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦТст1 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦТст1 | Срабатывание при асимметрии | Сраб. асимметрия | Сраб. асимметрия | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | Р | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCTR1 | OpAsymCF | - | -
status | КЦТст1 | Пуск при асимметрии | Пуск асимметрия | Пуск асимметрия |  | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
status | КЦТст1 | Пуск при обрыве провода | Пуск обрыв | Пуск обрыв |  | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
status | КЦТст1 | Срабатывание при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Срабатывание обрыв |  | BOOL | - | - | - | - | - | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
setting | КЦТст1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | - | FLOAT32 | А | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | DIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин< | - | FLOAT32 | о. е. | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.1 | DIFRCTR_UIRZ | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс< | - | FLOAT32 | о. е. | 0.1 | 0.95 | 0.01 | 0.5 | DIFRCTR_UIRZ | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | - | FLOAT32 | о. е. | 0.01 | 2 | 0.01 | 1 | DIFRCTR_UIRZ | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | - | INT32 | с | 0 | 100 | 0.01 | 1 | DIFRCTR_UIRZ | ING | setVal | INT32 | - | SP | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТст1 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | - | INT32 | с | 0 | 100 | 0.01 | 1 | DIFRCTR_UIRZ | ING | setVal | INT32 | - | SP | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КЦТ
IEC61850Name | CTR
Hash
DescriptionFunc | Контроль исправности токовых цепей стороны 1
WeightFunc | 10