## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | КРВ | Функция введена в работу | Ввод_функции | Ввод_функции | - | BOOL | - | - | - | - | - | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КРВ | Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Превышен ком.рес. В | - | BOOL | - | - | - | - | - | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КРВ | Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Превышен мех.рес. В | - | BOOL | - | - | - | - | - | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КРВ | Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Превышен ресурс В | - | BOOL | - | - | - | - | - | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | КРВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Номинальный ток выключателя, паспорт | Iном_В_пасп | - | - | INT32 | А | 0 | 5000 | 1 | 1000 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Номинальный ток отключения выключателя, паспорт | Iном_откл_пасп | - | - | INT32 | А | 0 | 40000 | 1 | 31500 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя, паспорт | КРВпасп_Iном | - | - | INT32 | - | 0 | 200000 | 1 | 4000 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя, паспорт | КРВпасп_Iном_откл | - | - | INT32 | - | 0 | 500 | 1 | 100 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Допустимый механический ресурс выключателя, паспорт | МРВпасп | - | - | INT32 | - | 0 | 200000 | 1 | 50000 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | - | - | FLOAT32 | % | 0 | 100 | 0.1 | 100 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | - | - | FLOAT32 | % | 0 | 100 | 0.1 | 100 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | - | - | INT32 | - | 0 | 200000 | 1 | 120000 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КРВ | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | T1 | - | INT32 | мс | 10 | 3000 | 10 | 200 | CBRESGAPC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КРВ
IEC61850Name | CLS
Hash
DescriptionFunc | Контроль ресурса выключателя
WeightFunc | 10