## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | КСВ | Индикация поведения логического узла КСВ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCBF1 | Beh | - | -
status | КСВ | Индикация исправности логического узла КСВ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCBF1 | Health | - | -
status | КСВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Неисправность В | Неисправность В | Неисправность В | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCBF1 | Alm | - | -
status | КСВ | В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | В самопр. отключен | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | В аварийно отключен | В аварийно отключен | В аварийно отключен | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCBF1 | TrAlm | - | -
status | КСВ | Реле фиксации команды | РФК | РФК | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Блокировка включения В | Блокировка вкл | Блокировка вкл | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCBF1 | BlkCls | - | -
status | КСВ | Блокировка отключения В | Блокировка откл | Блокировка откл | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCBF1 | BlkOpn | - | -
status | КСВ | Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КСВ | Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | КСВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | UINT16 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Бл_вкл_низ_изол_В | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при неисправности положения В | Бл_вкл_полож_В | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при превышении ресурса В | Бл_вкл_ресурса_В | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | UINT16 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Разрешение сброса <<РФК>> от кнопки | Контроль_кнопки | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Бл_упр_КИ_В | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - От аварийного, 2 - От аварийного и низкого | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100000 | 10 | 500 | LVTRRCBF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCBF1 | RdyTmms | - | -
setting | КСВ | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | T2 | - | INT32 | мс | 0 | 10000 | 10 | 1000 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | T3 | - | INT32 | мс | 0 | 10000 | 10 | 1000 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КСВ
IEC61850Name | T_LVCBSUP
Hash
DescriptionFunc | Контроль силового выключателя
WeightFunc | 10