## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | ОБР Р | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DSCILO | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DSCILO1 | Health | - | -
status | ОБР Р | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DSCILO | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DSCILO1 | Beh | - | -
status | ОБР Р | Разрешение управления разъединителем | Разрешить управ. | Разрешить управ. | - | BOOL | - | - | - | - | - | DSCILO | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSCILO1 | EnaOp | - | -
setting | ОБР Р | Контроль КА1 | Контр_КА1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DSCILO | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ОБР Р | Контроль КА2 | Контр_КА2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DSCILO | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КП
IEC61850Name | T_SWCTRL
Hash