## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | Р | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVESXSWI | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DSXSWI1 | Health | - | -
status | Р | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVESXSWI | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DSXSWI1 | Beh | - | -
status | Р | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Р | Разъединитель отключен | Отключен | Отключен | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSXSWI1 | Pos | - | -
status | Р | Разъединитель включен | Включен | Включен | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSXSWI1 | Pos | - | -
status | Р | Промежуточное положение разъединителя | Промеж. положение | Промеж. положение | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSXSWI1 | Pos | - | -
status | Р | Неисправное положение разъединителя | Неиспр. положение | Неиспр. положение | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSXSWI1 | Pos | - | -
status | Р | Команда <<отключить>> разъединитель через выходное реле | Отключить (реле) | Отключить (реле) | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Р | Команда <<включить>> разъединитель через выходное реле | Включить (реле) | Включить (реле) | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Р | Количество операций <<В-О>> разъединителя | Количество операций | Количество операций | - | INT32 | - | - | - | - | - | LVESXSWI | INS | stVal | INT32 | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSXSWI1 | OpCnt | - | -
setting | Р | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Р | Режим отключения Р | Режим_откл | SGF2 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Р | Режим включения Р | Режим_вкл | SGF3 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVESXSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Р | Длительность формирования сигнала о неисправном положении Р | Tнеиспр_Р | T1 | - | INT32 | мс | 10 | 10000 | 10 | 10 | LVESXSWI | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Р | Длительность формирования команды <<Отключить Р (реле)>> | Тимп_откл | T2 | - | INT32 | мс | 100 | 100000 | 10 | 100 | LVESXSWI | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Р | Длительность формирования команды <<Включить Р (реле)>> | Тимп_вкл | T3 | - | INT32 | мс | 100 | 100000 | 10 | 100 | LVESXSWI | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КА
IEC61850Name | T_IO
Hash