## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | СС | Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | ТЗ сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | ГЗ сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Низ.изол. ГЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Низ.изол. ТЗ | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Контроль оперативного тока | ОТ сигн | ОТ сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | БИ выведены | БИ выведены | БИ выведены | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | СС | Превышение времени переключения коммутационного аппарата | Прев. вр. пер. КА | Прев. вр. пер. КА | - | BOOL | - | - | - | - | - | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA5 | Контр_полож_SA5 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SA6 | Контр_полож_SA6 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF14 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF15 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока ИЭУ ТН НН1 | Контр_ОТ_ТН1 | SGF16 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | СС | Контроль опер. тока ИЭУ ТН НН2 | Контр_ОТ_ТН2 | SGF17 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ALHGAPCt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СС
IEC61850Name | T_SignAssembly
Hash
DescriptionFunc | Сборка сигналов
WeightFunc | 10