## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | УВ | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | CBCSWI1 | Health | - | -
status | УВ | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | CBCSWI1 | Beh | - | -
status | УВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | УВ | Положение В (Отключено) | Отключено | Отключено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | Pos | - | -
status | УВ | Положение В (Включено) | Включено | Включено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | Pos | - | -
status | УВ | Положение В (Не определено) | Не определено | Не определено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | Pos | - | -
status | УВ | Положение В (Неисправность) | Неисправность | Неисправность | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | Pos | - | -
status | УВ | Отключить выключатель | Отключить | Отключить | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | OpOpn | - | -
status | УВ | Включить выключатель | Включить | Включить | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | OpCls | - | -
status | УВ | Идет переключение | Идет переключение | Идет переключение | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | УВ | Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Прев. времени пер. | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBCSWI | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CBCSWI1 | OpTmAlm | - | -
setting | УВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVCBCSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | УВ | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVCBCSWI | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | УВ | Допустимое время переключения выключателя | Тперекл | T1 | - | INT32 | мс | 10 | 10000 | 10 | 10000 | LVCBCSWI | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBCSWI1 | OpTmms | - | -
setting | УВ | Выдержка времени подавления выдачи положения <<Не определено>> | Тблк | T2 | - | INT32 | мс | 10 | 10000 | 10 | 10000 | LVCBCSWI | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CBCSWI1 | BlkTmms | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КП
IEC61850Name | T_SWCTRL
Hash
DescriptionFunc | Управление выключателем
WeightFunc | 10