## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | Диагностика | Индикация поведения логического узла контроля GOOSE 4 | Поведение Go4 | Поведение Go4 | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLGOS | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LGOS4 | Beh | - | -
status | Диагностика | Индикация исправности логического узла контроля GOOSE 4 | Исправность Go4 | Исправность Go4 | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLGOS | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LGOS4 | Health | - | -
status | Диагностика | Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 4 | Корр. конф.Go4 | Корр. конф.Go4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLGOS | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LGOS4 | NdsCom | - | -
status | Диагностика | Состояние подписки GOOSE 4 | Состояние Go4 | Состояние Go4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLGOS | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LGOS4 | St | - | -
status | Диагностика | Подписка на дублированное GOOSE 4 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go4 | Подп. симул.Go4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLGOS | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LGOS4 | SimSt | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash