## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | Диагностика | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPHD | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPHD1 | Beh | - | -
status | Диагностика | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPHD | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPHD1 | Health | - | -
status | Диагностика | Неисправность АЦП | Неиспр. АЦП | Неиспр. АЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | AdcFail | - | -
status | Диагностика | Неисправность ЦП | Неиспр. ЦП | Неиспр. ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CPUFail | - | -
status | Диагностика | Неисправность встроенного ПО | Неиспр. ПО | Неиспр. ПО | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | FWFail | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля аналоговых входов (слот М12) | Неиспр. МАнВх12 | Неиспр. МАнВх12 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | AIUnitSt1 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М3) | Неиспр. МДВхВых3 | Неиспр. МДВхВых3 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt3 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М4) | Неиспр. МДВхВых4 | Неиспр. МДВхВых4 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt4 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М6) | Неиспр. МДВхВых6 | Неиспр. МДВхВых6 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt6 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М7) | Неиспр. МДВхВых7 | Неиспр. МДВхВых7 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt7 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М8) | Неиспр. МДВхВых8 | Неиспр. МДВхВых8 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt8 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М9) | Неиспр. МДВхВых9 | Неиспр. МДВхВых9 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt9 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М10) | Неиспр. МДВхВых10 | Неиспр. МДВхВых10 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt10 | - | -
status | Диагностика | Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М11) | Неиспр. МДВхВых11 | Неиспр. МДВхВых11 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | DIOUnitSt11 | - | -
status | Диагностика | Установлено подключение через сервисный порт | Подкл. установлено | Подкл. установлено | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | SrvConn | - | -
status | Диагностика | Конфигурация изменена | Изм. конфигурации | Изм. конфигурации | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CRChg | - | -
status | Диагностика | Индикация потери оперативного питания | Потеря питания | Потеря питания | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | LPHD1 | PwrDn | - | -
status | Диагностика | Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Сброс часов | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | MemRs | - | -
status | Диагностика | Сигнал готовности к работе | ГОТ. | ГОТ. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Диагностика | Изменение встраиваемого ПО | Изменение ПО | Изменение ПО | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Диагностика | Индикация логического узла-прокси | Прокси | Прокси | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | Proxy | - | -
status | Диагностика | Индикация наличия оперативного питания | Нал.опер.пит. | Нал.опер.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrUp | - | -
status | Диагностика | Неисправность цепей оперативного питания | Неиспр.опер.пит. | Неиспр.опер.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrSupAlm | - | -
status | Диагностика | Отказ источника питания | Отказ ист.пит. | Отказ ист.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrFail | - | -
status | Диагностика | Ошибка авторизации | Ошибка авториз. | Ошибка авториз. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CybSecEvt | - | -
status | Диагностика | Ошибка конфигурации | Ошибка конфиг. | Ошибка конфиг. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CRFail | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
IEC61850Name | SYS
Hash