## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | КЦВ | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | SCBR1 | Health | - | -
status | КЦВ | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | SCBR1 | Beh | - | -
status | КЦВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SCBR1 | ColAlm1 | - | -
status | КЦВ | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SCBR1 | ColAlm2 | - | -
status | КЦВ | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SCBR1 | ColAlm3 | - | -
status | КЦВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -
status | КЦВ | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SCBR1 | ColOpn1 | - | -
status | КЦВ | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCB1SCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SCBR1 | ColOpn2 | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ПДС
IEC61850Name | IO
Hash