## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | В | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | XCBR1 | Health | - | -
status | В | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | XCBR1 | Beh | - | -
status | В | Положение В (Отключено) | Отключено | Отключено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Положение В (Включено) | Включено | Включено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Положение В (Не определено) | Не определено | Не определено | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Положение В (Неисправность) | Неисправность | Неисправность | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVCBXCBR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XCBR1 | LocKey | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ПДС
IEC61850Name | IO
Hash