## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока 3I0 | 3I0 (1гарм) | 3I0 (1гарм) |  | 11 | 3I0 (1гарм) | mag3I0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока 3I0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сумма высших гармоник в токе нулевой последовательности | 3I0 (вг) | 3I0 (вг) |  | 8 | 3I0 (вг) | mag3I0HF | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (вг)", note: "Сумма высших гармоник в токе нулевой последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1гарм) | 3U0 (1гарм) |  | 11 | 3U0 (1гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ГСОЗЗ | Оперативный вывод функции ГСОЗЗ | ОВ ГСОЗЗ | ОВ ГСОЗЗ |  | 8 | ОВ ГСОЗЗ | LVSDE_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОВ ГСОЗЗ", note: "Оперативный вывод функции ГСОЗЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ГСОЗЗ | Перевод ГСОЗЗ на отключение | ГСОЗЗ на откл | ГСОЗЗ на откл |  | 13 | ГСОЗЗ на откл | LVSDE_SignBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ГСОЗЗ на откл", note: "Перевод ГСОЗЗ на отключение", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) |  | 19 | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | OutPTEF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб ГСОЗЗ (смежн.)", note: "Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.)", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ГСОЗЗ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PSDE1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PSDE1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | ИО 3I0 |  | 6 | ИО 3I0 | PSDE1_DE_3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0", note: "Пуск ИО тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ИО 3I0вг | ИО 3I0вг |  | 8 | ИО 3I0вг | PSDE1_DE_3I0HF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3I0вг", note: "Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | PSDE1_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PSDE1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PSDE1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 18 | Срабатывание сигн | PSDE1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн ", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ГСОЗЗ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PSDE1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PSDE1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГСОЗЗ | Индикация поведения логического узла ГСОЗЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PSDE1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PSDE1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ГСОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ГСОЗЗ | Индикация исправности логического узла ГСОЗЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PSDE1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PSDE1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ГСОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[11 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved2 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PSDE1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  |  | 5 | 3I0ср | PSDE1_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.01 | 10 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PSDE1.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 10, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 в.г.> |  |  | 5 | 3I0вг | PSDE1_I0opHF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.001 | 1 | 0.001 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0вг", note: "Ток срабатывания высших гармоник", group: "setting", minValue: 0.001, maxValue: 1, step: 0.001, units: "А", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  |  | 5 | 3U0ср | PSDE1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.StrVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PSDE1.StrVal3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | SGF4 | SGF4 | 0 - По 3I0, 1 - По 3I0вг | 9 | Реж_ГСОЗЗ | PSDE1_TypeOfCurrent | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Current3I0_3I0HiHarmonics | [8 empty] | description: "Реж_ГСОЗЗ", note: "Режим работы ГСОЗЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | SGF3 | SGF3 | 0 - Блокировка, 1 - Деблокировка | 11 | Реж_при_БНН | PSDE1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UnblockBlock | [8 empty] | description: "Реж_при_БНН", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Работа_от_3U0 | PSDE1_U0Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Работа_от_3U0", note: "Режим работы от ПО 3U0", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ГСОЗЗ | Характеристика срабатывания | Характеристика |  |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 14 | Характеристика | PSDE1_TmACrv | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | null |  |  | 17 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PSDE1.TmACrv.setCharact | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характеристика", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: 17, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К |  |  |  | 1 | К | PSDE1_K | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPSDE | PSDE1.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PSDE1.TmMult.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "К", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ГСОЗЗ | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PSDE1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ГСОЗЗ
WeightCoefficient | 250
IsCoded | false
IEC61850Name | LVSDE
FbVersion | 1
DescriptionFB | Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю
DescriptionFuncList
ГСОЗЗ | Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю
DescriptionFuncList