## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока 3I0 | 3I0 (1 гарм) | 3I0 (1 гарм) |  | 12 | 3I0 (1 гарм) | mag3I0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока 3I0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сумма высших гармоник в токе нулевой последовательности | 3I0 (вг) | 3I0 (вг) |  | 8 | 3I0 (вг) | mag3I0HF | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3I0 (вг)", note: "Сумма высших гармоник в токе нулевой последовательности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | 3U0 (1 гарм) |  | 12 | 3U0 (1 гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Угол мощности НП | Угол (3U0, 3I0) | Угол (3U0, 3I0) |  | 15 | Угол (3U0, 3I0) | AngS0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | град. | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Угол (3U0, 3I0)", note: "Угол мощности НП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "град.", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока НП | Iном НП | Iном НП |  | 7 | Iном НП | InomI0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Iном НП", note: "Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока НП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | НЗОЗЗ | Оперативный вывод функции НЗОЗЗ | ОВ НЗОЗЗ | ОВ НЗОЗЗ |  | 8 | ОВ НЗОЗЗ | LVTRSDE_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОВ НЗОЗЗ", note: "Оперативный вывод функции НЗОЗЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | НЗОЗЗ | Перевод НЗОЗЗ на сигнал | НЗОЗЗ на сигн | НЗОЗЗ на сигн |  | 13 | НЗОЗЗ на сигн | PTRC1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "НЗОЗЗ на сигн", note: "Перевод НЗОЗЗ на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTRC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTRC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTRC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Сигнал | Сигнал | Сигнал |  | 6 | Сигнал | PTRC1_Signal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Сигнал", note: "Сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTRC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTRC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПО 3I0 | Пуск органа тока 3I0 основной частоты | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ZSPSDE1_Str3I0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ZSPSDE1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск органа тока 3I0 основной частоты", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПО 3I0 | Направление пуска | Направление пуска | Направление пуска |  | 17 | Направление пуска | ZSPSDE1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.Str | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | ZSPSDE1.Str.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Направление пуска", note: "Направление пуска", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3I0вг | Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | HFZSPSDE1_Str3I0HF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HFZSPSDE | HFZSPSDE1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | HFZSPSDE1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПО 3U0 | Пуск органа напряжения 3U0 | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTOV1_Str3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSZSPTOV | PTOV1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTOV1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск органа напряжения 3U0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПО 3U0 | Разрешение от пускового органа по напряжению НП | Разрешение | Разрешение |  | 10 | Разрешение | PTOV1_Permission3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Разрешение", note: "Разрешение от пускового органа по напряжению НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Пуск ОНМ НП | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | RDIR1_ZSDirFuncStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Dir | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | RDIR1.Dir.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Прямое |  | 6 | Прямое | RDIR1_ZSDirFuncPDfwd | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Прямое", note: "Прямое направление ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Обратное |  | 8 | Обратное | RDIR1_ZSDirFuncPDrv | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обратное", note: "Обратное направление ОНМ НП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Направление | Направление | Направление |  | 11 | Направление | RDIR1_Direction | INT8 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Dir | ACD | dirGeneral | EnumDA | FaultDirectionKind | ST | RDIR1.Dir.dirGeneral | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Направление", note: "Направление", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛОППЗ | Пуск логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ISSPSDE1_TransIntStr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ISSPSDE1.Str.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЛОППЗ | Срабатывание логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ISSPSDE1_TransIntOp | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ISSPSDE1.Op.general | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTRC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTRC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTRC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTRC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3I0 | Индикация поведения логического узла ПО 3I0 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ZSPSDE1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ZSPSDE1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ПО 3I0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3I0 | Индикация исправности логического узла ПО 3I0 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ZSPSDE1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ZSPSDE1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ПО 3I0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3I0вг | Индикация поведения логического узла ПО 3I0вг | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | HFZSPSDE1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HFZSPSDE | HFZSPSDE1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | HFZSPSDE1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ПО 3I0вг", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3I0вг | Индикация исправности логического узла ПО 3I0вг | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | HFZSPSDE1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HFZSPSDE | HFZSPSDE1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | HFZSPSDE1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ПО 3I0вг", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3U0 | Индикация поведения логического узла ПО 3U0 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTOV1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSZSPTOV | PTOV1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTOV1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ПО 3U0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ПО 3U0 | Индикация исправности логического узла ПО 3U0 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTOV1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSZSPTOV | PTOV1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTOV1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ПО 3U0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Индикация поведения логического узла ОНМ НП НЗОЗЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | RDIR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | RDIR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОНМ НП НЗОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Индикация исправности логического узла ОНМ НП НЗОЗЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | RDIR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | RDIR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОНМ НП НЗОЗЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛОППЗ | Индикация поведения логического узла ЛОППЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ISSPSDE1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ISSPSDE1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЛОППЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЛОППЗ | Индикация исправности логического узла ЛОППЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ISSPSDE1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ISSPSDE1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЛОППЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[11 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | reserved2 | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTRC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | SGF2 | SGF2 | 0 - По 3I0, 1 - По 3I0 и 3U0, 2 - По 3I0вг, 3 - По 3I0вг и 3U0, 4 - По 3U0 | 9 | Реж_НЗОЗЗ | PTRC1_TypeCtrlValue | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control3I0_3U0 | [8 empty] | description: "Реж_НЗОЗЗ", note: "Режим работы выходной логики НЗОЗЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Откл_от_ЛОППЗ | PTRC1_OpFrmISS | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Откл_от_ЛОППЗ", note: "Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Характеристика срабатывания | Характ_ср |  |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 9 | Характ_ср | PTRC1_TmACrv1 | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTRC1.TmACrv.setCharact | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характ_ср", note: "Характеристика срабатывания", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср |  |  |  | 3 | Kср | PTRC1_K1 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTRC1.TmMult.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kср", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PTRC1_Top1 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTRC1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
| SGF | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн |  |  | 16 - Независимая, 11 - Кривая A, 10 - Кривая B, 12 - Кривая C, 4 - Кривая D, 2 - Кривая E, 1 - Кривая F, 17 - Кривая RXIDG | 11 | Характ_сигн | PTRC2_TmACrv2 | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | null | null | 1 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC2.TmACrv | CURVE | setCharact | EnumDA | CurveCharKind | SG | PTRC2.TmACrv.setCharact | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TimeCurrentCharacteristics | [8 empty] | description: "Характ_сигн", note: "Характеристика срабатывания на сигнал", group: "setting", minValue: null, maxValue: null, step: 1, units: "null", defaultValue: 16, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн |  |  |  | 5 | Kсигн | PTRC2_K2 | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | null | 0.05 | 15 | 0.01 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC2.TmMult | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTRC2.TmMult.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Kсигн", note: "Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 15, step: 0.01, units: "null", defaultValue: 0.8, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ВыхЛогНЗОЗЗ | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | T2 | T2 |  | 5 | Tсигн | PTRC2_Top2 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVJNTSDEPTRC | PTRC2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTRC2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tсигн", note: "Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ZSPSDE1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  |  | 5 | 3I0ср | ZSPSDE1_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.01 | 3 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ZSPSDE1.StrVal3I0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 3, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | SGF2 | 1 - Ненаправленная, 2 - Прямонаправленная, 3 - Обратнонаправленная | 14 | Направленность | ZSPSDE1_DirMod | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ZSPSDE | ZSPSDE1.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ZSPSDE1.DirMod.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DirectionMode | [8 empty] | description: "Направленность", note: "Режим направленности", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Блокировка, 2 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | ZSPSDE1_BlkVCtrl | INT16 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Block_Unblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0вг | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | HFZSPSDE1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3I0вг | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 вг > |  |  | 5 | 3I0вг | HFZSPSDE1_I0opHF | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.001 | 1 | 0.001 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HFZSPSDE | HFZSPSDE1.StrValIHiHar | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | HFZSPSDE1.StrValIHiHar.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0вг", note: "Ток срабатывания высших гармоник", group: "setting", minValue: 0.001, maxValue: 1, step: 0.001, units: "А", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3U0 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTOV1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3U0 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  |  | 5 | 3U0ср | PTOV1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | INSZSPTOV | PTOV1.StrVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTOV1.StrVal3U0.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ПО 3U0 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Блокировка, 2 - Деблокировка | 11 | Реж_БНН_3U0 | PTOV1_BlkVCtrl | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Block_Unblock | [8 empty] | description: "Реж_БНН_3U0", note: "Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ОНМ НП НЗОЗЗ | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч |  |  | 3 | Фмч | RDIR1_angMaxSens | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | град. | -179 | 180 | 0.1 |  |  | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVTOCZSRDIR | RDIR1.ChrAng | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | RDIR1.ChrAng.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Фмч", note: "Угол максимальной чувствительности", group: "setting", minValue: -179, maxValue: 180, step: 0.1, units: "град.", defaultValue: 45, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Режим работы | Режим_работы | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - По переходным, 2 - По перемежающимся | 12 | Режим_работы | ISSPSDE1_DetectMode | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Transition_Intermittent | [8 empty] | description: "Режим_работы", note: "Режим работы", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0< |  |  | 4 | 3U0в | ISSPSDE1_U0ret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 1 | 150 | 0.1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0в", note: "Напряжение возврата НП", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 150, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> |  |  | 5 | 3I0ср | ISSPSDE1_I0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.05 | 10 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.StrVal3I0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ISSPSDE1.StrVal3I0.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0ср", note: "Ток срабатывания НП", group: "setting", minValue: 0.05, maxValue: 10, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 0.05, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> |  |  | 5 | 3U0ср | ISSPSDE1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 10 | 150 | 0.1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.StrVal3U0 | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ISSPSDE1.StrVal3U0.setMag.f | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания НП", group: "setting", minValue: 10, maxValue: 150, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Ток возврата НП | 3I0в | 3I0< |  |  | 4 | 3I0в | ISSPSDE1_I0ret | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | А | 0.01 | 8 | 0.01 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3I0в", note: "Ток возврата НП", group: "setting", minValue: 0.01, maxValue: 8, step: 0.01, units: "А", defaultValue: 0.2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Направление замыкания | Направление | SGF2 | SGF2 | 0 - Прямое, 1 - Обратное | 11 | Направление | ISSPSDE1_Direct | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.DirMod | ENG | setVal | EnumDA | FaultDirectionKind | SG | ISSPSDE1.DirMod.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straight_Reverse | [8 empty] | description: "Направление", note: "Направление замыкания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | T3 | T3 |  | 6 | TвозU0 | ISSPSDE1_TretU0 | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1 | 1000 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "TвозU0", note: "Выдержка времени возврата ИО U0", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 1000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Число выбросов, определяющих импульс | Nср |  |  |  | 3 | Nср | ISSPSDE1_Nop | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 2 | 10 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Nср", note: "Число выбросов, определяющих импульс", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 10, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | T2 | T2 |  | 4 | Tвоз | ISSPSDE1_Tret | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 1 | 1000 | 1 |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tвоз", note: "Выдержка времени возврата ЛОПЗ", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 1000, step: 1, units: "мс", defaultValue: 20, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Число импульсов для пуска | Кср |  |  |  | 3 | Кср | ISSPSDE1_Kop | INT32 | false | false |  | 0 |  | null | 2 | 100 | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.NumSubIntv | ING | setVal | INT32 |  | SG | ISSPSDE1.NumSubIntv.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Кср", note: "Число импульсов для пуска", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 100, step: 1, units: "null", defaultValue: 10, eventRegistration: 0
|  | setting |  | ЛОППЗ | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | ISSPSDE1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ISSPSDE | ISSPSDE1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ISSPSDE1.OpDlTmms.setVal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Независимая выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 100, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | НЗОЗЗ
WeightCoefficient | 120
IsCoded | false
IEC61850Name | LVTRSDE
FbVersion | 1
DescriptionFB | Направленная защита от однофазных замыканий на землю
DescriptionFuncList
ВыхЛогНЗОЗЗ | Выходная логика НЗОЗЗ
ПО 3I0 | Пусковой орган по 3I0 основной частоты
ПО 3I0вг | Пусковой орган по 3I0 высших гармоник
ПО 3U0 | Пусковой орган по 3U0
ОНМ НП НЗОЗЗ | Орган направления мощности НП
ЛОППЗ | Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий
DescriptionFuncList