## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  | ПДС НКУ | Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ |  | 10 | ОВ ПДС НКУ | PNL_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОВ ПДС НКУ", note: "Оперативный вывод функции ПДС НКУ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека |  | 18 | Дверь шкафа/отсека | CabinetDoor | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Дверь шкафа/отсека", note: "Положение двери шкафа/отсека", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки | Полож.пер.ав.дебл. | Полож.пер.ав.дебл. |  | 18 | Полож.пер.ав.дебл. | EmergSwitchPos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Полож.пер.ав.дебл.", note: "Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Положение SA1 |  | 13 | Положение SA1 | Switch1Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SA1", note: "Положение переключателя SA1 цепей управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Положение SA2 |  | 13 | Положение SA2 | Switch2Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SA2", note: "Положение переключателя SA2 цепей управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Положение SA3 |  | 13 | Положение SA3 | Switch3Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SA3", note: "Положение переключателя SA3 цепей управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Положение SA4 |  | 13 | Положение SA4 | Switch4Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SA4", note: "Положение переключателя SA4 цепей управления", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Положение SG1 |  | 13 | Положение SG1 | TestBlock1Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SG1", note: "Положение испытательного блока SG1", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Положение SG2 |  | 13 | Положение SG2 | TestBlock2Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SG2", note: "Положение испытательного блока SG2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Положение SG3 |  | 13 | Положение SG3 | TestBlock3Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SG3", note: "Положение испытательного блока SG3", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Положение испытательного блока SG4 | Положение SG4 | Положение SG4 |  | 13 | Положение SG4 | TestBlock4Pos | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Положение SG4", note: "Положение испытательного блока SG4", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | ОТ цепей сигн. В |  | 16 | ОТ цепей сигн. В | CBAlmCirc_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей сигн. В", note: "Контроль оперативного тока цепей сигнализации В", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ |  | 17 | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | CBCS_CBOS1_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ", note: "Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 |  | 13 | ОТ цепей ЭМО2 | CBOS2_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ЭМО2", note: "Контроль оперативного тока цепей ЭМО2", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ |  | 15 | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | GAS_TECH_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ГЗ, ТЗ", note: "Контроль оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль оперативного тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | ОТ цепей ОБР |  | 12 | ОТ цепей ОБР | ILO_OCControl | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ цепей ОБР", note: "Контроль оперативного тока цепей ОБР", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ПДС НКУ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PNL_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПДС НКУ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PNL_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Дверь | Дверь отсека/ шкафа закрыта | Отсек/ шкаф закрыт | Отсек/ шкаф закрыт |  | 18 | Отсек/ шкаф закрыт | IDOR1_DCls | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PNLIDOR | IDOR1.DCls | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | IDOR1.DCls.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отсек/ шкаф закрыт", note: "Дверь отсека/ шкафа закрыта", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Дверь | Дверь отсека/ шкафа открыта | Отсек/ шкаф открыт | Отсек/ шкаф открыт |  | 18 | Отсек/ шкаф открыт | IDOR1_DOpn | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PNLIDOR | IDOR1.Dopn | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | IDOR1.Dopn.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отсек/ шкаф открыт", note: "Дверь отсека/ шкафа открыта", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Пер.ав.дебл.см.яч. | Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | Цепь выведена | Цепь выведена |  | 13 | Цепь выведена | SELILOSOCC1_OpnCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXOUTSOCC | SELILOSOCC1.OpnCir | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SELILOSOCC1.OpnCir.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Цепь выведена", note: "Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SA1 | Цепь управления введена | Цепь введена | Цепь введена |  | 12 | Цепь введена | SELSWISOCC1_ClsCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC1.ClsCir | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SELSWISOCC1.ClsCir.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Цепь введена", note: "Цепь управления введена", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SA2 | Цепь управления введена | Цепь введена | Цепь введена |  | 12 | Цепь введена | SELSWISOCC2_ClsCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC2.ClsCir | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SELSWISOCC2.ClsCir.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Цепь введена", note: "Цепь управления введена", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SA3 | Цепь управления введена | Цепь введена | Цепь введена |  | 12 | Цепь введена | SELSWISOCC3_ClsCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC3.ClsCir | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SELSWISOCC3.ClsCir.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Цепь введена", note: "Цепь управления введена", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SA4 | Цепь управления введена | Цепь введена | Цепь введена |  | 12 | Цепь введена | SELSWISOCC4_ClsCir | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC4.ClsCir | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | SELSWISOCC4.ClsCir.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Цепь введена", note: "Цепь управления введена", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SG1 | Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Рабочее положение |  | 17 | Рабочее положение | PLGSOCC1_PwrPlgSupr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC1.PwrPlgSupr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PLGSOCC1.PwrPlgSupr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Рабочее положение", note: "Рабочее положение испытательного блока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SG2 | Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Рабочее положение |  | 17 | Рабочее положение | PLGSOCC2_PwrPlgSupr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC2.PwrPlgSupr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PLGSOCC2.PwrPlgSupr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Рабочее положение", note: "Рабочее положение испытательного блока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SG3 | Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Рабочее положение |  | 17 | Рабочее положение | PLGSOCC3_PwrPlgSupr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC3.PwrPlgSupr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PLGSOCC3.PwrPlgSupr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Рабочее положение", note: "Рабочее положение испытательного блока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | SG4 | Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Рабочее положение |  | 17 | Рабочее положение | PLGSOCC4_PwrPlgSupr | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC4.PwrPlgSupr | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | PLGSOCC4.PwrPlgSupr.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Рабочее положение", note: "Рабочее положение испытательного блока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОТ ЦСВ | Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | AUXALMSOCC1_OCAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXALMSOCC1.OCAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | AUXALMSOCC1.OCAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОТ ЭМО1, ЭМВ | Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | AUXCOL1SOCC1_OCAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL1SOCC1.OCAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | AUXCOL1SOCC1.OCAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОТ ЭМО2 | Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | AUXCOL2SOCC1_OCAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL2SOCC1.OCAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | AUXCOL2SOCC1.OCAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОТ ГЗ, ТЗ | Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | AUXGASSOCC1_OCAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXGASSOCC1.OCAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | AUXGASSOCC1.OCAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ОТ ОБР | Неисправность оперативного тока цепей ОБР | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | AUXILOSOCC1_OCAlm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXILOSOCC1.OCAlm | SPS | stVal | BOOLEAN |  | ST | AUXILOSOCC1.OCAlm.stVal | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Неисправность оперативного тока цепей ОБР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Дверь | Индикация поведения логического узла Дверь | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | IDOR1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PNLIDOR | IDOR1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | IDOR1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла Дверь", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Дверь | Индикация исправности логического узла Дверь | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | IDOR1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PNLIDOR | IDOR1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | IDOR1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла Дверь", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Пер.ав.дебл.см.яч. | Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SELILOSOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXOUTSOCC | SELILOSOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SELILOSOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | Пер.ав.дебл.см.яч. | Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SELILOSOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXOUTSOCC | SELILOSOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SELILOSOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA1 | Индикация поведения логического узла SA1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SELSWISOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SELSWISOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SA1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA1 | Индикация исправности логического узла SA1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SELSWISOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SELSWISOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SA1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA2 | Индикация поведения логического узла SA2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SELSWISOCC2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SELSWISOCC2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SA2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA2 | Индикация исправности логического узла SA2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SELSWISOCC2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SELSWISOCC2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SA2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA3 | Индикация поведения логического узла SA3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SELSWISOCC3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SELSWISOCC3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SA3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA3 | Индикация исправности логического узла SA3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SELSWISOCC3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SELSWISOCC3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SA3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA4 | Индикация поведения логического узла SA4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | SELSWISOCC4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | SELSWISOCC4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SA4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SA4 | Индикация исправности логического узла SA4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | SELSWISOCC4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXINTSOCC | SELSWISOCC4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | SELSWISOCC4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SA4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG1 | Индикация поведения логического узла SG1 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PLGSOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PLGSOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SG1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG1 | Индикация исправности логического узла SG1 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PLGSOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PLGSOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SG1", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG2 | Индикация поведения логического узла SG2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PLGSOCC2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PLGSOCC2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SG2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG2 | Индикация исправности логического узла SG2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PLGSOCC2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PLGSOCC2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SG2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG3 | Индикация поведения логического узла SG3 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PLGSOCC3_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC3.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PLGSOCC3.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SG3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG3 | Индикация исправности логического узла SG3 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PLGSOCC3_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC3.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PLGSOCC3.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SG3", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG4 | Индикация поведения логического узла SG4 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PLGSOCC4_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC4.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PLGSOCC4.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла SG4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | SG4 | Индикация исправности логического узла SG4 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PLGSOCC4_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXONSOCC | PLGSOCC4.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PLGSOCC4.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла SG4", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЦСВ | Индикация поведения логического узла ОТ ЦСВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUXALMSOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXALMSOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUXALMSOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОТ ЦСВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЦСВ | Индикация исправности логического узла ОТ ЦСВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUXALMSOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXALMSOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUXALMSOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОТ ЦСВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЭМО1, ЭМВ | Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUXCOL1SOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL1SOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUXCOL1SOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЭМО1, ЭМВ | Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUXCOL1SOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL1SOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUXCOL1SOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЭМО2 | Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUXCOL2SOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL2SOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUXCOL2SOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ЭМО2 | Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUXCOL2SOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXCOL2SOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUXCOL2SOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ГЗ, ТЗ | Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUXGASSOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXGASSOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUXGASSOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ, ТЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ГЗ, ТЗ | Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUXGASSOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXGASSOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUXGASSOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ, ТЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ОБР | Индикация поведения логического узла ОТ ОБР | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | AUXILOSOCC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXILOSOCC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | AUXILOSOCC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ОТ ОБР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ОТ ОБР | Индикация исправности логического узла ОТ ОБР | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | AUXILOSOCC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUXCURSOCC | AUXILOSOCC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | AUXILOSOCC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ОТ ОБР", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ПДС НКУ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PNL_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ПДС НКУ
WeightCoefficient | 610
IsCoded | false
IEC61850Name | PNL
FbVersion | 2
DescriptionFB | Преобразователь дискретных сигналов НКУ
DescriptionFuncList
ПДС НКУ | Преобразователь дискретных сигналов НКУ
Дверь | Дверь шкафа
Пер.ав.дебл.см.яч. | Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки
SA1 | Переключатель SA1
SA2 | Переключатель SA2
SA3 | Переключатель SA3
SA4 | Переключатель SA4
SG1 | Испытательный блок SG1
SG2 | Испытательный блок SG2
SG3 | Испытательный блок SG3
SG4 | Испытательный блок SG4
ОТ ЦСВ | Оперток цепей сигнализации выключателя
ОТ ЭМО1, ЭМВ | Оперток ЭМО1, ЭМВ выключателя
ОТ ЭМО2 | Оперток ЭМО2 выключателя
ОТ ГЗ, ТЗ | Оперток ТЗ, ТЗ
ОТ ОБР | Оперток ОБР
DescriptionFuncList