МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ «ЮНИТ-М319-ОЛ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М046.3001-х-С01.00-2.1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С |

ЮТКБ.656122.609 БУ2

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 05.08.2025 |
| 1.2 | 11.10.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ОЛ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Дистанционная защита (ДЗ)	5

1.2 Блокировка при качаниях (БК)	11

1.3 Токовая отсечка (ТО)	12

1.4 Максимальная токовая защита (МТЗ)	12

1.5 Автоматическое ускорение (АУ)	18

1.6 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	19

1.7 Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)	22

1.8 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)	25

1.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)	25

1.10 Защита от перегрузки (ЗП)	26

1.11 Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)	26

1.12 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)	27

1.13 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)	27

1.14 Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)	28

1.15 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	29

1.16 Защита минимального напряжения 1 (ЗМН 1)	30

1.17 Защита минимального напряжения 2 (ЗМН 2)	30

1.18 Защита от повышения напряжения 1 (ЗПН 1)	31

1.19 Защита от повышения напряжения 2 (ЗПН 2)	31

1.20 Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)	32

1.21 Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)	32

1.22 Защита от снижения частоты 1 (ЗСЧ 1)	33

1.23 Защита от снижения частоты 2 (ЗСЧ 2)	34

1.24 Защита от повышения частоты 1 (ЗПЧ 1)	34

1.25 Защита от повышения частоты 2 (ЗПЧ 2)	35

1.26 Защита по скорости изменения частоты 1 (ЗИЧ 1)	35

1.27 Защита по скорости изменения частоты 2 (ЗИЧ 2)	36

1.28 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	37

1.29 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)	37

1.30 Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)	38

1.31 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)	39

1.32 Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)	39

1.33 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)	40

1.34 Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)	40

1.35 Контроль синхронизма (КС)	41

1.36 Логика отключения/включения (ЛОВ)	42

1.37 Контроллер присоединения (КП)	46

1.38 Управление выключателем (УВ)	48

1.39 Коммутационные аппараты (КА)	48

1.40 Контроль силового выключателя (КСВ)	50

1.41 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	51

1.42 Предупредительная сигнализация (ПС)	52

1.43 Сборка сигналов (СС)	53

1.44 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	54

1.45 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	54

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	55

2.1 Дискретные входы	55

2.2 Выходные реле	57

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	60

3.1 Светодиоды	60

3.2 Функциональные клавиши	63

4 КОНФИГУРАЦИЯ	65

4.1 Синхронизация времени	65

4.2 Модуль ЦП	66

4.3 Настройка регистрации	66

4.4 Слот М1. Модуль питания (Р02с)	67

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (К002)	67

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (К002)	69

4.7 Слот М5. Модуль выходных реле (К002)	71

4.8 Слот М6. Модуль выходных реле (К002)	72

4.9 Слот М7. Модуль выходных реле (К002)	74

4.10 Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)	76

4.11 Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)	79

4.12 Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)	83

4.13 Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)	86

4.14 Слот М12. Измерительный модуль (М046)	89

4.15 Слот М14. Центральный процессор (С01)	94

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	96

УСТАВКИ РЗиА

Дистанционная защита (ДЗ)

Дистанционная защита (ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру «фаза В - земля» | Ввод_B0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

Орган направления (ОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |  |  |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |  |  |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |  |  |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = По Uмин 1 = Комбинированный 2 = Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | 1 = Не предусмотрено 2 = 1 ступень 3 = 2 ступень 4 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | 0 = По 3I0 1 = По 3I0 и 3U0 2 = По 3I0вг 3 = По 3I0вг и 3U0 4 = По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |  |  |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Блокировка 2 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Блокировка 2 = Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | 0 = Не предусмотрено 1 = По переходным 2 = По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | 0 = Прямое 1 = Обратное | - | - | Прямое |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |  |  |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | 0 = Не предусмотрено 1 = Контроль I 2 = Контроль I и(или) 3U0 3 = Внешний | - | - | Контроль I |  |  |  |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | 0 = по I2 1 = по I2/I1 2 = по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | 0 = По 3I0 1 = По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по внутр. ПО 2 = Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по ЭМО1 2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 1 (ЗМН 1)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 (ЗМН 2)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения напряжения 1 (ЗПН 1)

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения напряжения 2 (ЗПН 2)

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | 0 = По 1 линейному 1 = По 2 линейным 2 = По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)

Блокировка при неисправности цепей напряжения присоединения (БННп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от снижения частоты 1 (ЗСЧ 1)

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от снижения частоты 2 (ЗСЧ 2)

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения частоты 1 (ЗПЧ 1)

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальное рабочее напряжение | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 4 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита от повышения частоты 2 (ЗПЧ 2)

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальное рабочее напряжение | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 4 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита по скорости изменения частоты 1 (ЗИЧ 1)

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtСр | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ЗИЧ | Реж_ЗИЧ | 0 = по dF>/dt 1 = по dF</dt | - | - | по dF</dt |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита по скорости изменения частоты 2 (ЗИЧ 2)

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtСр | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ЗИЧ | Реж_ЗИЧ | 0 = по dF>/dt 1 = по dF</dt | - | - | по dF</dt |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0 ... 51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозв | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим работы | Реж_работы | 0 = По внешнему сигналу 1 = Измеренный | - | - | По внешнему сигналу |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Тип пуска ЧАПВ | Тип_пуска | 0 = Внутренний 1 = Внешний | - | - | Внешний |  |  |  |  |
| 4 | Уровень частоты срабатывания | Fср | 49,0 ... 55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвоз | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы функции | Реж_работы | 0 = По входу 1 = Измеренный | - | - | Измеренный |  |  |  |  |
| 8 | Время готовности ЧАПВ | Tгот | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)

Автоматическое повторное включение (АПВ ОЛ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Количество циклов ТАПВ | Число_циклов | 0 = 1 1 = 2 | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ | Блок_2ц_ОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля напряжения | Реж_конт_U | 0 = Не предусмотрено 1 = Оперативный 2 = КННш+КОНп 3 = КОНш+КННп 4 = КННш+КОНп-КОНш+КННп | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль синхронизма и напряжений | Контр_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время готовности для однократного АПВ | Тгот_1ц | 1,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время готовности для двукратного АПВ | Тгот_2ц | 50,00 ... 150,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени первого цикла АПВ | Тср | 0,10 ... 180,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени второго цикла АПВ | Тср_2ц | 1,00 ... 300,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Длительность задержки включения | Тзад_вкл | 1 ... 3600 | с | 1 | 330 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль синхронизма (КС)

Контроль синхронизма (КС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | 0 = UAB 1 = UBC 2 = UCA | - | - | UAB |  |  |  |  |
| 3 | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | 0,05 ... 0,50 | Гц | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | 0,05 ... 2,00 | Гц | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 10 | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 11 | Угол сдвига | Ф_сдвига | 0,0 ... 359,9 | град. | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12 | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 14 | Время включения выключателя | Tопер | 0,01 ... 2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Логика отключения/включения (ЛОВ)

Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика отключения ПА (ЛО ПА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика включения ПА (ЛВ ПА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Тип пуска | Тип_пуска | 0 = Внешний 1 = Внутренний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТО | ЗапАПВ_ТО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ЗОП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ЗП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ | ЗапАПВ_ГСОЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл | ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн | ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР | ЗапАПВ_АЧР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА | ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

Контроллер присоединения (КП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Tблк | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 1,00 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Управление выкатным элементом (УВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Управление заземляющим ножом (УЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ЗН | Контр_ЗН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА1 | Контр_KA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА2 | Контр_KA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль KA3 | Контр_KA3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль KA4 | Контр_KA4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 1,00 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Коммутационные аппараты (КА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Выключатель (В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» | Тимп_откл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды «Включить В (реле)» | Тимп_вкл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения «опрокидывания» В | Тпрод_вкл | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Заземляющий нож (ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» | Тимп_откл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» | Тимп_вкл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Выкатной элемент (ВЭ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | 0 = Не предусмотрено 1 = От аварийного 2 = От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышении ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса «РФК» от кнопки | Контроль_кнопки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп | 0 ... 5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп | 0 ... 40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном | 0 ... 200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл | 0 ... 500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп | 0 ... 200000 | - | 1 | 50000 |  |  |  |  |
| 7 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0 ... 200000 | - | 1 | 120000 |  |  |  |  |
| 10 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 0,01 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнализации ТЗ | Контр_ТЗ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнализации ГЗ | Контр_ГЗ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль низкой изоляции ТЗ | Контр_низк_изол_ТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль низкой изоляции ГЗ | Контр_низк_изол_ГЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль блокировки ТЗ | Контр_ТЗ_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль блокировки ГЗ | Контр_ГЗ_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Контр_ОТ_ГЗ_ТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль опер. тока цепей ОБР | Контр_ОТ_ОБР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль положения SG4 | Контр_полож_SG4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0,000 ... 0,010 | с | 0,001 | 0,000 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Общие параметры

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | % | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 0,0 ... 0,5 | с | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронт 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронт |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |

Слот М1. Модуль питания (Р02с)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М6. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М7. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М12. Измерительный модуль (М046)

Измерительный вход напряжения 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Слот М14. Центральный процессор (С01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,000 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,010 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ДЗ-фф 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание ДЗ-фф 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ДЗ-фф 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание ДЗ-фф 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ДЗ-фф 3 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание ДЗ-фф 3 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ДЗ-фз 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание ДЗ-фз 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ДЗ-фз 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание ДЗ-фз 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / АУ ДЗ: Пуск автоматического ускорения ДЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току | Пуск по I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току и напряжению | Пуск по I и U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОВП: Пуск ОВП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура А0 | Пуск А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура А0 | Прямое A0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура А0 | Обратное А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура В0 | Пуск В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура B0 | Прямое В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура B0 | Обратное В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура С0 | Пуск С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура C0 | Прямое С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура C0 | Обратное С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура АB | Пуск АB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура АB | Прямое АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура АB | Обратное АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура BC | Пуск ВC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура BC | Прямое ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура BC | Обратное ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура CА | Пуск СA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура CA | Прямое СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура CA | Обратное СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание быстродействующих ступеней | Срабатывание БК-б | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание медленнодействующих ступеней | Срабатывание БК-м | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе А | Прямое ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе А | Обратное ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе B | Прямое ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе B | Обратное ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе C | Прямое ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе C | Обратное ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Блокировка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / АУ МТЗ: Пуск АУ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Ввод ускорения | Ввод ускорения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск автоматического ускорения ТЗНП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БНТ НП: Пуск БНТ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БЧС: Блокировка чувствительных ступеней | БЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск органа тока 3I0 основной частоты | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск органа напряжения 3U0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Разрешение от пускового органа по напряжению НП | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Пуск логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Срабатывание логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Обнаружение неисправности | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО напряжения 3U0 | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ИО 3I0вг | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Ускорение | Ускорение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uab | ИО Uab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Ubc | ИО Ubc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения Uca | ИО Uca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск dU0 | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННп / БННп: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск ИО по частоте | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск ИО по скорости изменения частоты | ИО dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск ИО по скорости изменения частоты | ИО dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Блокировка по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по уровню напряжения | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | Блок по dF/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Блокировка повторного ЧАПВ | Блок. повт. ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Сигнал готовности работы ЧАПВ | Готовность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Разрешение работы ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Блокировка работы по напряжению | Блок по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 1 цикла | Готов. 1ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Готовность 2 цикла | Готов. 2ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск первого цикла | Текущий цикл 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Пуск второго цикла | Текущий цикл 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 1 цикл | 1 цикл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: 2 цикл | 2 цикл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Задержка включения | Задержка включения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Общая готовность | Готово | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Аварийное отключение | Авар. откл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Ожидание срабатывания | Ожидание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Цикл АПВ прерван | Прервано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Выключатель включен | Выкл. вкл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ успешно | Успешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Неуспешный цикл | Неусп. ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: АПВ неуспешно | Неуспешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ОЛ / АПВ ОЛ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННп / КННп: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНп / КОНп: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по напряжению | Нет условий по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу | Нет условий по Фос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу улавливания синхронизма | Нет условий по Фус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте | Нет условий по Fос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте улавливания синхронизма | Нет условий по Fус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Блокировка по скорости изменения частоты | Блокировка по dFdt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Общий пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий ожидания синхронизма | ОС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий улавливания синхронизма | УС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение автоматического включения | Разреш.авт.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение оперативного включения | Разреш.опер.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ПА: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ПА: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Отключить выключатель | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Выкатить выкатной элемент | Выкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Вкатить выкатной элемент | Вкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Выкачен) | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Вкачен) | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ВЭ (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Отключить заземляющий нож | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Включить заземляющий нож | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Разрешить включение | Разрешить вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Блокировка включения | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ВЭ: Разрешение управления выкатным элементом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ЗН: Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Промежуточное положение выключателя | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Неисправное положение выключателя | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «включить» выключатель через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Промежуточное положение заземляющего ножа | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Неисправное положение заземляющего ножа | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ: Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность В | Неисправность В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В аварийно отключен | В аварийно отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Реле фиксации команды | РФК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка включения В | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка отключения В | Блокировка откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от технологических защит | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от газовых защит | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность КА | Неисправность КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления привода В | Ключ М/Д Привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции | Авар.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Низкий уровень изоляции | Низ.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа закрыта | Отсек/ шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа открыта | Отсек/ шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | Цепь выведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность оперативного тока цепей ОБР | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счет.опер.ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ДЗ | ОВ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БК | ОВ БК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО | ОВ ТО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТО на сигнал | ТО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ | Ввод ОУ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АУ | ОВ АУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТЗНП | ОВ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал | ТЗНП 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Режим работы ЧС | Режим работы ЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал | ТЗНП 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции НЗОЗЗ | ОВ НЗОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал | НЗОЗЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ | ОВ ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал | ЗДЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГСОЗЗ | ОВ ГСОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение | ГСОЗЗ на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн | ОВ ЛО ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗсигн на отключение | ЛО ГЗсигн на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл | ОВ ЛО ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал | ЛО ГЗоткл на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТм на сигнал | ЛО ДТм на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТо на сигнал | ЛО ДТо на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РД | ОВ ЛО РД | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод РД на сигнал | ЛО РД на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УРОВ | ОВ УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН на сигнал | ЗМН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗПН | ОВ ЗПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗПН на сигнал | ЗПН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННш | ОВ БННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин | Фикс.неисп.ЦНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННп | ОВ БННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗСЧ | ОВ ЗСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗСЧ на сигнал | ЗСЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗПЧ | ОВ ЗПЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗПЧ на сигнал | ЗПЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗИЧ | ОВ ЗИЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗИЧ на сигнал | ЗИЧ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЧАПВ | ОВ ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВ | ОВ АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка второго цикла | АПВ Блок. 2 цикла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ без контролей | АПВ Без контролей | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп | АПВ КННш+КОНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп | АПВ КОНш+КННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННш | ОВ КННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННп | ОВ КННп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНш | ОВ КОНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНп | ОВ КОНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КС | ОВ КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛОВ | ОВ ЛОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ | ОВ ЛО РЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ПА | ОВ ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом | Програм. деблок. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм. деблок. ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УВ | ОВ УВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КСВ | ОВ КСВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автоматов ТН секции шин | Автомат ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН секции шин | Неиспр. ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | Автомат ТНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН отходящего присоединения | Неиспр. ТНп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЗСЧ | Блок ЗСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЗПЧ | Блок ЗПЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР | Блокировка АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ | Блокировка ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск внешнего ЧАПВ | ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний запрет АПВ | Внеш. Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения на шинах | Наличие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения на присоединении | Наличие Uп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения на присоединении | Отсутствие Uп | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 1 | Откл. внешнее 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 2 | Откл. внешнее 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 3 | Откл. внешнее 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 4 | Откл. внешнее 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Отключение от ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка команд ПА | Блок. команд ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Включение от ПА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG4 | Положение SG4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции выключателя | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции выключателя | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки | Полож.пер.ав.дебл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |