МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «ЮНИТ-М319-ВВ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ВВ-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М037.3000-х-С01.00-2.1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С |

ЮТКБ.656122.609 БУ3

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 11.08.2025 |
| 1.2 | 11.10.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ВВ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Дистанционная защита (ДЗ)	5

1.2 Блокировка при качаниях (БК)	9

1.3 Логическая защита шин (ЛЗШ)	10

1.4 Автоматическое ускорение (АУ)	10

1.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)	11

1.6 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)	16

1.7 Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	17

1.8 Защита от обрыва провода (ЗОП)	17

1.9 Защита от перегрузки (ЗП)	18

1.10 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	18

1.11 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	21

1.12 Защита минимального напряжения 1 (ЗМН)	22

1.13 Защита минимального напряжения 2 (ЗМН)	22

1.14 Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)	23

1.15 Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)	24

1.16 Автоматическое повторное включение (АПВ ВВ)	25

1.17 Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)	25

1.18 Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)	26

1.19 Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)	26

1.20 Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)	27

1.21 Автоматический ввод резерва (АВР)	27

1.22 Восстановление нормального режима (ВНР)	28

1.23 Контроль синхронизма (КС)	29

1.24 Логика отключения/включения (ЛОВ)	30

1.25 Контроллер присоединения (КП)	33

1.26 Управление выключателем (УВ)	35

1.27 Коммутационные аппараты (КА)	36

1.28 Контроль силового выключателя (КСВ)	38

1.29 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	39

1.30 Предупредительная сигнализация (ПС)	40

1.31 Сборка сигналов (СС)	41

1.32 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	42

1.33 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	42

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	43

2.1 Дискретные входы	43

2.2 Выходные реле	45

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	48

3.1 Светодиоды	48

3.2 Функциональные клавиши	51

4 КОНФИГУРАЦИЯ	53

4.1 Синхронизация времени	53

4.2 Модуль ЦП	54

4.3 Настройка регистрации	54

4.4 Слот М1. Модуль питания (Р02с)	55

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (К002)	55

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (К002)	57

4.7 Слот М5. Модуль выходных реле (К002)	59

4.8 Слот М6. Модуль выходных реле (К002)	60

4.9 Слот М7. Модуль выходных реле (К002)	62

4.10 Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)	64

4.11 Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)	67

4.12 Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)	71

4.13 Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)	74

4.14 Слот М12. Измерительный модуль (М037)	77

4.15 Слот М14. Центральный процессор (С01)	82

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	84

УСТАВКИ РЗиА

Дистанционная защита (ДЗ)

Дистанционная защита (ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | 1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | 1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | 1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

Орган направления (ОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |  |  |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |  |  |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |  |  |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |  |  |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логическая защита шин (ЛЗШ)

Логическая защита шин (ЛЗШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени неисправности ЛЗШ | Тнеисп | 0,10 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на «холодную» нагрузку | Ввод_ФВН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | 1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | 1 = Деблокировка 2 = Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = По Uмин 1 = Комбинированный 2 = Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Блокировка ЛЗТ (БЛЗТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | 1 = Не предусмотрено 2 = 1 ступень 3 = 2 ступень 4 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | 0 = Не предусмотрено 1 = Контроль I 2 = Контроль I и(или) 3U0 3 = Внешний | - | - | Контроль I |  |  |  |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | 0 = по I2 1 = по I2/I1 2 = по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | 1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | 0 = Блокировка 1 = Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | 1 = Кривая F 2 = Кривая E 4 = Кривая D 10 = Кривая B 11 = Кривая A 12 = Кривая C 16 = Независимая 17 = Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 = 1 ступень 2 = 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по внутр. ПО 2 = Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по ЭМО1 2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 1 (ЗМН)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль наличия напряжения на вводе | Контроль_Uвв | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль наличия разрешения АВР | Разреш_АВР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 (ЗМН)

Защита минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль наличия напряжения на вводе | Контроль_Uвв | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль наличия разрешения АВР | Разреш_АВР | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)

Блокировка при неисправности цепей напряжения до ввода (БННвв)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение (АПВ ВВ)

Автоматическое повторное включение (АПВ ВВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля напряжения | Реж_конт_U | 0 = Не предусмотрено 1 = Оперативный 2 = КННш+КОНвв 3 = КОНш+КННвв 4 = КННш+КОНвв-КОНш+КННвв | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль синхронизма и напряжений | Контр_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Время готовности АПВ | Тгот | 1,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени АПВ | Тср | 0,10 ... 180,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения | Тзад_вкл | 1 ... 3600 | с | 1 | 330 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)

Контроль наличия напряжения до ввода (КННвв)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)

Контроль отсутствия напряжения до ввода (КОНвв)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 0 = 3 фазы 1 = 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | 0 = Измеренный 1 = Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Автоматический ввод резерва (АВР)

Автоматический ввод резерва (АВР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Тип ввода | Тип_ввода | 0 = Рабочий 1 = Резервный | - | - | Рабочий |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля отсутствия напряжения на секции | Реж_КОН | 0 = Без контроля 1 = С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Контроль встречного напряжения | Контр_встреч_U | 0 = Ввод 1 = Секция | - | - | Секция |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени готовности | Тгот | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,10 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Запрет АВР (ЗАВР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АВР от самопроизвольного отключения | ЗапАВР_сам_откл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АВР от неисправности выключателя | ЗапАВР_неиспр_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета от СЗЗ | ЗапАВР_СЗЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Восстановление нормального режима (ВНР)

Восстановление нормального режима (ВНР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Порядок действия | Очередность_ВНР | 1 = ВВ - СВ 2 = СВ - ВВ | - | - | СВ - ВВ |  |  |  |  |
| 3 | Контроль отсутствия напряжения | Контроль_U | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль синхронизма | Контр_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Время ввода ВНР | Tввода | 0,00 ... 300,00 | с | 0,01 | 6,00 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени 1 операции | Tопер1 | 0,00 ... 300,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени 2 операции | Tопер2 | 0,00 ... 50,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл | 0,00 ... 300,00 | с | 0,01 | 200,00 |  |  |  |  |

Контроль синхронизма (КС)

Контроль синхронизма (КС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | 0 = UAB 1 = UBC 2 = UCA | - | - | UAB |  |  |  |  |
| 3 | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | 0,05 ... 0,50 | Гц | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | 0,05 ... 2,00 | Гц | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз | 0,04 ... 0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 10 | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 11 | Угол сдвига | Ф_сдвига | 0,0 ... 359,9 | град. | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12 | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | 10,0 ... 90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 14 | Время включения выключателя | Tопер | 0,01 ... 2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Логика отключения/включения (ЛОВ)

Логика отключения РЗ (ЛО РЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика отключения ВНР (ЛО ВНР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |

Логика включения ВНР (ЛВ ВНР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль синхронизма | Контр_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛЗШ | ЗапАПВ_ЛЗШ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ЗОП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_АУ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ЗП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ЗДЗ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика запрета АВР (ЗАВР ЛО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = По внешнему сигналу 1 = Предусмотрено | - | - | По внешнему сигналу |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АВР от команды отключить | ЗапАВР_от_УВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АВР от внешнего отключения 1 | ЗапАВР_от_ОВ1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Запрет АВР от внешнего отключения 2 | ЗапАВР_от_ОВ2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Запрет АВР от внешнего отключения 3 | ЗапАВР_от_ОВ3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Запрет АВР от внешнего отключения 4 | ЗапАВР_от_ОВ4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Запрет АВР от внешнего сигнала | ЗапАВР_Внеш | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

Контроллер присоединения (КП)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Tблк | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 1,00 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Управление выкатным элементом 1 (УВЭ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Управление выкатным элементом 2 (УВЭ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Управление заземляющим ножом (УЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» | Тблк | 0,05 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выключателя (ОБР В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ЗН | Контр_ЗН | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА1 | Контр_KA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА2 | Контр_KA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка выкатного элемента 1 (ОБР ВЭ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА3 | Контр_КА3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА4 | Контр_КА4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА5 | Контр_КА5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА6 | Контр_КА6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА7 | Контр_КА7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 1,00 ... 60,00 | с | 0,01 | 60,00 |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

Коммутационные аппараты (КА)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Выключатель (В)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» | Тимп_откл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды «Включить В (реле)» | Тимп_вкл | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения «опрокидывания» В | Тпрод_вкл | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Заземляющий нож (ЗН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» | Тимп_откл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» | Тимп_вкл | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Выкатной элемент 1 (ВЭ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Выкатной элемент 2 (ВЭ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | 0 = Длительный 1 = Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 0,01 ... 100,00 | с | 0,01 | 100,00 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» | Тимп_выкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» | Тимп_вкат | 0,10 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | 0 = Не предусмотрено 1 = От аварийного 2 = От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышении ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | 0 = Не предусмотрено 1 = ЭМВ и ЭМО1 2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса «РФК» от кнопки | Контроль_кнопки | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп | 0 ... 5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп | 0 ... 40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном | 0 ... 200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл | 0 ... 500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп | 0 ... 200000 | - | 1 | 50000 |  |  |  |  |
| 7 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0 ... 100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0 ... 200000 | - | 1 | 120000 |  |  |  |  |
| 10 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 0,01 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения переключателя 1 аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл_1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения переключателя 2 аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл_2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль опер. тока цепей ОБР 1 | Контр_ОТ_ОБР1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль опер. тока цепей ОБР 2 | Контр_ОТ_ОБР2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0,000 ... 0,010 | с | 0,001 | 0,000 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Общие параметры

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | % | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 0,0 ... 0,5 | с | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронт 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронт |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |

Слот М1. Модуль питания (Р02с)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М5. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М6. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М6. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М6. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М6. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М7. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М7. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М7. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М7. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М8. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М8. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М8. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М8. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М9. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М9. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М9. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М9. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М10. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М10. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М10. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М10. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М11. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М11. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М11. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М11. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М11. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М12. Измерительный модуль (М037)

Измерительный вход напряжения 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Слот М14. Центральный процессор (С01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,000 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,010 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ДЗ-фф 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание ДЗ-фф 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ДЗ-фф 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание ДЗ-фф 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ДЗ-фф 3 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание ДЗ-фф 3 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / АУ ДЗ: Пуск автоматического ускорения ДЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току | Пуск по I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току и напряжению | Пуск по I и U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура АB | Пуск АB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура АB | Прямое АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура АB | Обратное АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура BC | Пуск ВC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура BC | Прямое ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура BC | Обратное ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура CА | Пуск СA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура CA | Прямое СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура CA | Обратное СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание быстродействующих ступеней | Срабатывание БК-б | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание медленнодействующих ступеней | Срабатывание БК-м | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Обнаружение неисправности | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛЗШ / ЛЗШ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Ввод ускорения | Ввод ускорения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе А | Прямое ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе А | Обратное ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе B | Прямое ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе B | Обратное ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе C | Прямое ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе C | Обратное ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БЛЗТ: Блокировка | Блокировка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / АУ МТЗ: Пуск АУ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Обнаружение неисправности | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО напряжения 3U0 | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск автоматического ускорения ТЗНП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БНТ НП: Пуск БНТ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БЧС: Блокировка чувствительных ступеней | БЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Ускорение | Ускорение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск dU0 | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННш / БННш: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Пуск dU0 | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Отключение автомата ТН | Автомат ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Пуск U2I2 | Пуск U2I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Пуск minU3p | Пуск minU3p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Пуск 3U03f | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БННвв / БННвв: Неисправность ЦН | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Готовность | Готовность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Задержка включения | Задержка включения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Общая готовность | Готово | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Аварийное отключение | Авар. откл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Ожидание срабатывания | Ожидание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Цикл АПВ прерван | Прервано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Выключатель включен | Выкл. вкл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: АПВ успешно | Успешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Неуспешный цикл | Неусп. ц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: АПВ неуспешно | Неуспешно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ ВВ / АПВ ВВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННш / КННш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННвв / КННвв: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННвв / КННвв: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННвв / КННвв: Пуск ИО напряжения | ИО U> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННвв / КННвв: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КННвв / КННвв: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНш / КОНш: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНвв / КОНвв: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНвв / КОНвв: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНвв / КОНвв: Пуск ИО напряжения | ИО U< | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНвв / КОНвв: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КОНвв / КОНвв: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Готовность | Готовность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Разрешение | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Включить резервный ввод или секционный выключатель | Вкл. рез.ВВ или СВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / АВР: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АВР / ЗАВР: Запрет АВР | Запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Ожидание ВНР | Ожидание ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Отключить резервный ВВ или СВ | Откл рез ВВ или СВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Включение с КС | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ВНР / ВНР: Задержка включения с КС | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по напряжению | Нет условий по U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу | Нет условий по Фос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по углу улавливания синхронизма | Нет условий по Фус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте | Нет условий по Fос | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Нет условий по частоте улавливания синхронизма | Нет условий по Fус | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Блокировка по скорости изменения частоты | Блокировка по dFdt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Общий пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий ожидания синхронизма | ОС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Пуск условий улавливания синхронизма | УС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение автоматического включения | Разреш.авт.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КС / КС: Разрешение оперативного включения | Разреш.опер.вкл В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ВНР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ВНР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ВНР: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛО ВНР: Отключить | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ВНР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ВНР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ВНР: Включить | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ВНР: Включение с КС | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЛВ ВНР: Задержка включения с КС | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАВР ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАВР ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛОВ / ЗАВР ЛО: Запрет АВР | Запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Отключить выключатель | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение В (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Выкатить первый выкатной элемент | Выкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Вкатить первый выкатной элемент | Вкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Положение ВЭ1 (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Положение ВЭ1 (Выкачен) | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Положение ВЭ1 (Вкачен) | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Положение ВЭ1 (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Выкатить второй выкатной элемент | Выкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Вкатить второй выкатной элемент | Вкатить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Положение ВЭ2 (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Положение ВЭ2 (Выкачен) | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Положение ВЭ2 (Вкачен) | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Положение ВЭ2 (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Отключить заземляющий нож | Отключить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Включить заземляющий нож | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Не определено) | Не определено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Отключено) | Отключено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Включено) | Включено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ЗН (Неисправность) | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Разрешить включение | Разрешить вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР В: Блокировка включения | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ВЭ1: Разрешение управления первым выкатным элементом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ВЭ2: Разрешение управления вторым выкатным элементом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / ОБР ЗН: Разрешение управления заземляющим ножом | Разрешить управ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / КП: Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВ: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ1: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УВЭ2: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КП / УЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включение с контролем синхронизма | Включение с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Включить выключатель | Включить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УВ / УВ: Задержка включения с контролем синхронизма | Задержка вкл. с КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / КА: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Промежуточное положение выключателя | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Выключатель включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Неисправное положение выключателя | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / В: Команда «включить» выключатель через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Промежуточное положение заземляющего ножа | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Заземляющий нож включен | Включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Неисправное положение заземляющего ножа | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле | Отключить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ЗН: Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле | Включить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ1: Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Промежуточное положение выкатного элемента | Промеж. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Положение выкатного элемента «Выкачен» | Выкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Положение выкатного элемента «Вкачен» | Вкачен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Неисправное положение выкатного элемента | Неиспр. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Ремонтное положение выкатного элемента | Ремонт. положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле | Выкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КА / ВЭ2: Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле | Вкатить (реле) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность В | Неисправность В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: В аварийно отключен | В аварийно отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Реле фиксации команды | РФК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка включения В | Блокировка вкл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Блокировка отключения В | Блокировка откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Неисправность цепей ЭМУ | Неиспр. цепей ЭМУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Защита ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Защита ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Защита ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен коммутационный ресурс выключателя | Превышен ком.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен механический ресурс выключателя | Превышен мех.рес. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КРВ / КРВ: Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность КА | Неисправность КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Превышение времени переключения КА | Прев. вр. пер. КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления привода В | Ключ М/Д Привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / В: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ЗН: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ1: Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ1: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ1: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ1: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ2: Ремонтное положение коммутационного аппарата | Ремонт КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ2: Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ2: Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ВЭ2: Право переключения на уровне станции | Перекр. ур. станц. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции | Авар.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КИ: Низкий уровень изоляции | Низ.уров.изоляции | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа закрыта | Отсек/ шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека/ шкафа открыта | Отсек/ шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.1: Цепи аварийной деблокировки ячейки 1 выведены | Цепь выведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.2: Цепи аварийной деблокировки ячейки 2 выведены | Цепь выведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SF1: Автоматический выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SF2: Автоматический выключатель отключен | Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность ОТ цепей сигнализации В | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность оперативного тока цепей ЭМВ, ЭМО1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ОБР 1: Неисправность оперативного тока цепей ОБР 1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ОБР 2: Неисправность оперативного тока цепей ОБР 2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ДЗ | ОВ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БК | ОВ БК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛЗШ | ОВ ЛЗШ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛЗШ на сигнал | ЛЗШ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АУ | ОВ АУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ | Ввод ОУ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ | ОВ ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал | ЗДЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ | ОВ ТК ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТЗНП | ОВ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал | ТЗНП 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Режим работы ЧС | Режим работы ЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал | ТЗНП 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УРОВ | ОВ УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН на сигнал | ЗМН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННш | ОВ БННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин | Фикс.неисп.ЦНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БННвв | ОВ БННвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВ | ОВ АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ без контролей | АПВ Без контролей | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНвв | АПВ КННш+КОНвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННвв | АПВ КОНш+КННвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННш | ОВ КННш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КННвв | ОВ КННвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНш | ОВ КОНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КОНвв | ОВ КОНвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АВР | ОВ АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ВНР | ОВ ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КС | ОВ КС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛОВ | ОВ ЛОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ | ОВ ЛО РЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ВНР | ОВ ЛО ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛВ ВНР | ОВ ЛВ ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КП | ОВ КП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления первым выкатным элементом | Програм.деблок. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления вторым выкатным элементом | Програм.деблок. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом | Програм.деблок. ЗН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УВ | ОВ УВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КА | ОВ КА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КСВ | ОВ КСВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка ЛЗШ 1 | Блок. ЛЗШ 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЛЗШ 2 | Блок. ЛЗШ 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Разрешение АВР | Разрешение АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автоматов ТН секции шин | Автомат ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН секции шин | Неиспр. ТНш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автомата 1 ТН до ввода | Автомат ТНвв 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль автомата 2 ТН до ввода | Автомат ТНвв 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность ТН до ввода | Неиспр. ТНвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний запрет АПВ | Внеш. Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения на шинах | Наличие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Наличие напряжения до ввода | Наличие Uвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие Uш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отсутствие напряжения до ввода | Отсутствие Uвв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включение от АВР | Включение от АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 1 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 1сш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнализации о наличии замыкания на землю ТН 2 секции шин | Сраб. СЗЗ ТН 2сш | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В оперативно | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний запрет АВР | Внешний запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ВНР | Блокировка ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Резервный ВВ/СВ отключен | Рез.ВВ/СВ отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 1 | Откл. внешнее 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 2 | Откл. внешнее 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 3 | Откл. внешнее 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение внешнее 4 | Откл. внешнее 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал отключения от ВНР | Отключение от ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включение от ВНР | Включение от ВНР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Запрет АВР | Запрет АВР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контрольное положение ВЭ1 | Контр.полож. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Рабочее положение ВЭ1 | Рабоч.полож. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контрольное положение ВЭ2 | Контр.полож. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Рабочее положение ВЭ2 | Рабоч.полож. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA5 Отключен | KA5 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA6 Отключен | KA6 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| KA7 Отключен | KA7 Отключен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ1 «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ1 «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой ВЭ1 | Шлейф упр. яч. ВЭ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ2 «Выкачен» | Контр.полож. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение ВЭ2 «Вкачен» | Рабоч.полож. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой ВЭ2 | Шлейф упр. яч. ВЭ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя 1 аварийной деблокировки | Полож.пер.ав.дебл.1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя 2 аварийной деблокировки | Полож.пер.ав.дебл.2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР 1 | ОТ цепей ОБР 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР 2 | ОТ цепей ОБР 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки 1 | Полож.пер.ав.дебл.1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки 2 | Полож.пер.ав.дебл.2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей сигнализации В | ОТ цепей сигн. В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР 1 | ОТ цепей ОБР 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР 2 | ОТ цепей ОБР 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |