МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М314-АРНТ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М314-АРНТ-Р02с-х-К002-К001-В021-В021-А004-М046.4000-х-С01.00-2.1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР |

ЮТКБ.656122.609 БУ9

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |
| 1.1 | 12.08.2025 |
| 1.2 | 11.10.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М314-АРНТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	4

1.1 Автоматика регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)	4

1.2 Сигнализация (Сигнализация)	8

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	10

2.1 Дискретные входы	10

2.2 Выходные реле	11

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	13

3.1 Светодиоды	13

3.2 Функциональные клавиши	14

4 КОНФИГУРАЦИЯ	16

4.1 Синхронизация времени	16

4.2 Модуль ЦП	17

4.3 Настройка регистрации	17

4.4 Слот М1. Модуль питания (Р02с)	18

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (К002)	18

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (К001)	20

4.7 Слот М5. Модуль дискретных входов (В021)	22

4.8 Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)	25

4.9 Слот М7. Модуль сопряжения (А004)	28

4.10 Слот М8. Измерительный модуль (М046)	30

4.11 Слот М10. Центральный процессор (С01)	35

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	37

УСТАВКИ РЗиА

Автоматика регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)

Автоматика регулирования напряжения (АРН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим выдачи управляющих команд | РежимУпрПМ | 0 = импульсный 1 = непрерывный | - | - | импульсный |  |  |  |  |
| 2 | Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме | T1 | 1,000 ... 200,000 | с | 0,001 | 180,000 |  |  |  |  |
| 3 | Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме | T2 | 0,100 ... 200,000 | с | 0,001 | 10,000 |  |  |  |  |
| 4 | Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения | T3 | 0,100 ... 10,000 | с | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 5 | Центр зоны нечувствительности | Uпод | 0,85 ... 1,45 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Ширина зоны нечувствительности | dUпод | 0,01 ... 0,20 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 7 | Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени T3 | U>>сраб | 1,00 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,20 |  |  |  |  |
| 8 | Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Rлинии1секции | 0,00 ... 99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации | Xлинии1секции | 0,00 ... 99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Rлинии2секции | 0,00 ... 99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации | Xлинии2секции | 0,00 ... 99999,99 | Ом | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение | Iвв>блк | 1,000 ... 2,000 | о.е. | 0,001 | 2,000 |  |  |  |  |
| 13 | Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение | U>>блк | 1,00 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 14 | Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение | U<<блк | 0,00 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15 | Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение | 3U0блк | 0,00 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 16 | Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение | U2блк | 0,00 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 17 | Ток перегрузки РПН | Iрпн>блк | 1,00 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | Направление счета положений | НапрСчN | 0 = Прямо 1 = Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 19 | Источник сигнала положения РПН | ТипДатчика | 0 = Внутренний счетчик 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE | - | - | Внутренний счетчик |  |  |  |  |
| 20 | Сигнал токовой петли, соответствующий конечному положению РПН | IмаМакс | 5,00 ... 100,00 | мА | 0,01 | 20,00 |  |  |  |  |
| 21 | Сигнал токовой петли, соответствующий начальному положению РПН | IмаМин | 0,00 ... 4,00 | мА | 0,01 | 4,00 |  |  |  |  |
| 22 | Конечное положение РПН | МаксN | 1 ... 40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 23 | Начальное положение РПН | МинN | 1 ... 40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Номер пропускаемого положения 1 | Мертвое положение 1 | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Номер пропускаемого положения 2 | Мертвое положение 2 | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 26 | Номер пропускаемого положения 3 | Мертвое положение 3 | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 27 | Номер пропускаемого положения 4 | Мертвое положение 4 | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 28 | Номер пропускаемого положения 5 | Мертвое положение 5 | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 29 | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить | БлкВерхN | 1 ... 40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 30 | Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить | БлкНижнN | 1 ... 40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Метод регулирования трансформаторов, включенных на параллельную работу | ПарРежим | 1 = Не используется 2 = Ведущий 3 = Ведомый | - | - | Не используется |  |  |  |  |
| 32 | Источник данных о положении РПН параллельно работающего трансформатора | ПарТипДатчика | 0 = Контроль рассогласования не предусмотрен 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE | - | - | Контроль рассогласования не предусмотрен |  |  |  |  |
| 33 | Сигнал токовой петли, соответствующий конечного положения РПН параллельно работающего трансформатора | ПарIмаМакс | 5,00 ... 100,00 | мА | 0,01 | 20,00 |  |  |  |  |
| 34 | Сигнал токовой петли, соответствующий начального положения РПН параллельно работающего трансформатора | ПарIмаМин | 0,00 ... 4,00 | мА | 0,01 | 4,00 |  |  |  |  |
| 35 | Конечное положение РПН параллельно работающего трансформатора | ПарМаксN | 1 ... 40 | - | 1 | 40 |  |  |  |  |
| 36 | Начальное положение РПН параллельно работающего трансформатора | ПарМинN | 1 ... 40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Допустимое рассогласование положений приводов РПН при регулировании тр-ров включенных на параллельную работу | МаксРазбегN | 0 ... 40 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 38 | Допустимое время рассогласования положений РПН при регулировании параллельно работающих трансформаторов | Тразбега | 0,001 ... 100,000 | с | 0,001 | 10,000 |  |  |  |  |

Контроль привода РПН (Контроль РПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Время реакции привода РПН на команду управления | Тпуск | 0,100 ... 10,000 | с | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 2 | Максимальное время переключения привода РПН | Тперекл | 0,100 ... 100,000 | с | 0,001 | 10,000 |  |  |  |  |
| 3 | Длительность команды отключения питания привода при несанкционированном переключении | ОтклПитПМ | 0 = 1 секунда 1 = не прерывно (до команды сброса) | - | - | 1 секунда |  |  |  |  |
| 4 | Время продления команды управления после прихода сигнала «Идет переключение» | Твозвр | 0,000 ... 10,000 | с | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 5 | Начальное значение счетчика переключений | НачЗнСчПерекл | 1 ... 1000000 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальное количество операций переключения | РесурсПерекл | 1 ... 1000000 | - | 1 | 1000000 |  |  |  |  |

Выбор ТН (Выбор ТН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокировка от контролируемой секции | БлкКонтрСекц | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Трансформатор тока стороны РПН (ТТ РПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН | Iном РПН | 0,00 ... 99999,99 | А | 0,01 | 200,00 |  |  |  |  |

Привод РПН (Привод РПН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первоначальное значение счетчика положений РПН | Nнач | 1 ... 40 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |

Сигнализация (Сигнализация)

Сигнализация АРНТ (Сигнализация)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения блока испытательного №1 | КонтрSG1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения блока испытательного №2 | КонтрSG2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения блока испытательного №3 | КонтрSG3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения блока испытательного №4 | КонтрSG4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения блока испытательного №5 | КонтрSG5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения блока испытательного №6 | КонтрSG6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения блока испытательного №7 | КонтрSG7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения двери | КонтрДвери | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль оперативного тока технологической сигнализации | КонтрОТ | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Тсигн | 0,001 ... 100,000 | с | 0,001 | 9,000 |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М5. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Модуль выходных реле (К001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | Строка из 1 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0,000 ... 0,010 | с | 0,001 | 0,000 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Общие параметры

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | % | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 0,0 ... 0,5 | с | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронт 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронт |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 0,5 ... 10,0 | с | 0,5 | 1,0 |  |

Слот М1. Модуль питания (Р02с)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (К002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М3. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (К001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Назначение входа | Слот М4. Реле8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М5. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М5. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М5. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М5. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М5. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ1. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ1. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ2. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ2. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ3. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ3. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ4. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ4. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ5. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ5. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ6. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ6. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ7. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ7. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ8. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ8. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ9. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ9. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ10. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ10. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ11. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ11. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ12. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ12. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ13. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ13. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ14. Задержка сраб. | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ14. Описание | Строка из 0 ... 31 символов | - | - | - |  |

Слот М7. Модуль сопряжения (А004)

Измерительный токовый вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Слот М8. Измерительный модуль (М046)

Измерительный вход напряжения 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный вход напряжения 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Измерительный токовый вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0,100 ... 1000000,000 | - | 0,001 | 1,000 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Строка из 0 ... 99 символов | - | - | - |  |

Слот М10. Центральный процессор (С01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,000 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,010 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | Строка из 0 ... 14 символов | - | - | - |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АРНТ / Контроль РПН: Переключение не началось | ПМ не пошел | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Контроль РПН: Длительное переключение (привод остановился в промежуточном положении) | ПМ застрял | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Контроль РПН: Самопроизвольное переключение | ПМ побежал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Контроль РПН: Отказ привода РПН | ПМ отказал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Команда на отключение автомата питания привода РПН | Отключить АВ ПМ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Контроль РПН: Сигнализация максимального количества переключений РПН | Ресурс исчерпан | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Режим автоматического регулирования | Авто.регулирование | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка автоматики регулирования | Блокировка авт.рег. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Привод РПН: Идет переключение | Переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Действие АРНТ на привод РПН | Работа АРНТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Команда «прибавить» в привод РПН | Прибавить в привод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Команда «убавить» привод РПН | Убавить в привод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Автоматический выбор регулируемой секции | Авто выбор секц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Приоритет регулирования по 2 секции | Приоритет 2 секц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Регулирование по 1 секции | Регулируемая 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Контроль 1 секции | Контролируемая 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Регулирование по 2 секции | Регулируемая 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Выбор ТН: Контроль 2 секции | Контролируемая 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Нет связи с регулируемыми шинами | Нет связи с шинами | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Напряжение выше границы зоны нечувствительности | Напряжение выше | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Напряжение ниже границы зоны нечувствительности | Напряжение ниже | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности | Знач.повыш.напряж. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Перегрузка секции 1 | Перегрузка 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Высокое напряжение секции 1 | Высок. напряж. 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Низкое напряжение секции 1 | Низк. напряж. 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Высокое напряжение НП секции 1 | Превышение 3U0 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Высокое напряжение ОП секции 1 | Превышение U2 1сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Перегрузка секции 2 | Перегрузка 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Перенапряжение секции 2 | Высокое напряж.2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Низкое напряжение секции 2 | Низкое напряж. 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Высокое напряжение НП секции 2 | Превышение 3U0 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Высокое напряжение ОП секции 2 | Превышение U2 2сек | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка по перегрузке | Блокир.по перегруз. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка по перенапряжению | Перенапряжение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка по низкому напряжению | Низк.напр.на шинах | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Ненормальный режим на секции | Ненормальный режим | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка РПН по току | Блокир.по току ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АВ РПН: Отключено питание привода | Отключен автомат ПМ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / ДТм: Блокировка по низкой температуре | Блок.по температуре | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка по низкому уровню масла | Блок.по уров. масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / ДУм: Высокий уровень масла | Высок. уров. масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Привод РПН: Местное управление привода | Местное упр.ПМ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Привод РПН заблокирован | Привод заблокирован | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Ошибка определения положения РПН | Ошибка определения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Привод РПН: Крайнее верхнее положение РПН | Крайн.верх.полож. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / Привод РПН: Крайнее нижнее положение РПН | Крайн.нижн.полож. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Мертвое положение | Мертвое положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению | Блок.Верх.Полож. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению | Блок.Нижн.Полож. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Режим параллельного регулирования | ПарРежим | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Готовность к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Готовность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Ведущий | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Принудительно ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Принуд.Вед. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Ведомый в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Ведомый | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Прибавить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Убавить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Блокировка автоматического регулирования в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Бл.авт.реж. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Ошибка регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Ошибка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Рассогласование приводов РПН параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Рассогл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Прибавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора | Прибавить в ПарРег | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ / АРН: Убавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора | Убавить в ПарРег | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №1 в рабочем положении | SG1 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №2 в рабочем положении | SG2 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №3 в рабочем положении | SG3 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №4 в рабочем положении | SG4 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №5 в рабочем положении | SG5 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №6 в рабочем положении | SG6 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Блок испытательный №7 в рабочем положении | SG7 в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: SG не в рабочем положении | SG (Крышка БИ) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Сигнал закрытого положения двери | Дверь закрыта | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Сигнал открытого положения двери | Дверь открыта | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Сигнал неисправности оперативного тока цепей технологической сигнализации | Неиспр.опертока | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнализация / Сигнализация: Неисправность РПН | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда сброса счетчика на начальное значение | Сброс Сч.Перекл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативная команда «прибавить» | Прибавить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативная команда «убавить» | Убавить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда сброса счетчика положений РПН на значение по умолчанию | Сброс Сч.Полож. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Режим работы «автоматическое регулирование» | Режим Авто | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции | Ввод авто выбор | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции | Ввод регул по 2секц | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ввод режима регулирования параллельно работающих трансформаторов | Ввод режима пар.рег | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ввод режима автоматического регулирования | Режим Авто | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Идет переключение | Идет переключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Прибав. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Убавить | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Секция 1 включена | Секция 1 включена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Секция 1 отключена | Секция 1 отключена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Секция 2 включена | Секция 2 включена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Секция 2 отключена | Секция 2 отключена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешний токовый орган блокировки по току РПН | Перегрузка РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отключено питание привода РПН | Автомат ПМ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка по температуре | Блокировка по t | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Привод в местном управлении | МУ приводом РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал с привода «крайнее верхнее положение» | Верхнее полож. РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал с привода «крайнее нижнее положение» | Нижнее полож. РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме авто | Пар.рег.Режим авто | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Принудительно ведущий» | Пар.рег. Прин.Вед. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ параллельно работающего трансформатора в режиме «Ведущий» | Пар.рег.Вед. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Прибавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Прибавить от пар. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Убавить от АРНТ параллельно работающего трансформатора | Убавить от пар. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Ненормальный режим на шинах параллельно работающего трансформатора | Пар.рег.Ненорм.реж. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ параллельного работающего трансформатора заблокировано | Пар.рег.Блокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АРНТ параллельного работающего готово к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов | Пар.рег.Готовн. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| У параллельного работающего трансформатора нет связи с шинами | Пар.рег.Нет связи | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Идет переключение привода РПН параллельного работающего трансформатора | Пар.рег.Переключ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG1 в рабочем положении» | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG2 в рабочем положении» | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG3 в рабочем положении» | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG4 в рабочем положении» | Положение SG4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG5 в рабочем положении» | Положение SG5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG6 в рабочем положении» | Положение SG6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «SG7 в рабочем положении» | Положение SG7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «Закрытое положение двери шкафа» | Дверь шкафа | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Дискретный вход «Контроль оперативного тока технологической сигнализации» | Контроль опертока | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |