МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-Т2»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-Т2-Р02с-х-К001-К001-К001-К001-К001-В021-В021-В021-В021-М046.3001-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ7

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 16.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-Т2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)	5

1.2 Токовая отсечка (ТО)	5

1.3 Максимальная токовая защита (МТЗ)	6

1.4 Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	9

1.5 Защита от обрыва провода (ЗОП)	10

1.6 Защита от перегрузки (ЗП)	10

1.7 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)	10

1.8 Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)	11

1.9 Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)	11

1.10 Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)	11

1.11 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)	12

1.12 Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)	13

1.13 Контроль силового выключателя (КСВ)	13

1.14 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)	14

1.15 Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)	15

1.16 Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)	15

1.17 Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)	16

1.18 Коммутационные аппараты (КА)	16

1.19 Контроллер присоединения (КП)	17

1.20 Управление выключателем (УВ)	18

1.21 Предупредительная сигнализация (ПС)	18

1.22 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	19

1.23 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	19

1.24 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	19

1.25 Сборка сигналов (СС)	20

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	22

2.1 Дискретные входы	22

2.2 Выходные реле	24

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	27

3.1 Светодиоды	27

3.2 Функциональные клавиши	27

4 КОНФИГУРАЦИЯ	29

4.1 Синхронизация времени	29

4.2 Модуль ЦП	30

4.3 Настройка регистрации	30

4.4 Слот M1. Модуль питания (P02c)	30

4.5 Слот M3. Модуль выходных реле (K001)	31

4.6 Слот M4. Модуль выходных реле (K001)	32

4.7 Слот M5. Модуль выходных реле (K001)	34

4.8 Слот M6. Модуль выходных реле (K001)	35

4.9 Слот M7. Модуль выходных реле (K001)	37

4.10 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	39

4.11 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	42

4.12 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	45

4.13 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	49

4.14 Слот M12. Измерительный модуль (M046)	52

4.15 Слот M14. Центральный процессор (C01)	59

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	61

5.1 Обобщенные сигналы	61

5.2 Сигналы функциональной логики	61

5.3 Слот M1. Модуль питания (P02c)	121

5.4 Слот M3. Модуль выходных реле (K001)	122

5.5 Слот M4. Модуль выходных реле (K001)	125

5.6 Слот M5. Модуль выходных реле (K001)	128

5.7 Слот M6. Модуль выходных реле (K001)	131

5.8 Слот M7. Модуль выходных реле (K001)	134

5.9 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	137

5.10 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	141

5.11 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	146

5.12 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	150

5.13 Слот M12. Измерительный модуль (M046)	155

5.14 Слот M14. Центральный процессор (C01)	163

УСТАВКИ РЗиА

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

ЛЗТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Пуск от МТЗ 2 ступени | Пуск_МТЗ_ст2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Пуск от МТЗ 3 ступени | Пуск_МТЗ_ст3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00...2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

ТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

КПОН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

КПОН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1...15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

БЛЗШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | Не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

ТК ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выбор пускового органа | Выбор_пуск | Внутренний / МТЗ 1 ст / МТЗ 2 ст / МТЗ 3 ст | - | - | Внутренний |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

ЗОП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | по I2 / по I2/I1 / по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 100...20000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

ТО РПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено по внутр. ПО / Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим пуска | Реж_пуска | Внутренний / Внешний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2...100 | В | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 10 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | Не предусмотрено / От аварийного / От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышения ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса "РФК" от кнопки | Контроль_кнопки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗАПВ_МТЗ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗАПВ_МТЗ_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АВР при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗАВР_МТЗ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АВР при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗАВР_МТЗ_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения В | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения В | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Отключить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды "Включить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения "опрокидывания" В | Тпрод_вкл | 0...1000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

КП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» | Контр_Вр_пркл_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальный ток КРВ | Iмин_КРВ | 0,01...0,30 | о.е. | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток выключателя | паспорт | 0...5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток отключения выключателя | паспорт | 0...40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя | паспорт | 0...500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Допустимый механический ресурс выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 200000 |  |  |  |  |
| 8 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 10 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0...200000 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 10...3000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA5 | Контр_полож_SA5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA6 | Контр_полож_SA6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН1 | Контр_ОТ_ТН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН2 | Контр_ОТ_ТН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |
| 3 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 5 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | - | - | - | 0 |  |
| 7 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 8 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 9 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.3 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.4 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ | MMS. Конт. вкл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны ВН трансформатора | Ia ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ | MMS. Конт. откл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны ВН трансформатора | Ib ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны ВН трансформатора | Ic ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Iab стороны ВН трансформатора | Iab ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ibc стороны ВН трансформатора | Ibc ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ica стороны ВН трансформатора | Ica ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ia стороны ВН трансформатора | Ia ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ib стороны ВН трансформатора | Ib ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ic стороны ВН трансформатора | Ic ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ia за половину периода стороны ВН трансформатора | Ia ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ib за половину периода стороны ВН трансформатора | Ib ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ic за половину периода стороны ВН трансформатора | Ic ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока прямой последовательности стороны ВН трансформатора | I1 ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока обратной последовательности стороны ВН трансформатора | I2 ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности стороны НН1 трансформатора | U1 НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности стороны НН1 трансформатора | U2 НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua стороны НН1 трансформатора | Ua НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua стороны НН1 трансформатора | Угол Ua НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub стороны НН1 трансформатора | Ub НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub стороны НН1 трансформатора | Угол Ub НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc стороны НН1 трансформатора | Uc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc стороны НН1 трансформатора | Угол Uc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab стороны НН1 трансформатора | Uab НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc стороны НН1 трансформатора | Ubc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca стороны НН1 трансформатора | Uca НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности стороны НН2 трансформатора | U1 НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности стороны НН2 трансформатора | U2 НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua стороны НН2 трансформатора | Ua НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua стороны НН2 трансформатора | Угол Ua НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub стороны НН2 трансформатора | Ub НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub стороны НН2 трансформатора | Угол Ub НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc стороны НН2 трансформатора | Uc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc стороны НН2 трансформатора | Угол Uc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab стороны НН2 трансформатора | Uab НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc стороны НН2 трансформатора | Ubc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca стороны НН2 трансформатора | Uca НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| СВ НН1 включен | СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В НН1 включен | В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН1 | КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗТ1 | Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего БНН1 | Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| СВ НН2 включен | СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В НН2 включен | В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН2 | КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗТ2 | Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего БНН2 | Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний пуск ЛЗТ | Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока ИЭУ ТН1 | ОТ ИЭУ ТН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока ИЭУ ТН2 | ОТ ИЭУ ТН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA5 цепей управления | Положение SA5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA6 цепей управления | Положение SA6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. СВ НН1 включен | GOOSE1. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. СВ НН1 включен | GOOSE2. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. СВ НН1 включен | q1. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. СВ НН1 включен | q2. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. В НН1 включен | GOOSE1. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. В НН1 включен | GOOSE2. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. В НН1 включен | q1. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. В НН1 включен | q2. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН1 | GOOSE1. КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН1 | q1. КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ1 | GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ1 | q1. Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН1 | GOOSE1. Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН1 | q1. Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. СВ НН2 включен | GOOSE1. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. СВ НН2 включен | GOOSE2. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. СВ НН2 включен | q1. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. СВ НН2 включен | q2. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. В НН2 включен | GOOSE1. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. В НН2 включен | GOOSE2. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. В НН2 включен | q1. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. В НН2 включен | q2. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН2 | GOOSE1. КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН2 | q1. КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ2 | GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ2 | q1. Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН2 | GOOSE1. Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН2 | q1. Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний пуск ЛЗТ | GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний пуск ЛЗТ | GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний пуск ЛЗТ | q1. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний пуск ЛЗТ | q2. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1.Срабатывание контакта струйного реле РПН | q1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ1. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | q1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | GOOSE1.Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | q1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | q1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | q2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | q1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | q2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | q1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | q2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | q1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | q2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пружина не заведена | GOOSE1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пружина не заведена | GOOSE2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пружина не заведена | q1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пружина не заведена | q2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМВ | GOOSE1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМВ | GOOSE2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ | q1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ | q2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО1 | GOOSE1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО1 | GOOSE2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 | q1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 | q2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО2 | GOOSE1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО2 | GOOSE2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 | q1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 | q2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение от кнопки | GOOSE1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение от кнопки | GOOSE2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки | q1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки | q2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | GOOSE1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | GOOSE2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | q1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | q2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | q1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | q2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | q1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | q2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно отключить В | GOOSE1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно отключить В | GOOSE2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В | q1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В | q2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно включить В | GOOSE1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно включить В | GOOSE2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно включить В | q1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно включить В | q2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В с ИЧМ | Откл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В с ИЧМ | Вкл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить выключатель из АСУ | MMS. Откл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить выключатель из АСУ | MMS. Вкл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ | MMS. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО | MMS. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО | MMS_t. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ФК | ФК: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ДВ | ДВ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS_t. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ФК | ФК: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ДВ | ДВ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛЗТ | MMS. Режим ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛЗТ | MMS_t. Режим ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ФК | ФК: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ДВ | ДВ: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП | MMS_t. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ФК | ФК: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ДВ | ДВ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS_t. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ФК | ФК: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ДВ | ДВ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП | MMS. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗОП | MMS_t. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ФК | ФК: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ДВ | ДВ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS_t. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ФК | ФК: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ДВ | ДВ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS_t. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО РПН | MMS. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО РПН | MMS_t. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ФК | ФК: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ДВ | ДВ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦН НН1 | MMS. Режим КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦН НН1 | MMS_t. Режим КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ФК | ФК: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ДВ | ДВ: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦН НН2 | MMS. Режим КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦН НН2 | MMS_t. Режим КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ФК | ФК: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ДВ | ДВ: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Гзсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Гзсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Гзоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Гзоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т | MMS. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т | MMS_t. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ФК | ФК: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS_t. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАВР | MMS. Режим ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS_t. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ФК | ФК: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS_t. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАВР | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS_t. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАВР | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ ВН | MMS. Режим УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УРОВ ВН | MMS_t. Режим УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ФК | ФК: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КСВ | MMS. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КСВ | MMS_t. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ФК | ФК: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ДВ | ДВ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КП | MMS. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КП | MMS_t. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ФК | ФК: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ДВ | ДВ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ | MMS. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ | MMS_t. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ФК | ФК: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ДВ | ДВ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КА | MMS. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КА | MMS_t. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ФК | ФК: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ДВ | ДВ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ | АСУ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК | ФК: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ | ИЧМ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ | ДВ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛЗТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛЗТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛЗТ / ЛЗТ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛЗТ / ЛЗТ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЛЗТ / ЛЗТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛЗТ / ЛЗТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛЗТ | ЛЗТ / ЛЗТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛЗТ | ЛЗТ / ЛЗТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая отсечка (ТО)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО / ТО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО / ТО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО / ТО: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО / ТО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТО / ТО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТО / ТО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО | ТО / ТО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО | ТО / ТО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН1 | МТЗ / КПОН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН1 | МТЗ / КПОН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН2 | МТЗ / КПОН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН2 | МТЗ / КПОН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ по фазе A | МТЗ / БНТ: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе B | МТЗ / БНТ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе C | МТЗ / БНТ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ | МТЗ / БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЛЗШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка | МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | МТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | МТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | МТЗ / МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗОП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗОП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗОП / ЗОП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗОП / ЗОП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от перегрузки (ЗП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП: Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ ВН / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ускорение | УРОВ ВН / УРОВ: Ускорение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ ВН / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦН НН 1 / КЦН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦН НН 1 / КЦН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа минимального напряжения | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по Uлин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа максимального напряжения ОП | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей напряжения | КЦН НН 1 / КЦН: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦН | КЦН НН 1 / КЦН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦН | КЦН НН 1 / КЦН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦН НН 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦН НН 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦН НН 2 / КЦН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦН НН 2 / КЦН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа минимального напряжения | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по Uлин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа максимального напряжения ОП | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей напряжения | КЦН НН 2 / КЦН: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦН | КЦН НН 2 / КЦН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦН | КЦН НН 2 / КЦН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦН НН 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦН НН 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль силового выключателя (КСВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КСВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КСВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КСВ / КСВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КСВ / КСВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В самопроизвольно отключен | КСВ / КСВ: В самопр. отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность В | КСВ / КСВ: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В аварийно отключен | КСВ / КСВ: В аварийно отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле фиксации команды | КСВ / КСВ: РФК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения В | КСВ / КСВ: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка отключения В | КСВ / КСВ: Блокировка откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей ЭМУ | КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМВ | КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО1 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО2 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО Т / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО Т / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО Т / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО Т / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ВН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / В: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выключателя | КА / В: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен | КА / В: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен | КА / В: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выключателя | КА / В: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" выключатель через выходное реле | КА / В: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" выключатель через выходное реле | КА / В: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / КА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КА / КА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить выключатель | КП / УВ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | КП / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Не определено) | КП / УВ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Отключено) | КП / УВ: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Включено) | КП / УВ: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Неисправность) | КП / УВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | КП / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | КП / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / КП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КП / КП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Управление выключателем (УВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УВ / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УВ / УВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | УВ / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | УВ / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | УВ / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / В: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления привода В | ПДС / В: Ключ М/Д Привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выключателя | ПДС / В: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / В: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / В: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / В: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла В | ПДС / В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла В | ПДС / В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Контроль цепи ЭМВ | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПруж

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пружина не заведена | ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КИ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Аварийный уровень изоляции | ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции | ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КИ | ПДС / КИ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КИ | ПДС / КИ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнал | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA5: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA5 | ПДС НКУ / SA5: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA5 | ПДС НКУ / SA5: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA6: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA6 | ПДС НКУ / SA6: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA6 | ПДС НКУ / SA6: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ цепей сигн. В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ цепей сигн. В ВН | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ цепей сигн. В ВН | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО2 В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ГЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ИЭУ ТН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ИЭУ ТН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КРВ_Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя | КРВ_Превышен ком.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен механический ресурс выключателя | КРВ_Превышен мех.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен ресурс выключателя | КРВ_Превышен ресурс В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | КРВ_Ресурс ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | КРВ_Ресурс ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | КРВ_Ресурс ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | КРВ_Кол-во циклов В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация от ГЗ | СС / СС: ГЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗ | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ГЗ заблокирована | СС / СС: ГЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение | СС / СС: Внеш. откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ | СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей сигнализации В | СС / СС: Неисп. ОТ сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока НН | СС / СС: ОТ НН сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышение времени переключения КА | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ

ВКл: ОВ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 1 ст

ВКл: ОВ МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 2 ст

ВКл: ОВ МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 3 ст

ВКл: ОВ МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 1 ст на сигн

ВКл: МТЗ 1 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 2 ст на сигн

ВКл: МТЗ 2 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 3 ст на сигн

ВКл: МТЗ 3 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО

ВКл: ОВ ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТО на сигн

ВКл: ТО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛЗТ

ВКл: ОВ ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП

ВКл: ОВ ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗП на откл

ВКл: ЗП на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗОП

ВКл: ОВ ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗОП на сигн

ВКл: ЗОП на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО РПН

ВКл: ОВ ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦН НН1

ВКл: ОВ КЦН НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦН НН2

ВКл: ОВ КЦН НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т

ВКл: ОВ ЛО Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ВН

ВКл: ОВ ЛО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1

ВКл: ОВ ЛО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2

ВКл: ОВ ЛО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ ВН

ВКл: ОВ УРОВ ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КСВ

ВКл: ОВ КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КП

ВКл: ОВ КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ

ВКл: ОВ УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КА

ВКл: ОВ КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс КРВ

ВКн: Сброс КРВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В (б/к)

GOOSE1. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-56_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-56_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-56_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В (б/к)

GOOSE2. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-58_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-58_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-58_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-35_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО2

GOOSE1. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-47_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО2

GOOSE2. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-49_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. от кнопки

GOOSE1. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-50_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пружина не заведена

GOOSE1. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-51_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пружина не заведена

GOOSE2. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-53_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. от кнопки

GOOSE2. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-55_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-57_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-59_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-64_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-65_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-66_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-66_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. отключить В

GOOSE1. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. отключить В

GOOSE2. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. включить В

GOOSE1. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. СВ НН1 включен

GOOSE1. СВ НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-121_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-121_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. СВ НН1 включен

GOOSE2. СВ НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-122_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-122_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В НН1 включен

GOOSE1. В НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-123_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-123_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В НН1 включен

GOOSE2. В НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-124_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-124_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН1 внеш.

GOOSE1. КПОН1 внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-125_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-125_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-126_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-126_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб БНН1 внеш

GOOSE1. Сраб БНН1 внеш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-127_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-127_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. СВ НН2 включен

GOOSE1. СВ НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-128_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-128_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. СВ НН2 включен

GOOSE2. СВ НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-129_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-129_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В НН2 включен

GOOSE1. В НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-130_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-130_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В НН2 включен

GOOSE2. В НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-131_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-131_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН2 внеш.

GOOSE1. КПОН2 внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-133_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-133_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-134_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-134_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб БНН2 внеш

GOOSE1. Сраб БНН2 внеш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-135_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-135_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ

GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-136_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-136_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ

GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-137_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-137_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-138_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-138_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-139_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-139_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-140_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-140_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-141_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-141_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-143_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-143_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-144_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-144_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-145_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-145_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-146_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-146_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Конт.струйн.реле

GOOSE1. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-147_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-147_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Конт.струйн.реле

GOOSE2. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-148_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-148_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-149_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-149_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-150_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-150_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-151_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-151_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-152_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-152_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-153_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-153_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-154_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-154_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-155_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-155_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-156_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-156_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-157_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-157_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-158_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-158_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-159_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-159_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-160_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-160_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-165_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-165_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-166_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-166_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-167_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-167_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-168_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-168_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-169_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-169_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМВ

GOOSE1. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-170_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-170_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМВ

GOOSE2. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-171_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-171_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО1

GOOSE1. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-172_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-172_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО1

GOOSE2. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-173_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-173_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-174_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-174_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-175_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-175_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-176_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-176_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. включить В

GOOSE2. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-177_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-177_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Некритическая неисправность 12 В | Слот M1. Некрит. неисправность 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот M1. Некрит. неисправность внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность модуля питания | Слот M1. Некрит. неисправность модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |